Техническое задание

на оказание услуги по очистке внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем.

| - Предприятие-Заказчик | - Филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» 625047, Тюменская область, г. о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Плановые работы |
| - Наименование объекта и место расположения | 625047, Тюменская область, г. о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. (Площадка производства) |
| - Краткая характеристика объекта | Общий объём воздуховодов, клапанов, вентиляционных решеток, подлежащих очистке, а также тип и площадь демонтируемого и вновь монтируемого подвесного потолка указан Приложении №1. |
| - Цель работ | Очистка внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем. |
| - Заказчик обеспечивает | Доступ и сопровождение специалистов Подрядной организации на объекты Общества |
| - Перечень работ | 7.1.Подготовительные работы: 7.1.1 Сборка строительных средств подмащивания, 7.1.2. Разборка воздуховодов, потолков. 7.1.3. Вскрытие инспекционных люков, установка дополнительных инспекционных люков в вентиляционный канал при необходимости для доступа оборудования для очистки. 7.2. Чистка внутренней поверхности воздуховодов прямоугольного и круглого сечения. 7.3. Чистка вентиляционных решёток, диффузоров. 7.4. Чистка шиберов, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, шумоглушителей. 7.5. Чистка рабочих колес и корпусов приточных и вытяжных вентиляторов. 7.6. Чистка внутренних поверхностей приточных и вытяжных установок. 7.7. Дезинфекция воздуховодов дезинфицирующим средством (проводится после выполнения работ по очистке воздуховодов); 7.8. Заключительные работы: 7.8.1. Сдача результатов работ Заказчику по каждой вентиляционной системе; 7.8.2. Сборка воздуховодов; 7.8.3. Закрытие инспекционных люков; 7.8.4. Восстановление тепловой изоляции воздуховодов (после проведения работ по очистке воздуховодов); 7.8.5. Разборка строительных средств подмащивания; 7.7.6. Уборка рабочего места. Примечание: Работы по очистке и дезинфекции воздуховодов должны производиться профессиональным оборудованием, предназначенным для выполнения данного вида работ, и дезинфицирующим средством, зарегистрированным надлежащим образом в РФ и разрешенным для дезинфекции систем вентиляции. При проведении работ предпочтительно применять следующее оборудование: - пневматическую щеточную машину, специально предназначенную для очистки от горючих отложений, пыли и прочих загрязнений, и дезинфекции больших, средних, как круглых, так и прямоугольных каналов, с щеточным валом со встроенным каналом подачи дезинфицирующего раствора на щетку в труднодоступные участки; - автономную фильтрующую установку; - набор щеток, соответствующих типу воздуховода и характеру отложений. |
| - Срок проведения работ | - В период с 01.06.2024 до 01.10. 2024 года |
| - Требования к ремонтному персоналу | 9.1. Прохождение обучения и наличие действующих удостоверений по: - охране труда; - промышленной безопасности; - пожарно-техническому минимуму; - обученные работам по правилам охраны труда при работах на высоте (1,2,3 групп безопасности); - допуск к выполнению работ, выполняемых с подъемника (вышки); - лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и II группу при работе ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью. 9.2 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. |
| - Результаты работы | Критерием эффективности очистки является полное отсутствие на внутренних поверхностях загрязнений. |
| - Формы отчетности | - Акты выполненных работ. |
| - Дополнительные требования | - Участник должен иметь лицензию МЧС согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями). |

Приложении №1

к Техническому заданию на оказание услуг

по очистке внутренних поверхностей воздуховодов,

вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов,

огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов

вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем

| № п/п | Диаметр/сечение в/вода, мм | Длина, м | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) | Огнезадерживающий клапан (сечение/ количество) | Вент.решетка (сечение/ количество) | Тип загрязнения | Требуется автовышка Диаметр, мм/ длина, м | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: Нежилое строение (Лаборатория (Лит.А42) стр.36 (2 пусковой комплекс) (Р04642) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 Вентилятор 1шт. Диаметр 500 Диаметр 400 Диаметр 315 Диметр 280 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 100 | 22 2 5 1.5 2.5 2 4 | Дрос.клап. 200 - 8 шт. Дрос.клапа.100 - 2 шт. Шумогл. д500 - 1 шт. Клара 500 - 1 шт. |  |  | Пылегазовые отложения | 500х10 | 40 м2 Грильято энд Мануфактуринг ЛТД |
| 2 | В2 Вентилятор 1шт. Диаметр 225 Диаметр 200 | 22 2 | 2 шибера д200 Шумогл. Д225 - 1 шт. Клара 225 - 1 шт. |  |  | Пылегазовые отложения | 225х10 | 6 м2 Грильято |
| 3 | В3 Вентилятор 1шт. Диаметр 500 Диаметр 400 Диаметр 355 Диаметр 280 Диаметр 225 Диаметр 200 | 22 12 2 4 7 4 | Шибер 200 - 9 шт. Шибер 100 -1 шт. Клара 500 - 1 шт. |  |  | Пыль | 500х10 | 40 м2 Грильято |
| 4 | В4 Вентилятор 1шт. Диаметр 200 | 24 | Шумогл. 200 - 1шт. Шибер 200 - 1шт. Клара 200 - 1шт. |  |  | Пылегазовые отложения | 200х10 | 4 м2 Грильято |
| 5 | В24 Вентилятор 1шт. Диаметр 450 Диметр 355 Диаметр 315 Диаметр 280 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 | 11 8 2 2 2.5 3 2 | Шумоглуш. 450-1 дросель клап.160-2 дросель клап 200-4 клара 450 - 1 шт. |  |  | Пылегазовые отложения | 450х6 | 18 м2 Грильято |
| 6 | В23 Вентилятор 1шт диаметр 400 Диаметр 280 Диметр 250 Диаметр 200 Диаметр 100 | 11 2 5 7 2 | Дрос.клап. 200-4 шт. дрос.клап. 100-2 шт. шумоглуш.400-1 шт. клара 400-1 шт. |  |  | Пылегазовые отложения | 400х6 | 18 м2 Грильято |
| 7 | В7 Вентилятор 1шт диаметр 355 Диаметр315 Диаметр 250 Диаметр200 Диаметр140 | 12 2 2 2.5 12 | Клара 355-1 шт. Др.клапан 200-3 Др.клапан100-3 |  |  | Пылегазовые отложения | 355х6 | 20 м2 Грильято |
| 8 | В8 Вентилятор 1шт Диаметр 200 | 12 | Клара 200-1 шт. |  |  | Пылегазовые отложения | 200х6 | 40 м2 Грильято |
| 9 | В9 Вентилятор 1шт Диаметр 250 Диаметр 140 | 16 3 | Клара 250-1 шт. Дрос.клап 100-2 шт. Дрос. клапан200-1 |  |  | Пылегазовые отложения | 250х6 | 10 м2 Грильято |
| 10 | В10 Вентилятор 1шт Диаметр 355 Диаметр280 Диаметр200 | 12 2 13 | Клара-355 -1 шт. Шумогл.355 - 1 шт. Дрос.клапан 200 - 2 Дрос.клапан 100 - 1 |  |  | Пылегазовые отложения | 355х6 | 20 м2 Грильято |
| 11 | В11 Вентилятор 1шт Диаметр 200 | 12 | Дрос.клапан200-1 Шумоглушит - 1 шт. Клара 200-1 шт. |  |  | Пылегазовые отложения | 200х6 | 4 м2 Грильято |
| 12 | В12 Вентилятор 1шт Диаметр 250 100х200 | 17 4 | Клара 250- 1шт. Дрос.клапан 250-1 шт. |  | 150х150 - 2 шт. | Пылегазовые отложения | 250х6 | 10 м2 Армстронг Луи |
| 13 | В13 Вентилятор 1шт Диаметр 500 Диаметр 355 Диаметр 280 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 | 11 3 2 6 2 2 | Клара 500-1 шт. Шумоглш.500-1 шт. Дрос.клапан200-7 шт. Дрос.клап.100-1 шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  | 20 м2 Грильято |
| 14 | В15 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 400 Диаметр 355 Диаметр 315 Диаметр 200 | 4 3 2 2 4 | Клара 450-1 шт. Дрос.клап.200-5 Дрос.клапан.100-1 Шумоглушит.450-1 |  |  | Пылегазовые отложения |  | 14 м2 Грильято |
| 15 | В16 Вентилятор 1шт Диаметр 355 Диаметр 315 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 100 | 8 2 2 2 3 | Клара 355-1 шт. Дрос.клапан.200-4 Дрос.клапан100-1 Шумоглушитель-1 |  |  | Пылегазовые отложения |  | 12 м2 Грильято |
| 16 | В18 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Диаметр 355 Диаметр 280 Диаметр 200 | 8 2 2 4 | Клара 400-1 шт. Дрос.кл 200-4 Дрос.кл100-1 Шумоглушит.400-1 |  |  | Пылегазовые отложения |  | 12 м2 Грильято |
| 17 | В20 Вентилятор 1шт Диаметр 100 100 х100 100х200 | 10 2 2 | Клара 100-1 шт. |  | 100х100 -.1 шт. 150х100 -1шт. | Пылегазовые отложения | 100х6 | 2 м2 Грильято |
| 18 | В21 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 11 | Клара 100-1 шт. Дрос.клапан 100-1 |  |  | Пылегазовые отложения | 100х6 | 1 м2 Грильято |
| 19 | В22 Вентилятор 1шт Диаметр 355 Диаметр 200 | 19 2 | Шумоглуш. 355-1 шт. клапан др.300-3 шт. клара 355-1 шт. |  |  | Пылегазовые отложения | 355х10 | 6 м2 Грильято |
| 20 | В25 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 200 | 5 4 11 | Клара400-1 шт. Шумоглушит.400-1 Дрос.кл.200-3 шт. Дрос.клап.100-1 шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  | 18 м2 Грильято |
| 21 | В26 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 250 Диаметр 200 | 8 2 2 6 6 | Клара 450-1 Шумоглушит.450-1 Дрос.клапан 200 - 7 шт. |  |  | Пылегазовые отложения | 450х3 | 20 м2 Грильято |
| 22 | В27 Вентилятор 1шт Диаметр250 Диаметр160 | 6 2 | Клара250- 1 шт. Дрос.кл.200-1 Дрос.кл.100-1 Шумоглушит.250-1 |  |  | Пылегазовые отложения |  | 4 м2 Грильято |
| 23 | В28 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 200 | 8 2 2 2 | Дрос.клап.200-4 шт. Клара 450-1 шт. Шумоглуш.450-1 |  |  | Пылегазовые отложения | 450х3 | 8 м2 Грильято |
| 24 | П1 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1000х600 Сечение 500х400 Сечение 800х400 Сечение 400х400 Сечение 400х250 Сечение 250х250 Сечение 150х150 | 11 12 4 10 3 2 7 | 1400х600 шумогл. Дрос.кл.:100х200-1 500х400-2 шт. 800х400-1 шт. 400х250-1 шт. 250х250-1 шт. 150х150-4 шт. 250х400-6 шт. 200х250-16 шт. 150х150-8 шт. | 500х400 - 2шт. 800х400 - 1шт. 400х250 - 2шт. 250х250 - 1шт. 150х150 - 4шт. |  | Пылегазовые отложения |  | 37 м2 Грильято 60 м2 Гипсокартон |
| 25 | П2 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1200х600 Сечение 1000х600 Сечение 500х400 Сечение 400х250 Сечение 150х150 Сечение 100х200 | 14 6 14 8 7 1,5 | 1200х600 шумогл. Дрос.кл.:500х400-2 400х250-1 шт. 150х150-3 шт. 100х200-1 шт. | 500х400 - 2шт. 400х250 - 2шт. 150х150 - 3шт. | 250х400 - 10 шт. 200х250 - 3 шт. 150х150 - 6 шт. | Пылегазовые отложения |  | 46 м2 Грильято 8 м2 Гипсокартон |
| 26 | П3 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1400х800 Сечение 1000х800 Сечение 800х500 Сечение 600х600 Сечение 600х500 Сечение 600х400 Сечение 400х300 Сечение 400х250 Сечение 250х250 Сечение 100х200 | 12 7 7,5 8 6 5,5 2.5 5.5 4 1.5 | 1400х800 шумогл. Дрос.кл.:800х500-1 600х500-1 шт. 600х400-1 шт. 500х400-1 шт. 400х250-1 шт. 100х200-1 шт. | 800х500-1шт. 600х500-1шт. 500х400 1шт 400х250-1 шт. 400х300-1 шт. | 400х200 - 1 шт. 400х150 - 3 шт. 250х400 - 20 шт. 200х250 - 7 шт. 500х200 - 1шт. 150х150 - 2 шт. | Пылегазовые отложения |  | 60 м2 Грильято 20 м2 Гипсокартон |
| 27 | П4 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1000х250 Сечение 600х250 Сечение 400х250 Сечение 300х250 Сечение 250х200 Сечение 200х150 Сечение 200х100 Сечение 150х150 Сечение 100х150 Диаметр 160 | 11 3 7 3 3 4 14 1 11 2 | Шумгл. 1000х250-1шт. Дрос.клапана: 400х250 -1 шт. 300х250 -1 шт. 250х250 -1 шт. 200х100- 2 шт. 150х100 -1 шт. 100х150 -2 шт. д160 -1 шт. | 400х250- 1 шт. 300х250 - 1шт. 250х250 - 1шт. 200х100 - 1шт. 150х100 - 1шт. 100х150 - 4шт. д160- 1шт. | АМР 600х100 - 4 шт. 400х100 - 17 шт. 200х100 – 5 шт. | Пыль |  | 40 м2 Грильято |

Таблица №2

| № | Диаметр/сечение в/вода, мм | Длина, м. | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) | Огнезадерживающий клапан (сечение/количество) | Вент.решетка (сечение/ количество) | Тип загрязнения | Требуется автовышка Диаметр,мм/длина,м | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: Нежилое строение (Лаборатория (Лит.А12) стр.10 (1 очередь) (Р04641) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 250 Диметр 200 Диаметр 100 | 8 3 10 2 4 | Шумогл. Д400-1шт Дрос.кл.: 400-1шт 250-3 шт. 200-1 шт. 100-1 шт. | 250-1шт.. 100-1шт. | 100х100 -2 шт | Пылегазовые отложения |  | 4 м.кв. Грильято |
| 2 | В2 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 500 Сечение 600х300 Сечение 400х300 Сечение 200х200 | 5 2 9 2 12 | Шумогл. Д450-1шт Дрос.кл.: 200-6шт 450-1 шт. 100-2 шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  | 22 м.кв. Грильято |
| 3 4 | В3 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Сечение 400х300 Сечение 250х250 Сечение 200х200 В4 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Сечение 400х300 Сечение 250х250 Сечение 200х200 Сечение 200х100 | 8 6 9 3 8 3 3 5 6 | Шумогл. Д400-1шт Дрос.кл.: 200-5шт 100-1 шт. 400-1шт. Шумогл. Д400-1шт Дрос.кл.: 200-4шт 100-3 шт. 400-1шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  | 12 м.кв. Грильято 12 м.кв. Грильято |
| 5 | В5 Вентилятор 1шт Диаметр 315 Диаметр 250 Диаметр 200 | 6 2 2 | Дрос.кл.: 200-2шт 315-1шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  | 3 м.кв. Грильято |
| 6 | В6 Вентилятор 1шт Диаметр 200 Диаметр 250 | 5 10 | Дрос.кл.: 200-1шт |  | 150-2 шт. | Пылегазовые отложения |  | 5 м.кв. Грильято |
| 7 | В7 Вентилятор 1шт Диаметр 125 | 5 | Дрос.кл.: 125-1шт |  | 200х100 -1 шт. | Пылегазовые отложения |  |  |
| 8 | В8 Вентилятор 1шт Диаметр 125 | 7 | Дрос.кл.: 125-1шт Дрос.кл.: 100-1шт |  | 200х100 -1 шт. | Пылегазовые отложения |  | 3 м.кв. Грильято |
| 9 | В9 Вентилятор 1шт Сечение 600х400 Сечение 300х250 Сечение 250х150 | 19 1.5 2 | Шумогл. Д700х400-1шт Дрос.кл.: 600х400 -1шт 200-7 шт. 100-1шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  | 17 м.кв. Грильято |
| 10 | В10 Вентилятор 1шт Диаметр 250 | 8 | Дрос.кл.: 100 -1шт 250-1шт. 200-1шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  | 5 м.кв. Грильято |
| 11 | В11 Вентилятор 1шт Диаметр 125 | 4 | Дрос.кл.: 125 -1шт |  | 200х100-1шт. | Пылегазовые отложения |  | 1 м.кв. Грильято |
| 12 | П1 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1200х600 Сечение 800х400 Сечение 600х300 Сечение 500х250 Сечение 400х300 Сечение 400х250 Сечение 250х250 | 22 6 6 8 2 2 9 | Шумогл. Д1200х600-1шт Дрос.кл.: 600х300-2шт 500х250-1шт. 400х300-1шт. | 600х300-2шт 500х250-1шт. 400х300-1шт | АМР 500х200-19шт. 400х200-12шт. | Пыль |  | 30 м.кв. Грильято 24 м.кв. Гипсокартон |
| 13 | П3 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1000х250 Сечение 600х250 Сечение 400х250 Сечение 300х250 Сечение 250х200 Сечение 200х150 Сечение 200х100 Сечение 150х150 Сечение 100х150 Диаметр 160 | 11 3 7 3 3 4 14 1 11 2 | Шумгл. 1000х250-1шт Дрос.клапана: 400х250-1шт 300х250-1шт 250х250-1шт 200х100-2шт 150х100-1шт 100х150-2 шт д160-1шт | 400х250-1шт 300х250-1шт 250х250-1шт 200х100-1шт 150х100-1шт 100х150-4шт д160-1шт | АМР 600х100 -4 шт 400х100- 17шт 200х100-5шт | Пыль |  | 40 м.кв. Грильято |

Таблица №3

| № | Диаметр/сечение в/вода, мм | Длина, м. | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) | Огнезадерживающий клапан (сечение/количество) | Вент.решетка (сечение/ количество) | Тип загрязнения | Требуется автовышка Диаметр,мм/длина,м | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: Нежилое строение (АБК-1, КПП №1, 2этажа. стр.13 (1очередь) (Р01247) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 Вентилятор 1шт сечение 300х300 | 20 | Дрос.клапан 300х300 -1шт |  |  | Жир/пыль |  | 12, гипсокартон |
| 2 | В2 Вентилятор 1шт сечение 800х400 Сечение 400х300 Сечение 350х250 Сечение 300х300 Сечение 250х200 Сечение 200х150 Сечение 150х150 Сечение 150х100 | 10 4 12 13 12 2 7 4 | Дрос.клапана: 400х300-1шт 300х300-1шт 250х200-1шт 200х150-2шт 150х100-5шт 250х350-3шт |  | АМН 300х200-3шт 300х150-3шт 300х100-1шт 200х100-4шт 400х150-3шт | Жир/пыль |  | 20 м.Армстронга 20 м. Грельято |
| 3 | В3 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  | Пыль |  | 20 м.Армстронга |
| 4 | В4 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  | Пыль |  | 20 м.Армстронга |
| 5 | В5 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  | Пыль |  | 20 м.Армстронга |
| 6 | В6 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20 шт |  |  | Пыль |  | 20 м.Армстронга |
| 7 | В7 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  | Пыль |  | 20 м.Армстронга |
| 8 | П1 Вентилятор 1шт сечение 500х350 Сечение 500х250 Сечение 400х300 Сечение 200х200 Сечение150х150 Сечение 150х100 | 10 3 20 16 3 1 | Шумогл.500х350-1шт Дрос.клапана: 500х250-1шт 250х150-1шт 200х200-1шт 150х150-2шт 150х100-2шт |  | АМН 400х300-10 шт 400х200-6шт 400х150-3шт 400х100-2шт 300х100-4шт 300х200-2шт | Пыль |  | 30 м.кв Армстронга 16 м.кв.Грильято |
| 9 | П2 Вентилятор 1шт сечение 500х350 | 30 | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  | Пыль |  | 30 м.кв Армстронга 16 м.кв.Грильято |
| 10 | П3 Вентилятор 1шт сечение 500х350 | 30 | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  | Пыль |  | 30 м.кв Армстронга 16 м.кв.Грильято |
| 11 | П4 КЦКП Вентилятор 1шт сечение 500х350 | 30 | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  | Пыль |  | 30 м.кв Армстронга 16 м.кв.Грильято |

Таблица №4

| № | Диаметр/сечение ввода, мм | Длина, м. | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) | Огнезадерживающий клапан (сечение/количество) | Вент.решетка (сечение/ количество) | Тип загрязнения | Требуется автовышка Диаметр,мм/длина,м | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: Склад гранулированной серы тит.206-07,08(Р04527) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В3 Вентилятор 1шт диаметр 1000 | 6 |  |  | Р 500х200 -11 шт | Пыль | Нужна автовышка |  |
|  | диаметр 800 | 13 |  |  | Р200 х 500 – 11 шт |  |  |  |
|  | диаметр 630 | 22 | Дрос.клапана: 630-1шт |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 500 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 450 | 3 | Дрос.клапана: 450-1шт |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 400 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 355 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 315 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 250 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В4 Вентилятор 1шт диаметр 900 | 7 |  |  | Р400х200-13 шт | Пыль | Нужна автовышка |  |
|  | диаметр 630 | 37 | Дрос.клапана: 630-1шт |  | Р200х400-14 шт |  |  |  |
|  | Диаметр 500 | 15 | Дрос.клапана: 500-1шт |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 400 | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 315 | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 200 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В5 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 9 | Дрос.клапана: 100-1шт |  | Решетка 300х300 1шт | Пыль |  |  |
| 4 | В6 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 9 | Дрос.клапана: 100-1шт |  | Решетка 300х300 1шт | Пыль |  |  |
| 5 | В7 Вентилятор 1шт диаметр 160 | 9 | Дрос.клапана: 160-1шт |  | Решетка 300х300 2шт | Пыль |  |  |
| 6 | В8 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 12 | Дрос.клапана: 100-1шт |  | Решетка 300х300 1шт | Пыль |  |  |
| 7 | В9 Вентилятор 1шт диаметр 200 | 19 | Дрос.клапана: 200-1шт |  | Решетка 300х150 3шт | Пыль |  |  |
| 8 | П5 Вентилятор КЦКП 1шт диаметр 900 | 16 |  | КЛОП-900 1 шт | Решетка 1000х300 13шт | Пыль | Нужна автовышка |  |
|  | диаметр 800 | 3 |  |  | Решетка 200х200 1шт |  |  |  |
|  | диаметр 700 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 500 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 355 | 28 |  |  | Решетка 300х300 6шт |  |  |  |
|  | Сечение 200х200 | 2 |  | КЛОП 200 -1шт |  |  |  |  |
|  | Сечение 700 х 2000 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | П6 Вентилятор КЦКП 1шт Диаметр 355 | 3 |  |  |  | Пыль |  |  |
|  | Диаметр 250 | 5 | Дрос.клапана: 250-1шт | КЛОП 250 -1шт |  |  |  |  |
|  | Диаметр 200 | 6 | Дрос.клапана: 200-1шт |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 125 | 15 |  |  |  |  |  |  |

Таблица №5

| № | Диаметр/сечение в/вода, мм | Длина, м. | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) | Огнезадерживающий клапан (сечение/количество) | Вент.решетка (сечение/ количество) | Тип загрязнения | Необходимость автовышки | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: Производственное здание блока обезвоживания стр.20 (Р00722) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В7,7А Вентилятор 1шт диаметр 560 | 1 |  |  |  | Пыль |  |  |
|  | Диаметр 400 | 14 | КЛАРА 400 2шт |  | Решетка 400х400 4 шт |  | 400 х 10 |  |
|  | Сечение 600 х 300 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 300 х 600 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АВ1 Вентилятор 1шт диаметр 560 | 2 |  |  |  | Пыль |  |  |
|  | диаметр 500 | 5 | КЛАРА 500 |  | Решетка 600х400 |  |  |  |
| 3 | П7,7А Вентилятор КЦКП 2шт Сечение 500х500 | 10 | КЛАРА 500х500 1шт | КПУ-2 500х500 1 шт |  | Пыль |  |  |
|  | Сечение 500х400 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 500х250 | 45 | РЕГУЛЯР Л400 3 шт |  |  |  |  |  |
| 4 | П8,8А Вентилятор КЦКП 2шт Сечение 500х500 | 10 |  |  | Решетка 400х250 2 шт | Пыль |  |  |
|  | Диаметр 400 | 9 | КЛАРА 400 1 шт | КПУ2 1 шт |  |  |  |  |
|  | Диаметр 315 | 8 |  |  | Решетка 300х200 5 шт |  |  |  |
|  | Диаметр 250 | 18 | РЕГУЛЯР Л250 2 шт |  | Решетка 200х200 3шт |  |  |  |
| 5 | АП1 Вентилятор 1шт Сечение 600х600 | 2 |  |  |  | Пыль |  |  |
|  | Сечение 500х500 | 1,5 | Клара 500х500 1шт | КПУ 2 500х500 1 шт |  |  |  |  |
| 6 | АК1 Вентилятор 1шт сечение 400х400 | 7 |  |  | Решетки 300х200 5 шт |  |  |  |

Таблица №6

| № | Диаметр/сечение в/вода, мм | Длина, м. | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) | Огнезадерживающий клапан (сечение/количество) | Вент.решетка (сечение/ количество) | Тип загрязнения | Необходимость автовышки | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: Здание компрессорной поз.300-004 (Р00725) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1,П1А Вентилятор КЦКП 2шт сечение 1400х800 | 5 |  |  | Решетки 700-400 14 шт | Пыль |  |  |
|  | Сечение 800х800 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 1250 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 20 |  | КЛОП 800 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Диаметр 630 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 500 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | П2,П2А Вентилятор КЦКП 2шт Сечение 1900х800 | 6 |  |  | Решетки 700х400 17 шт | Пыль |  |  |
|  | Сечение 800х800 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 1000 | 21 |  | КЛОП 1000 1 шт |  |  |  |  |
|  | Диаметр 900 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 560 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 500 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | П3, П3а Вентилятор КЦКП 2шт Сечение 1900х800 | 6 |  |  | Решетки 700х400 17 шт | Пыль |  |  |
|  | Сечение 800х800 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 1000 | 21 |  | КЛОП 1000 1 шт |  |  |  |  |
|  | Диаметр 900 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 560 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 500 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | П4, П4А Вентилятор КЦКП 2шт сечение 900х600 | 5 |  |  | Решетки 700х500 4 шт | Пыль |  |  |
|  | Сечение 1300х600 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 450х450 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 12 |  | КЛОП 800 1 шт |  |  |  |  |
|  | Диаметр 630 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 560 | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 800х300 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | П5, П5А Вентилятор КЦКП 2шт сечение 400х500 | 13 |  |  | Решетки 300х150 10 шт | Пыль |  |  |
|  | Сечение 700х500 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 250х250 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 700х350 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 355 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 315 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 200 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В1, В1А Вентилятор 2шт диаметр 900 | 8 |  |  | Решетка 500х700 1 шт | Пыль |  |  |
|  | Диаметр 700 | 2 |  |  | Решетка 500х600 1 шт |  |  |  |
|  | Диаметр 560 | 8 | Обр. клапан 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 600х350 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В2, В2А Вентилятор 2шт диаметр 1000 | 10 |  |  |  | Пыль |  |  |
|  | Диаметр 710 | 5 | Обр. клапан 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 1100х400 | 1,5 |  |  | Решетка 1000х1000 1 шт |  |  |  |
| 8 | В3, В3А Вентилятор 2шт диаметр 1000 | 6 |  |  | Решетка 100х600 2 шт | Пыль |  |  |
|  | Диаметр 800 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 630 | 8 | Обр.клапан 2 шт |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 1100х400 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 700х300 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | В4, В4А Вентилятор 2шт Диаметр 1000 | 7 |  |  | Решетка 100х600 2 шт | Пыль |  |  |
|  | Диаметр 800 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 10 | Обр. клапан 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 10 | В5, В5А Вентилятор 2шт Диаметр 1000 | 7 |  |  | Решетка 100х600 2 шт | Пыль |  |  |
|  | Диаметр 800 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 10 | Обр. клапан 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 11 | АВ1 Вентилятор 1шт Диаметр 900 | 8 |  |  | Решетка 700х800 1 шт. | Пыль |  |  |
|  | Диаметр 710 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 800х350 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 560 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | АВ2 Вентилятор 1шт Диаметр 1000 | 8 |  |  |  | Пыль |  |  |
|  | Диаметр 800 | 4 |  |  | Решетка 800х300 1 шт |  |  |  |
|  | Сечение 1100х400 | 9 |  |  | Решетка 100х600 2 шт |  |  |  |
|  | Сечение 300х700 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | АВ2 Вентилятор 1шт Диаметр 1000 | 8 |  |  | Решетка 800х300 1 шт | Пыль |  |  |
|  | Диаметр 800 | 4 |  |  | Решетка 100х600 2 шт |  |  |  |
|  | Сечение 1100х400 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 300х700 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 4 |  |  |  |  |  |  |

Таблица №7

| № | Диаметр/сечение в/вода, мм | Длина, м. | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) | Огнезадерживающий клапан (сечение/количество) | Вент.решетка (сечение/ количество) | Тип загрязнения | Требуется автовышка Диаметр,мм/длина,м | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: Здание операторной объединенной тит.207 (Р04243) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1/П1а КЦКП-10-С1 2шт сечение 800х500 сечение 500х500 сечение 500х400 сечение 500х250 Диаметр 200 | 28 6 5 6 102 | Шумогл.ГТК 800х500-1шт | 800х500-1шт Диаметр 200мм – 2шт | Диффузор 4АПР 600х600 – 16 шт Камера статического давления 600х600 – 16 шт. | Пыль |  | 72 м. Армстронг |
| 2 | П2/П2а КЦКП-3,15-С1 2шт Сечение 400х250 Сечение 400х200 Сечение 300х200 Диаметр 160 | 18 5 10 32 | Шумогл.ГТК 500х250-1шт | 300х200-1шт Диаметр 200мм – 1шт Диаметр 160мм – 1шт | Диффузор 4АПР 450х450 – 6 шт. Камера статического давления 450х450 – 6 шт. | Пыль |  | 20 м2Армстронг |
| 3 | П3/П3а КЦКП-3,15-С1 2шт Сечение 500х300 Сечение 250х250 Сечение 250х200 Сечение 150х200 Диаметр 160 Диаметр 100 | 8 32 14 6 27 10 | Шумогл.ГТК 500х300-1шт Дрос.клапана: 250х250-2шт 150х200-1шт | Диаметр 160мм – 1шт | Диффузор 4АПР 450х450 – 4 шт. Диффузор 4АПР 300х300 – 2 шт. Камера статического давления 450х450 – 4 шт. 300х300 – 2шт Диффузор VS160 1шт Диффузор VS100 2шт Решетка АМН 500х200 – 5шт | Пыль |  | 12 м2 Армстронга |
| 4 | П4/П4а КЦКП-6,3-С1 2шт Сечение 800х500 Сечение 800х400 Сечение 600х250 Сечение 500х200 Сечение 400х200 Сечение 300х200 Диаметр 200 Диаметр 160 | 2 16 2 15 8 6 88 3 | Шумогл.ГТК 800х500-1шт Дрос.клапана: 600х250-1шт 400х200-1шт | 500х200 -1шт Диаметр 250мм – 3шт Диаметр 200 мм – 1шт | Диффузор 4АПР 600х600 – 14 шт. Диффузор 4АПР 450х450 – 2 шт. Диффузор 4АПР 300х300 – 1 шт. Камера статического давления 600х600 -14 шт. 450х450 – 2 шт. 300х300 – 1шт Диффузор VS160 1шт Диффузор VS100 2шт Решетка АМН 500х200 – 5шт | Пыль |  | 48 м2 Армстронга |
| 5 | П5/П5а КЦКП-6,3-С1 2шт Сечение 800х400 Сечение 600х200 Сечение 500х250 Сечение 400х200 Сечение 300х200 Диаметр 200 | 2 12 5 2 3 9 65 | Шумогл.ГТК 800х500-1шт Дрос.клапана: 600х200-1шт 500х250-1шт | 300х200 -2шт Диаметр 200 мм – 5шт | Диффузор 4АПР 600х600 – 12 шт. Камера статического давления 600х600 -12 шт. | Пыль |  | 24 м2 Армстронга |
| 6 | В1 Канал ПКВ 40х20 Диаметр 200 Диаметр 100 | 10 30 | Шумогл. ГТК 400х200 Клапан обр. 200 | Диаметр 100 3 шт. | Диффузор ДПУ Диаметр 100 7 шт. | Пыль |  | 6 м2 Армстронга |
| 7 | В2 Канал ПКВ 40х20 – 1шт Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 100 | 6м 6м 14м | Клапан обр. 200 | Диаметр 100 1 шт. Диаметр 200 1 шт. | Диффузор ДПУ Диаметр 100 10 шт. | Пыль |  | 4 м2 Армстронга |
| 8 | В3 Канал ПКВ 500х250 – 1шт Сечение 250х250 Диаметр 250 Диаметр 200 | 1м 7м 4м | Шумогл. ГТК 500х250 Клапан обр. 250 |  | Диффузор 4АПР 450х450 – 2 шт. Камера статического давления 450х450 – 2 шт. | Пыль |  |  |
| 9 | В4 Канал ПКВ 50х30 1 шт Сечение 300х250 Диаметр 250 Диаметр 160 | 10м 3м 3м | Шумогл. ГТК 500х300 Клапан обр. 250 |  | Решетка 400х20 3шт. Диффузор 160 – 2 шт. | Жир/пыль |  | 2 м2 Армстронга |
| 10 | ПДВ1(ПДВ2) ВКОП 2 шт. Сечение 1200х1200 Диаметр 720 | 4м 2м | Клапан обр. 720 2 шт. |  | Диффузор 600х600 – 8 шт. | Пыль |  |  |
| 11 | ДУ1(ДУ2) КРОВ 6 -8ДУ 2 шт. Сечение 700х400 | 10м | Клапан обр. 700 2 шт. | Клапан обр. 700х400 4 шт. | Решетка 700х400 4шт. | Пыль. |  |  |
| Таблица №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Диаметр/сечение в/вода, мм | Длина, м. | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) | Огнезадерживающий клапан (сечение/количество) | Вент. Решетка (сечение/ количество) | Тип загрязнения | Требуется автовышка Диаметр,мм/длина,м | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| Объект: Здание компрессорной (тит.204-01) (Р03239) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1 КЦКП-40-С1 1 шт. Диаметр 800 Диаметр 630 Диаметр 500 | 56м 9м 50м | Дрос.клапана: Диаметр 500-10шт Диаметр 800 -2шт |  | Воздухораспределитель Диаметр 500 10шт. | Пыль. | Диаметр 800/56м Диаметр 630/9 Диаметр 500 20м |  |
| 2 | П2 КЦКП-40-С1 1 шт. Диаметр 800 Диаметр 630 Диаметр 500 | 56м 9м 50м | Дрос.клапана: Диаметр 500-10шт Диаметр 800 -2шт |  | Воздухораспределитель Диаметр 500 10шт | Пыль. | Диаметр 800/56м Диаметр 630/9 Диаметр 500 20м |  |
| 3 | П3/П3а КЦКП-3,15-С1 2шт Сечение 400х300 Сечение 300х300 Диаметр 200 | 8м 7м 9м |  | 400х300-1шт | Диффузор 4АПР 600х600 – 5 шт. Камера статического давления 600х600 -5 шт. | Пыль. |  |  |
| 4 | П4/П4а КЦКП-6,3-С1 2шт Сечение 700х400 Сечение 400х400 | 8м 10м |  |  | Решетка 500х300 8шт. | Пыль. |  |  |
| Таблица №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Диаметр/сечение в/вода, мм | Длина, м. | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) | Огнезадерживающий клапан (сечение/количество) | Вент. Решетка (сечение/ количество) | Тип загрязнения | Требуется автовышка Диаметр,мм/длина,м | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| Объект: Нежилое строение (Операторная ТСЦ,АТ-1,МССиРУ с КТП№2 (Лит.А23, А24, А4) (поз.5) стр.3(Р02523) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1.1/П1.2 КЦКП—С1 5 2шт Сечение 600х600 Сечение 400х250 Сечение 400х300 Сечение 400х200 Сечение 200х250 Сечение 200х200 | 17м 2м 5м 10м 8м 2м | Шумогл. ГТК 600х600 Дрос. Клапана: 300х400 -3шт. 200х400-1шт 200х200 1шт Заслонка 600х600 2 шт. | 600х600 1 шт. 300х400 1шт. | Решетка АМР 200х200 4шт. Решетка АМР 150х150 6шт. Решетка АМР 200х150 2шт. | Пыль. |  | 6 м2 Грильято |
| 2 | П2.1/П2.2 КЦКП—С1 8 2шт Сечение 1000х800 Сечение 800х800 Сечение 600х600 Сечение 600х500 Сечение 400х400 Сечение 400х250 Сечение 250х250 Сечение 150х150 | 4м 10м 8м 2м 14м 5м 2м 4м | Шумогл. ГТК 800х1000 1шт. Дрос. Клапана: 600х600 -1шт. 400х400-1шт 250х400 1шт 250х400 1шт 150х200 1шт. 100х200 1шт. |  | Решетка АМР 300х300 13 шт. Решетка АМР 200х200 6шт. Решетка АМР 150х150 4шт. | Пыль. |  |  |
| 3 | П3.1/П3.2 КЦКП—С1 5 2шт Сечение 600х600 Сечение 500х500 Сечение 250х400 Сечение 250х250 Сечение 100х100 | 20м 8м. 12м. 4м. 9м. | Шумогл. ГТК 600х600 1шт. Дрос. Клапана: 500х500 -1шт. 250х400-1шт 2850х250 1шт Заслонка 600х600 3 шт. Заслонка 100х100 3 шт. | 600х600 1 шт. 500х500 1шт. 250х400 1шт. 250х250 1шт. | Решетка АМР 250х250 6шт. Решетка АМР 200х200 4шт. Решетка АМР 200х150 3шт. | Пыль. |  |  |
| Таблица №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Диаметр/сечение в/вода, мм | Длина, м. | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) | Огнезадерживающий клапан (сечение/количество) | Вент. решетка (сечение/ количество) | Тип загрязнения | Требуется автовышка Диаметр,мм/длина,м | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| Объект: Корпус административно-бытовой тит.292 (Р03276) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1 VS 55 – 1шт Сечение 300х1200 Сечение 400х600 Сечение 500х300 Сечение 350х250 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 2м. 25м. 10м. 9м. 5м. 4м. 6м. 5м. | Дрос. клапана: Диаметр 125 4шт. | 400х600 2 шт. . | Диффузор 4АПР 600х600 – 8 шт. Камера статического давления 600х600 -8 шт. Диаметр 125 4шт. | Пыль. |  | 10 м2 Грильято |
| 2 | П2 VS 120 – 1шт Сечение 1750х400 Сечение 900х600 Сечение 400х1400 Сечение 800х400 Сечение 600х400 Сечение 600х350 Сечение 400х250 Сечение 300х300 Диаметр 250 Диаметр 160 | 2м. 6м. 13м. 13м. 2м. 4м. 6м. 4м. 8м. 8м. | Дрос. клапана: 800х400 -2шт. Диаметр 160 1шт | 900х600 1шт. | Диффузор 4АПР 600х600 – 15 шт. Камера статического давления 600х600 -15 шт. Диаметр 160 1шт. | Пыль. |  | 20 м2 Грильято |
| 3 | В1 VS 75 1 шт Сечение 1400х700 Сечение 800х600 Сечение 700х350 Сечение 600х350 Диаметр 315 | 4м. 20м. 6м. 10м. 20м. | 800х600 2шт. | Шибер диаметр 350 11 шт. | Зонт с жироуловителями 1200х1200 11 шт. | Жир/пыль |  | 10 м2 Грильято |
| 4 | В2 VS 30 1-шт Сечение 820х440 Сечение 800х300 Сечение 400х500 Сечение 600х300 Сечение 400х250 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 125 | 4м. 30м. 13м. 18м. 4м. 8м. 5м. 5м. | 800х300 1шт. | Дрос. клапана: Диаметр 250 9шт | Диффузор 4АПР 600х600 – 7 шт. Камера статического давления 600х600 -7 шт. Диаметр 125 2шт. | Жир/пыль |  | 20 м2 Грильято |
| 5 | ПВО1 В1 П1 VS 40 – 1 шт Сечение 500х500 Сечение 500х300 Сечение 400х250 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 3м. 36м. 14м. 3м. 5м. 20м. 50м. | Дрос. клапана: 400х250 -1шт. Диаметр 160 4шт. Диаметр 125 16шт. | 500х300 1 шт. Диаметр 250 1шт. Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 5шт. | Диффузор Диаметр 160 4шт. Диаметр 125 16 шт. | Жир/пыль |  | 20 м2 Грильято |
|  | ПВО2 В2 П2 VS 40 – 1 шт Сечение 500х500 Сечение 500х300 Сечение 400х250 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 3м. 36м. 14м. 3м. 5м. 20м. 50м. | Дрос. клапана: 400х250 -1шт. Диаметр 160 4шт. Диаметр 125 16шт. | 500х300 1 шт. Диаметр 250 1шт. Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 5шт. | Диффузор Диаметр 160 4шт. Диаметр 125 16 шт. | Жир/пыль |  | 20 м2 Грильято |
| 6 | ПВО3 П3 В3 VS 40 1 шт Сечение 440х1030 Сечение 500х500 Сечение 500х400 Сечение 600х350 Сечение 500х300 Сечение 400х200 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 3м. 2м. 17м. 7м. 2м. 6м. 20м. 14м. 24м. 36м. | Дрос. клапана: 500х300 -1шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 6шт Диаметр 125 14шт | 400х500 1 шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 2шт Диаметр 125 4шт | Диффузор 4АПР 600х600 – 3 шт. Камера статического давления 600х600 -3 шт. Диаметр 160 7 шт. Диаметр 125 14 шт. | Пыль. |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 7 | ПВО4 П4 В4 VS 40 1 шт Сечение 440х1030 Сечение 500х500 Сечение 500х400 Сечение 600х350 Сечение 500х300 Сечение 400х200 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 3м. 2м. 17м. 7м. 2м. 6м. 20м. 14м. 24м. 36м. | Дрос. клапана: 500х300 -1шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 6шт Диаметр 125 14шт | 400х500 1 шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 2шт Диаметр 125 4шт | Диффузор 4АПР 600х600 – 3 шт. Камера статического давления 600х600 -3 шт. Диаметр 160 7 шт. Диаметр 125 14 шт. | Пыль. |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 8 | ПВ06 П6 В6 VS 40 1 шт Сечение 440х1030 Сечение 500х500 Сечение 500х400 Сечение 600х350 Сечение 500х300 Сечение 400х200 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 3м. 2м. 17м. 7м. 2м. 6м. 20м. 14м. 24м. 36м. | Дрос. клапана: 500х300 -1шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 6шт Диаметр 125 14шт | 400х500 1 шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 2шт Диаметр 125 4шт | Диффузор 4АПР 600х600 – 3 шт. Камера статического давления 600х600 -3 шт. Диаметр 160 7 шт. Диаметр 125 14 шт. | Пыль. |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 9 | В-3 Вентилятор RK 70х40 Сечение 700х400 Сечение 350х200 Сечение 300х200 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 2м. 32м. 15м. 3м. 12м. 4м. | Шумогл. ГТК 700х400 1шт. Обр. клапан 700х400 1шт. Дрос. клапана: Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 1шт. Шибер 250 2шт. | Шибер диаметр 250 2 шт. Пож. клапан 350х200 1 шт. | Диффузор Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 1 шт. Зонт с жироуловителями 1200х1200 2 шт. | Пыль./жир |  | 6 м2 Грильято. |
| 10 | В-4 Вентилятор СК-315с 1 шт Диаметр 250 | 32м. | Шумогл. ГТК 315 1шт. Обр. клапан 1шт. | Шибер диаметр 250 1 шт. Огнезадерживающий клапан 250 1 шт. | Диффузор Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 1 шт. Зонт с жироуловителями 1500х1200 1 шт. | Жир/пыль |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 11 | В-5 Вентилятор СК160 Диаметр 100 | 63 м |  |  | Диффузор – 16 шт |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 12 | В-6 Вентилятор СК100 Диаметр 125 | 61 м |  |  | Диффузор– 16 шт | Пыль. |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 13 | В-7 Вентилятор СК200 Диаметр 200 | 45 м |  |  | Диффузор– 16 шт | Пыль. |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 14 | В-8 Вентилятор СК100 Диаметр 100 | 25 м |  |  | Диффузор– 16 шт | Пыль. |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 15 | В-9 Вентилятор СК200 Диаметр 200 | 50 м |  |  | Диффузор– 16 шт | Пыль. |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 16 | В-10 Вентилятор СК200 Диаметр 200 | 51 м |  |  | Диффузор– 16 шт | Пыль. |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 17 | В-11 Вентилятор СК100 Диаметр 100 | 61 м |  |  | Диффузор– 16 шт | Пыль. |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 18 | В-12 Вентилятор СК250 Диаметр 250 | 60 м |  |  | Диффузор– 16 шт | Пыль. |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 19 | В-13 Вентилятор СК250 Диаметр 250 | 67 м |  |  | Диффузор– 16 шт | Пыль. |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 11 | В-14 Вентилятор КТЕКХ 50х30 1шт. Сечение 400х200 Диаметр 250 | 40м. 4м. | Шумогл. ГТК 500х300 1шт. Обр. клапан 500х300 1шт. | Шибер диаметр 250 2 шт. Огнезадерживающий клапан 400х200 2 шт. | Зонт с жироуловителями 1200х1200 2 шт. | Жир/пыль |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| Нежилое строение (АБК-1, КПП №1, 2этажа. стр.13 (1очередь) (Р01247), Здание компрессорной (тит.204-01) (Р03239), Нежилое строение (Операторная ТСЦ,АТ-1,МССиРУ с КТП№2 (Лит.А23, А24, А4) (поз.5) стр.3(Р02523), Производственное здание биологической очистки (Р00741), Трансформаторная подстанция 10/04 с РУ-04, строение 10 (Р02645), Производственное здание фильтров (Р02949), Нежилое здание(Р00874), Техническое здание №1 (компрессорная,аппаратная,ТП) (3 оч. 1пк ), тит. 130-31 (Р04625), Техническое здание № 2. Станция пенотушения.Аппаратная.ТП (Парк нефти 201-60 (3 оч.2пк(Р01298), Техническое здание АТ-3 (Р01070), Блок дозировочный регулируемый БДР Д-5Х2,5-2*3/10-2,0-3-В-УХЛ1(БДР№1) АТ-3 (Р01026), Блок дозирования ингибитора и нейтрализатора (БДР№2) АТ-3 (Р01035), Техническое здание № 3.Насосная пожаротушения.ТП. стр.9 (Р04836), КТП №1 строение 3 (тит.245-10) (Р04611), Котельная, строение13 (3-я очередь 2ПК объекты ОЗХ (Р03405), Конденсантная станция стр.12 (Р04863), Здание компрессорной (тит.233) (Р01871), Здание блока производственное тит.234-01 (Р04834), ГРУ 10кВ (Главное распределительное управление) тит.238 (Р04616), КТП факельного хозяйства. титул 271-20 (Р01279), Компрессорная газовая тит.205-01 (Р02190), Насосная питательной воды тит.205-02 (Р04044), Блок подготовки деминерализованной воды (поз.УПДВ) тит.205-03 (Р04817), Компрессорная газовая тит.205-01 (Р02190), Подстанция трансформаторная с контроллерной тит.205-04 (Р02162), Техническое здание тит.206-05 (Р00607), Нежилое здание, площадь 31,1м2 (КТП 2 объектов ОЗХ) тит.245-20 (Р04610), Нежилое строение (Административное, склад,КПП-№7 (Лит.А,А1,А46) (ГП 57) 4-эт.корп.1 (УГП) (Р01256), Нежилое строение (Поверочная установка (Лит.А53) (ГП15) стр.19 (УГП) (Р03504), Пункт оформления документов, тит. 410-12 (Р04928), Техническое здание, тит. 410-13 (Р02068), Блок-бокс №1 РУ-0,4 кВ, тит. 410-11 (Р02636), Блок-бокс №2 РУ-0,4 кВ, тит. 410-15 (Р02635), КТП 2х630 кВА блочная, тит. 410-16 (Р02641), Нежилое здание,Котельная ,1-этажный,общая площадь 214 кв.м.(тит.130-32),(Р04459), Здание производственное с КПП (операторная,контроллерная,венткамера,бытовые помещения)(506) (Р02012), Подстанция блочно-модульная комплектная 2-хтрансформаторная 2КТП-1600-10/0,4 (тит.509)(Р01419), Здание производственное(поз.510) (Р02082), Котельная блочно-модульная с установкой транспортабельной ТКУ-600 (поз.514) (Р04455), Здание подготовки пены, блока подготовки питательной воды и рекуперации конденсата поз003.1 (Р00001), Здание компрессорной поз.008.1 (Р00011), Здание контроллерной с трансформаторной подстанцией и РУ поз. 010.0 (Р00387), Здание электрощитовой поз.209/3 (Р04662), Нежилое строение (Мастерская (Лит.А2,А3) стр.4 (1 очередь) (Р04303), Нежилое строение (Операторная ж/д налива,КПП№2,КПП№3 (Лит.А14)(поз,34) стр.14 (1 очередь) (Р03761), Нежилое строение (Блок очистки промстоков, эл.щитов.(Лит.А5,А6)(поз.38) стр.1 (1 очередь) (Р04510), Узел подачи реагентов ЭЛОУ-АТ-2 стр.30 (2очередь) (Р02561), Блок дозирования реагенов БР-2 ТУ 3618-008-00137182-2000 (зав.№995) п.43 (АТ-2) (Р02555), Блок подачи реагентов БРХ № 1 (64) (АТ-1) (Р02536), Блок подачи реагентов 3х3 (Р03713), Блок подачи реагентов 3х3 (Р03724), Подстанция 2КТПП-1000 КТП№4 (А2) (Р01281), Нежилое строение (Закр.стоянка а/моб и пож.пост на 2а/м) (Лит.А41) (А7) стр.17 (2 очередь) (Р04942), Нежилое строение (Склад химреактивов (Лит.А40) (А11) стр.32 (2 очередь) (Р04633), Нежилое строение (Склад химреагентов (Лит.А37) (А14) стр.28 (АТ-2) (Р01331), Нежилое строение (Трансформ.подстанция КТП№3 (Лит.А35) (А19) стр.26 (2 очередь) (Р01420), Пожарное депо на 6 автомобилей (Р01142), Склад химреагентов и катализаторов (Р04381), Здание водяной насосной с РТП и контроллерной поз.300-003 (Р00837), Здание водяной насосной. Нежилое здание поз.300-010 (Р01087), Станция пожаротушения насосная (Р02483), Административно-бытовой модуль ГП1 (6872-01-01) (Р04752), Подъемник грузопассажирский поз.300-011 (Р03066), Площадка выгрузки кокса поз.300-012 (Р03165), Бункер погрузки кокса в ж/д вагоны поз.300-013 (Р04530), Установка редукционно-охладительная (Р04312), Блок измерительных линий -6линий (ПСП) (Р04578), Блок-бокс БИЛ-2 (ПСП) (Р01297), Блок-бокс трубопоршневой установки (ПСП)(Р02907), Блок-бокс узла нефти в блочном исполнении в составе (ПСП) (Р02901), Спортивно-оздоровительный комплекс, площадь 2316кв.м Лит.А20,А27,А28,А29 (КСУ) (Р04053), Производственный корпус ЖБИ, площадь 2282,50 м2 (КСУ) (Р04302). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 160 мм до 280 мм до 500 мм до 800 мм до 1000 мм до 1250 мм до 1600 мм | 1367,2 3025,1 3598,72 2804,05 355,3 268,3 1345,8 | - | - | - | Пыль | Требуется автовышка |  |