ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по переосвидетельствованию баллонов системы автоматического газового пожаротушения тит. 204

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Оказание услуг (выполнение работ) по освидетельствованию, перезаправке и ремонту модулей автоматического газового пожаротушения «FE-ISM-300-80-8» для нужд филиала «Тюменский НПЗ» (г. Тюмень) в целях восстановления работоспособности установки автоматического газового пожаротушения. |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место поставки | Филиал «Тюменский НПЗ» 625047, Тюменская область, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |
|  | Срок поставки | 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора |
|  | Аналоги | Не предусмотрены |
|  | Перечень объектов заправки и освидетельствования | 6.1. Модуль газового пожаротушения марки FE-ISM-300-80-8 (далее – Модуль), в состав которого входит и передается по Актам приема-передачи в составе Модуля: 6.1.1. баллон LA-4-0639 (52 шт.); 6.1.2. запорно-пусковое устройство (разгрузочный клапан Ci IV8 Ci Mansw 0-20 (30 шт.); 6.1.3. разгрузочный клапан Ci IV8 c Манометром Ci Mansw 0-30 (18 шт.)) (далее – ЗПУ), с газовым огнетушащим веществом «Инерген» (IG-541), производителя «Fire Eater A/S». |
|  | Технические требования | Состав мероприятий: - Принять со склада филиала «Тюменский НПЗ» Модули газового пожаротушения, с указанием заводских номеров и массы модулей, зафиксировать в актах приёма-передачи. - Произвести освидетельствование и перезаправку модулей, нанести маркировку и пломбирование, провести ревизию ЗПУ, поверку манометров, замену манометров (при неисправности), произвести ремонт клапана-маховика. - Произвести контроль на герметичность составных частей после заправки и освидетельствования. - Внести записи с данными результатов технического освидетельствования в Паспорт баллона газового пожаротушения. 5. Доставить Модули газового пожаротушения до склада филиала «Тюменский НПЗ», произвести взвешивание Модулей, данные зафиксировать в Акте приёма-передачи. |
|  | Документация | По результатам оказанных Услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику: - Исполнительную документацию на произведенные работы (услуги). - Акт качества составных частей, деталей, механизмов с указанием срока эксплуатации и гарантийных обязательств. - Акт выполненных работ по перезаправке и освидетельствованию модулей в соответствии с действующими Нормами и Правилами в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Сертификаты соответствия на газовое огнетушащее вещество «Инерген» (IG-541) и паспорт. |
|  | Особые условия | Требования к оказанию услуг: Произвести освидетельствование и перезаправку 34 модулей FE-ISM-300-80-8 c газовым огнетушащим составом «Инерген» (IG-541), давлением 20 МПа, провести ревизию 30 (тридцати) ЗПУ, произвести ремонт клапана-маховика. Произвести освидетельствование и перезаправку 18 модулей FE-ISM-300-80-8 c газовым огнетушащим составом «Инерген» (IG-541), давлением 30 МПа, провести ревизию 18 (восемнадцати) ЗПУ, произвести ремонт клапана-маховика. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с: 1) ГОСТ Р 53281-2009 Национальный стандарт Российской Федерации установки газового пожаротушения автоматические модули и батареи общие технические требования. Методы испытаний»; 2) Приказом от 15 декабря 2020 г. N 536 об утверждении федеральных и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; 3) Руководство по эксплуатации. - Требования к Исполнителю: Исполнитель должен иметь лицензию МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |