.

# Техническое задание

на выполнение работ по хим. промывке паровых котлов в котельной поз.232-10

| - Предприятие-Заказчик | - «Тюменский НПЗ» филиал ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Плановые работы |
| - Наименование объекта и место расположения | - «Тюменский НПЗ» филиал ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. |
| - Краткая характеристика объекта | Характеристики промываемого оборудования: - паровой жаротрубный котел Omnibloc ZDHT-UE 50.0 – 18.5 bar производства Omnical Kessel- und Apparatebau GmbH с технологическим номером ПК21, объемом 56,3 м3 – 1 котел; - паровой жаротрубный котел Omnibloc ZDHT-UE 50.0 – 18.5 bar производства Omnical Kessel- und Apparatebau GmbH с технологическим номером ПК22, объемом 56,3 м3 – 1 котел; - паровой жаротрубный котел Omnibloc ZDHT-UE 50.0 – 18.5 bar производства Omnical Kessel- und Apparatebau GmbH с технологическим номером ПК23, объемом 56,3 м3 – 1 котел. Дополнительная информация о материалах конструктивных элементов котлов: - корпус котла. жаровая труба - P355GH 1.0473; - дымогарный трубы – St.37.8I 1.0315; - оребренные трубы экономайзера – P235GH; - оребренные трубы пароперегревателя – P235GH 1.0345. |
| - Мощность производства | - |
| - Цель работы | - Удаление ржавчины и отложений солей жесткости с внутренних поверхностей водяной части котлов. |
| - Заказчик обеспечивает | - Вывод котлов из эксплуатации; - “Отглушение” котлов от трубопроводов; - Точку подключения электроэнергии 220/380В не далее 40 метров от места проведения работ; - Точку подключения к воде. |
| - Требования в области охраны окружающей среды | - На территории Филиала работниками Подрядной организации должно обеспечиваться соблюдение и выполнение требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, установленных законодательством Российской Федерации и органами местного самоуправления. - До начала выполнения работ Подрядчик должен обеспечить разработку и согласование с Заказчиком плана безопасного проведения работ по промывке химическими реагентами оборудования, указанного в п. 4 ТЗ (далее – ППР). - ППР должен регламентировать безопасную последовательность выполнения работ с мероприятиями, исключающими или максимально снижающими негативное воздействие на окружающую среду. |
| - Требования к технологическому сопровождению | - Реагент: - Нормативная документация на продукцию; - Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007, зарегистрированный в органах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в области стандартизации продукции, сырья, материалов и веществ, при поставке импортной продукции – паспорт MSDS на русском языке; - Паспорт продукции; - Регламент применения реагента в конкретной технологической схеме с указанием показателей и норм показателей технологического контроля. - Согласование с Заказчиком планируемого к применению промывочного реагента, регламента производства работ по применению в условиях эксплуатации Заказчика с целью исключения рисков: - негативного воздействия на работу системы водоотведения Заказчика; - снижения эффективности работы очистных сооружений Заказчика; - оказания негативного воздействия на водный объект реку Тура, принимающий очищенные сточные воды Заказчика. |
| - Способ удаления отложений и порядок проведения работ | - Заполнение объема котлов водой (раствором); - Промывка внутреннего водяного пространства котлов с применением хим. реагента; - Слив отработанного раствора в передвижную емкость; - Нейтрализация промывочного раствора (химическим реагентом, подобранным специально для нейтрализации хим. реагента, применяемого для промывки котлов) до 6,5-8 единиц pH в передвижной емкости; - Контроль качества промывного раствора после нейтрализации лабораторией Заказчика. - Слив нейтрализованного раствора в пром. ливневую канализацию; - Замывка внутреннего водного пространства котлов водой под давлением со сливом раствора в пром. ливневую канализацию; - Замывка (удаление) шлама и отложений с днища котлов, образовавшихся при работе хим. реагента. При производстве работ Подрядчик при согласовании с Заказчиком может применять для химической очистки оборудования хим. реагент наиболее эффективный для удаления отложений (загрязнений) и не оказывающий вредного влияния на материал, из которого изготовлено оборудование. - Все оборудование (промывочные насосы, передвижные емкости, шланги, фитинги, удлинители и т.д.), материалы, чистящие средства, нейтрализующие средства и т.д. предоставляет подрядчик. - Тара из-под хим. реагентов является невозвратной и является собственностью Заказчика. - Нейтрализация промывочного раствора должна производиться химическим реагентом, подобранным специально для хим. реагента, применяемого для промывки котлов. |
| - Срок проведения работ* | - Работы по химической очистке паровых котлов котельной поз.232-10 выполняются в период планового остановочного ремонта с 21.04.2024 до 26.04.2024 в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком. |
| - Требования к ремонтному персоналу | - Прохождение обучения по: - Охране труда; - Тепловые энергоустановки; - Промышленной безопасности; - Подготовке руководителей в области охраны окружающей среды и экологической безопасности; - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. |
| - Результаты работы | - Отсутствие следов отложений ржавчины и солей жесткости на внутренней водяной поверхности котлов и теплообменных аппаратов. |
| - Формы отчетности | - Акты выполненных работ. |