ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по переосвидетельствованию баллонов системы автоматического газового пожаротушения тит. 202

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка услуг по переосвидетельствованию и перезаправке модулей автоматического газового пожаротушения «LPG-128-80» для нужд филиала «Тюменский НПЗ» (г. Тюмень) в целях восстановления работоспособности установки автоматического газового пожаротушения. |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место поставки | Филиал «Тюменский НПЗ» 625047, Тюменская область, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |
|  | Срок оказания услуг | 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора |
|  | Аналоги | Не предусмотрены |
|  | Перечень объектов заправки и освидетельствования | 6.1 Модуль газового пожаротушения марки LPG-128-80 (Приложение 1) (далее – Модуль), в состав которого входит и передается по Актам приема-передачи в составе Модуля: 6.1.1 баллон LPG IG-541 80L 200bar 6.1.2 запорно-пусковое устройство (далее – ЗПУ), с газовым огнетушащим веществом «Инерген» (IG-541), производителя «LPG». |
|  | Количество | 27 (двадцать семь) штук. |
|  | Технические требования | Состав мероприятий: - Принять со склада филиала «Тюменский НПЗ» модули газового пожаротушения в количестве 27 (двадцати семи) штук, с указанием заводских номеров и массы модулей, зафиксировать в акте приёма-передачи. - Произвести освидетельствование и перезаправку баллонов модулей в количестве 27 (двадцати семи) штук, нанести маркировку и пломбирование, произвести ревизию ЗПУ, поверку манометров, замену манометров (при неисправности). - Произвести контроль на герметичность составных частей после заправки и освидетельствования. - Внести записи с данными результатов технического освидетельствования в Паспорт баллона газового пожаротушения. Доставить модули газового пожаротушения до склада филиала «Тюменский НПЗ», произвести взвешивание модулей, данные зафиксировать в акте приёма-передачи. |
|  | Документация | По результатам оказанных Услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику: - Исполнительную документацию на произведенные работы. - Акт качества составных частей, деталей, механизмов с указанием срока эксплуатации и гарантийных обязательств. - Акт выполненных работ по перезаправке и освидетельствованию модулей в соответствии с действующими Нормами и Правилами в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Сертификаты соответствия на газовое огнетушащее вещество «Инерген» (IG-541) и паспорт. |
|  | Особые условия | Требования к оказанию услуг: Произвести освидетельствование и перезаправку модулей LPG-128-80 c газовым огнетушащим составом «Инерген» (IG-541), давлением 20 МПа, произвести ревизию ЗПУ. Требования к исполнителю: Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с: 1) ГОСТ Р 53281-2009 Национальный стандарт Российской Федерации установки газового пожаротушения автоматические модули и батареи общие технические требования. Методы испытаний»; 2) Приказом от 15 декабря 2020 г. N 536 об утверждении федеральных и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; 3) Руководство по эксплуатации. Требования к Исполнителю: Исполнитель должен иметь лицензию МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |

Приложение 1