|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по переосвидетельствованию, перезаправке и ремонту баллонов системы автоматического газового пожаротушения тит. 206.

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Поставка услуг по освидетельствованию, перезаправке и ремонту баллонов модулей автоматического газового пожаротушения «FE-ISM-300-80-8» для нужд филиала «Тюменский НПЗ» (г. Тюмень) в целях восстановления работоспособности установки автоматического газового пожаротушения. |
|  | Предприятие-заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место поставки | Филиал «Тюменский НПЗ»625047, Тюменская область, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |
|  | Срок поставки | 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора |
|  | Аналоги | Не предусмотрены |
|  | Перечень объектов заправки и освидетельствования | 6.1 Модуль газового пожаротушения марки FE-ISM-300-80-8 (далее – Модуль), в состав которого входит и передается по Актам приема-передачи в составе Модуля: 6.1.1 баллон LA-4-0639 6.1.2 разгрузочный клапан Ci IV8 c Манометром Ci Mansw 0-20 (далее – ЗПУ), с газовым огнетушащим веществом «Инерген» (IG-541), производителя «Fire Eater A/S». |
|  | Количество | 3 (три) штуки. |
|  | Технические требования | Состав мероприятий:1. Принять со склада филиала «Тюменский НПЗ» модули газового пожаротушения в количестве 3 (трех) штук, с указанием заводских номеров и массы модулей, зафиксировать в акте приёма-передачи.
2. Произвести освидетельствование и перезаправку баллонов модулей в количестве 3 (трех) штук нанести маркировку и пломбирование, произвести ревизию ЗПУ, поверку манометров, замену манометров (при неисправности), произвести ремонт клапана-маховика.
3. Произвести контроль на герметичность составных частей после заправки и освидетельствования.
4. Внести записи с данными результатов технического освидетельствования в Паспорт баллона газового пожаротушения.

Доставить модули газового пожаротушения до склада филиала «Тюменский НПЗ», произвести взвешивание модулей, данные зафиксировать в акте приёма-передачи. |
|  | Документация | По результатам оказанных Услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику:1. Исполнительную документацию на произведенные работы.
2. Акт качества составных частей, деталей, механизмов с указанием срока эксплуатации и гарантийных обязательств.
3. Акт выполненных работ по перезаправке и освидетельствованию модулей в соответствии с действующими Нормами и Правилами в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

Сертификаты соответствия на газовое огнетушащее вещество «Инерген» (IG-541) и паспорт. |
|  | Особые условия | Требования к оказанию услуг:Произвести освидетельствование и перезаправку баллонов FE-ISM-300-80-8 c газовым огнетушащим составом «Инерген» (IG-541), давлением 20 МПа, произвести ревизию ЗПУ, произвести ремонт клапана-маховика.Требования к исполнителю:Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с:1)   ГОСТ Р 53281-2009 Национальный стандарт Российской Федерации установки газового пожаротушения автоматические модули и батареи общие технические требования. Методы испытаний»;2)    Приказом от 15 декабря 2020 г. N 536 об утверждении федеральных и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;3)     Руководство по эксплуатации. Требования к Исполнителю:Исполнитель должен иметь лицензию МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |