|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по переосвидетельствованию и перезаправке модулей системы автоматического газового пожаротушения поз. 506.

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Поставка услуг по освидетельствованию и перезаправке модулей автоматического газового пожаротушения «МГП-50-100» для нужд филиала «Тюменский НПЗ» (г. Тюмень) в целях восстановления работоспособности установки автоматического газового пожаротушения. |
|  | Предприятие-заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ». |
|  | Место поставки | Филиал «Тюменский НПЗ»  625047, Тюменская область, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. |
|  | Срок поставки | 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. |
|  | Аналоги | Не предусмотрены. |
|  | Перечень объектов заправки и освидетельствования | 6.1 Модуль газового пожаротушения марки МГП-50-100 (далее – Модуль), в состав которого входит и передается по актам приема-передачи в составе Модуля:  6.1.1 баллон БПГ-А-100-65.  6.1.2 ЗПУ-16 c Манометром (далее – ЗПУ), с газовым огнетушащим веществом «Хладон 227еа», производителя ЗАО «АРТСОК». |
|  | Количество | 2 (две) штуки. |
|  | Технические требования | Состав мероприятий:   1. Принять со склада филиала «Тюменский НПЗ» модули газового пожаротушения в количестве 2 (двух) штук, с указанием заводских номеров и массы модулей, зафиксировать в акте приёма-передачи. 2. Произвести освидетельствование и перезаправку модулей в количестве 2 (двух) штук нанести маркировку и пломбирование, произвести ревизию ЗПУ, поверку манометров, замену манометров (при неисправности). 3. Произвести контроль на герметичность составных частей после заправки и освидетельствования. 4. Внести записи с данными результатов технического освидетельствования в Паспорта модуля и баллона газового пожаротушения. 5. Доставить модули газового пожаротушения до склада филиала «Тюменский НПЗ», произвести взвешивание модулей, данные зафиксировать в акте приёма-передачи. |
|  | Документация | По результатам оказанных Услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику:   1. Исполнительную документацию на произведенные работы. 2. Акт качества составных частей, деталей, механизмов с указанием срока эксплуатации и гарантийных обязательств. 3. Акт выполненных работ по перезаправке и освидетельствованию модулей в соответствии с действующими Нормами и Правилами в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.   Сертификаты соответствия на газовое огнетушащее вещество «Хладон 227еа» и паспорт. |
|  | Особые условия | Требования к оказанию услуг:  Произвести освидетельствование и перезаправку модулей МГП-50-100 c газовым огнетушащим составом «Хладон 227еа», давлением 6,1 МПа, произвести ревизию ЗПУ.  Требования к исполнителю:  Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с:  1)   ГОСТ Р 53281-2009 Национальный стандарт Российской Федерации установки газового пожаротушения автоматические модули и батареи общие технические требования. Методы испытаний»;  2)    Приказом от 15 декабря 2020 г. N 536 об утверждении федеральных и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;  3)     Руководство по эксплуатации.  Требования к Исполнителю:  Исполнитель должен иметь лицензию МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |