# техническое задание

На выполнение работ по проведению мойки оребрения теплообменных труб секции АВО

ТЦКП № 2 с применением аппарата высокого давления.

208-10ЕА-002/1-6; 208-10-ЕА-003/1-8; 208-30-ЕА-001; 208-30-ЕА-002/4,5

| 1 | Предприятие-Заказчик | 1.1 | «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о. Тюмени, город Тюмень, Тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основание для выполнения | 2.1 | Снижение коэффициента теплопередачи. |
| 3 | Подрядчик | 3.1 | Определяется конкурсной комиссией |
| 4 | Наименование объекта и место расположения | 4.1 | «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов |
| 5 | Краткая характеристика объекта | 5.1 | Приложение №1 |
| 6 | Сроки выполнения работ | 6.1 | Остановочный ремонт 04.2025г. |
| 7 | Цель работы | 7.1 | Очистка оребрения теплообменных труб и пространства между ними от механических отложений. |
|  |  | 7.2 | Восстановление коэффициента теплопередачи. |
| 8 | Подготовительные мероприятия и порядок проведения работ | 8.1 | До проведения ремонтных работ (но не позднее чем за 4 недели до их начала) Исполнитель должен ознакомиться с технической документацией на оборудование, осмотреть спец. оснастку, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме. |
|  |  | 8.2 | За месяц до начала производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику утвержденный график проведения работ. |
|  |  | 8.3 | Работы проводятся непосредственно на производственной площадке Заказчика «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  |  | 8.4 | Заказчик своими силами выполняет подготовку оборудования к проведению работ (дренирование оборудования, технологических трубопроводов). |
|  |  | 8.5 | Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов, прохождение инструктажей, по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  |  | 8.6 | Исполнитель предоставляет документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутреннего режимов. |
|  |  | 8.7 | Исполнитель предоставляет список планируемого к использованию и ввозу на объекте оборудования и инструмента. |
|  |  | 8.8 | У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. |
|  |  | 8.9 | Наличие у Исполнителя физических ресурсов и производственных мощностей для реализации данных видов работ. |
|  |  | 8.10 | Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, обеспечивает питанием и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. |
|  |  | 8.11 | Исполнитель за свой счет обеспечивает персонал спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты согласно требований «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| 9 | Состав работ | 9.1 | Проведение мероприятий по подготовке оборудования, в том числе разработка схемы проведения работ по промывке оребрения теплообменных труб с применением аппарата высокого давления – Заказчик. |
|  |  | 9.2 | Проведение подготовительных мероприятий по подготовке оборудования, в том числе разработка схемы проведения работ, определение контуров циркуляции промывочного раствора для очистки от механических примесей – Подрядчик. |
|  |  | 9.3 | Предоставление необходимого оборудования для промывки аппаратом высокого давления – Подрядчик. |
|  |  | 9.4 | Применяемый метод очистки должен исключать задиры очищаемого поверхности секции АВО, механические повреждения оребрения, а также нарушения работы электрооборудования – Подрядчик. |
|  |  | 9.5 | Контроль за укрытием электродвигателей (и иного оборудования, попадающего в зону возможного загрязнения в ходе выполнения по гидроструйной очистке) для исключения попадания в них влаги, грязи – Подрядчик. |
|  |  | 9.6 | Визуальный контроль качества промывки – Заказчик. |
|  |  | 9.7 | Предоставления необходимого оборудования для предотвращения загрязнения прилегающий территории – Подрядчик. |
|  |  | 9.8 | Уборка прилегающий территории от загрязнения образовавшегося в результате проведения работ по чистке аппаратов – Подрядчик. |
|  |  | 9.9 | Работы на высоте, в стесненных условиях. |
|  |  | 9.10 | Техническая поддержка на период подготовки. |
| 10 | Состав технического предложения | 10.1 | График выполнения работ по объектное. |
|  |  | 10.2 | Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы). |
|  |  | 10.3 | Информацию о составе и квалификации персонала согласно данного технического задания. |
|  |  | 10.4 | Сведения об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ, фотографии оборудования). |
| 11 | Требования к количеству персонала Подрядчика | 11.1 | Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика и установленных сроков проведения работ. |
| 12 | Климатическое условия | 12.1 | Работы на открытых площадках. |
|  |  | 12.2 | Температура окружающей среды в соответствии с погодными условиями. |
| 13 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 13.1 | Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. |
|  |  | 13.2 | Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием: - удостоверения по профессии; - удостоверения о проверки знаний требований охраны труда; - удостоверения стропальщика; - удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС Росии № 806 от 18.11.2021г.; - протоколы аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц – протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: «Общие требования промышленной безопасности» - «А1» «Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работ» - «Б1.11» |
|  |  | 13.3 | Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки). |
|  |  | 13.3 | Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. |
|  |  | 13.4 | Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
| 14 | Требования в области охраны окружающей среды | 14.1 | Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются за его счет в рамках его собственной разрешительной документации. |
|  |  | 14.2 | Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика. |
| 15 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | 15.1 | Режим работы предприятия, круглосуточный. |
|  |  | 15.2 | Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. |
|  |  | 15.3 | При необходимости иметь ресурсы для выполнения работ в две смены, в выходные и праздничные дни. |
|  |  | 15.4 | В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 16 | Гарантийные обязательства Подрядчика | 16.1 | Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания Акта приемки выполненных работ. |
|  |  | 16.2 | За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет ответственность. |
| 17 | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | 17.1 | В соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ. |
|  |  | 17.2 | Результаты работы в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес. |
|  |  | 17.3 | Акты выполненных работ. |
| 18 | Требования к материалам, оборудования, инструментов для выполнения работ | 18.1 | Оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и должны быть разрешены для применения в РФ. Ручной инструмент должен иметь искробезопасное (взрывозащищенное) исполнение. |
| 19 | Дополнительные требования | 19.1 | Официальный язык общения – русский; |
| 20 | Требования к порядку формирования стоимости | 20.1 | По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость |

Приложение 1

| Наименование | Количество трубок в блоке, шт | Количество трубок в ряду по вертикали, шт | Рабочая среда | Диаметр трубки, мм | Диаметр оребрения, мм | Длина труби, мм | Площадь поверхности аппарата, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208-10-ЕА-002/1-3 | 396 | 8 | Углеводород, вода, водород, сероводород | 25 | 37,4 | 9000 | 6150 |
| 208-10-ЕА-003/1-4 | 267 | 6 | Углеводород | 28 | 40,6 | 9000 | 4308 |
| 208-30-ЕА-001/1-2 | 222 | 6 | Углеводороды, водород | 38,1 | 69,85 | 9144 | 9133 |
| 208-30-ЕА-002 | 96 | 4 | Углеводороды, водород | 25,4 | 57,15 | 9144 | 1461 |
| 208-30-ЕА-004 | 72 | 4 | Углеводороды, водород | 25,4 | 57,15 | 9144 | 1096 |
| 208-30-ЕА-005 | 100 | 4 | Углеводород | 25,4 | 57,15 | 9144 | 1522 |