# техническое задание

На выполнение работ по гидроструйной чистке трубопроводов конденсата пара низкого давления установки глубокой переработки мазута ТЦПТО№3.

| - Предприятие-Заказчик | 1.1 Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Дефектная ведомость |
| - Наименование объекта и место расположения | - Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ», 625047, РФ, г. Тюмень, 6-ой км Старого Тобольского тракта, 20. Установка ГПМ секции замедленного коксования (тит. 302), технологический цех переработки тяжелых остатков №3. 3.2 Трубопроводы технологические поз.300 (Р00735), Трубопроводы конденсата пара низкого давления: Линии 003- LC-0009; 003- LC-0009-01. |
| - Краткая характеристика объекта | - 4.1 Трубопроводы конденсата пара низкого давления от расширителя 302D019 на всас насосов 302Р024А/В - Линии 003- LC-0009; 003- LC-0009-01: - наружный диаметр и толщина стенки 159х5; - давление рабочее / расчетное 0,103 МРа / 0,35 МРа; - температура рабочая / расчетная 120 С/ 150 С. |
| - Цель работы | - 5.1 Удаление механических отложений в трубопроводах конденсата пара низкого давления от расширителя 302D019 на всас насосов 302Р024А/В. Общая длина 25477 мм. |
| - Заказчик обеспечивает | - Вывод из эксплуатации трубопроводов. - Отглушение трубопроводов. - Подготовку трубопроводов к проведению работ. - Разборку трубопроводов (при необходимости). - Точку подключения технической воды. - Точку подключения электроэнергии. |
| - Способ удаления отложений и порядок проведения работ | - Гидроструйная очистка трубопроводов с использованием специальных установок. |
| - Срок проведения работ* | - Согласно графика остановочного ремонта 2025 г. *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. |
| - Требования к ремонтному персоналу | - Персонал прошедший обучение по: - Охрана труда; - Промышленная безопасность; - Пожарная безопасность. - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. |
| - Результаты работы | - Обеспечение проходимости трубопроводов. - Отсутствие следов отложений на поверхности на внутренней стенке трубопроводов. - По окончанию чистки трубопровода производится визуальная инспекция с применение специального устройства; |
| - Формы отчетности | - Результаты обследования в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес. - Акты выполненных работ. |
| - Приложения | - Схема с указанием объема работы. |