# **Техническое задание**

**На поставку аккумуляторных батарей 100 Ач Fiamm Monolite** **12FIT100/19** **для нужд ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиала «Тюменский НПЗ»**

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Поставка Аккумуляторных батарей Fiamm Monolite 12FIT100/19 для нужд ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал «Тюменский НПЗ» (г. Тюмень) |
|  | Предприятие-заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал «Тюменский НПЗ»  |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | Дата производства АКБ не должна быть ранее 6 (шести) месяцев на момент поставки оборудования. |
|  | Аналоги | ПредусмотреныДопускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт качества;- Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод.- Сертификат соответствия.Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Аккумулятор Fiamm Monolite 12FIT100/19;- номинальное напряжение одной АКБ: 12В;- напряжение разомкнутой цепи АКБ при входном контроле: не менее 12,5 В;- номинальная емкость одной АКБ: 100 Ач;- срок службы: 10 лет или более (согласно классификации Eurobat);- резьба под болт М8;- габаритные размеры одной АКБ (длина х ширина х высота, мм): не более395х108х275;- разряд постоянным током (при 25°С), 60 мин – не менее 63Ач;- внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи при 25°С – не более 4.6 мОм. |
|  | Количество | 17 шт. |
|  | Тара | Все поставляемые аккумуляторы должны быть новыми, в заводской упаковке, не имеющей следов вскрытия и внешних повреждений. |
|  | Требования к хранению | Согласно требованиям, предъявляемым заводом-изготовителем. |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Сертификат соответствия- Паспорт завода изготовителя- Инструкция по эксплуатации |
|  | Дополнительные требования | нет |
|  | Особые условия | нет |