# техническое задание

на выполнение работ по демонтажу/монтажу экономайзеров в количестве 3-х штук паровых котлов №21,22,23 котельной поз.232-10 ИК «Площадка производства».

| - Предприятие-Заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал «Тюменский НПЗ» Адрес: 625047, Тюменская область, г.о. г.Тюмень, тер.автодороги тракт Старый Тобольский , км. 6-ой, д.20 |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Дефектные ведомости |
| - Наименование объекта и место расположения | - ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал «Тюменский НПЗ» Адрес: 625047, Тюменская область, г.о. г.Тюмень, тер.автодороги тракт Старый Тобольский , км. 6-ой, д.20 3.2 Место проведения работ: Котельная поз.232-10 |
| - Краткая характеристика объекта | - Экономайзеры паровых котлов №21,22,23 Type: 1.2-2700/1765-3.0v-ET4-FE33-D7 Рраб.=19 бар Рисп. = 33 бар Траб. = 213 С V= 190 л. Размеры 3052*1845*600 мм Вес 3050 кг |
| - Мощность производства | - Часовая паропроизводительность 50 тонн на 1 экономайзер |
| - Цель работы | - Замена экономайзеров паровых котлов №21,22,23 на новые. |
| - Заказчик обеспечивает | - Вывод из эксплуатации экономайзеров паровых котлов ПК21, ПК22, ПК23 поз.232-10; - Подготовку экономайзеров к проведению работ (освобождение от продукта, охлаждение до температуры не выше 45 °С, сброс давления до атмосферного). - Отключение, отглушение от трубопроводов (при необходимости); - Точку подключения технической воды; - Точку подключения электроэнергии; |
| - Содержание задания | - Проведение подготовительных мероприятий по подготовке оборудования к ремонту. - На основании графика проведения ремонта за два месяца до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком график проведения работ, ППР. - Основные работы: Демонтаж тепловой изоляции и покровного слоя из стали оцинкованной, Демонтаж фасонных изделий (отводы) дымоходов, Демонтаж/монтаж экономайзеров паровых котлов №21,22,23, Монтаж фасонных изделий (отводы) дымоходов, Монтаж тепловой изоляции и покровного слоя из стали оцинкованной - При выявлении дополнительных объемов работ Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет акт. На основании акта заключается Дополнительное соглашение по зафиксированным в договоре расценкам. - Работа ручным слесарным инструментом, грузоподъемные работы повышенной опасности, работа на высоте, работа в стесненных условиях, проведение ВИК, УЗК сварных стыков, гидравлическое испытание экономайзеров определяется настоящим техническим заданием. |
| - Особые условия | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. - Наличие аттестации по промышленной безопасности ОТ, ПТМ, работы на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки, монтажный пояс). - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. - Подрядчик несет полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. - При выполнении работ Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, необходимыми для выполнения работ. - Все оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешении для применения в РФ. |
| - Сроки проведения работ | Остановочный ремонт 2026 года. Точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. |
| - Результаты работы | - Отсутствие замечаний после проведения осмотра службой технического надзора Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». - Приемка выполненных работ и оценка качества фиксируются актом выполненных работ. Положительным заключением качества выполнения работ является акт гидравлического и пневматического испытаний экономайзера после монтажа (отсутствие протечек воздуха/ дымовых газов по греющей стороне и отсутствие протечек воды по нагреваемой стороне). - За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. - Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ определяется в соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ. |
| - Формы отчетности | 11.1 Акт готовности оборудования. 11.2 Акт выполненных работ. 11.3 Отчет о выполненной работе, содержащий положительные результаты 100% сварных стыков методами: ВИК (визуально-измерительный контроль), УЗК (ультразвуковой контроль), ПВК (контроль проникающими веществами), а также акты гидравлических и пневматических испытание экономайзеров, с положительными заключениями. 11.4. Исполнительная документация в объеме требований нормативно-технической документации, а именно Федеральные Нормы и Правила № 536 пункт 201 (исполнительный чертежи, сертификаты на используемые материалы, разрешения и допуски исполнителей к данным видам работ и т.д.). 11.5. Вся исполнительная документация предоставляется не позднее 10 рабочих дней после завершения монтажа. |
| - Приложения | Приложение №1,2 |