ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по переосвидетельствованию, перезаправке модулей автоматических установок газового пожаротушения поз. А19, тит. 205, тит. 300, тит. 234, тит. 206

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка услуг по переосвидетельствованию и перезаправке модулей автоматического газового пожаротушения «FE-ISM-300-80-8», «FE-ISM-200-80-8», «МГП-50-100» для нужд филиала «Тюменский НПЗ» (г. Тюмень) в целях восстановления работоспособности установок автоматического газового пожаротушения. |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место поставки | Филиал «Тюменский НПЗ» 625047, Тюменская область, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. |
|  | Срок поставки | 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора |
|  | Аналоги | Не предусмотрены |
|  | Перечень объектов заправки и освидетельствования | 6.1 Модуль газового пожаротушения марки FE-ISM-300-80-8 (в количестве 22 шт.), в состав которого входит и передается по Актам приема-передачи в составе Модуля: 6.1.1 баллон LA-4-0639; 6.1.2 разгрузочный клапан Ci IV8 c Манометром Ci Mansw 0-30 (далее – ЗПУ), с газовым огнетушащим веществом «Инерген» (IG-541), производителя «Fire Eater A/S». 6.2 Модуль газового пожаротушения марки FE-ISM-200-80-8 (в количестве 18 шт.), в состав которого входит и передается по актам приема-передачи в составе Модуля: 6.2.1 баллон LA 4-0639; 6.2.2 разгрузочный клапан Ci IV8 c Манометром Ci Mansw 0-20 (далее – ЗПУ), с газовым огнетушащим веществом «Инерген» (IG-541), производителя «Fire Eater A/S». 6.3 Модуль газового пожаротушения марки МГП-50-100 (в количестве 2 шт.), в состав которого входит и передается по актам приема-передачи в составе Модуля: 6.3.1 баллон БПГ-А-100-65; 6.3.2 ЗПУ 2 и сифонная трубка (далее - ЗПУ), с газовым огнетушащим веществом «Хладон 125еа», производителя «Артсок» |
|  | Количество | 42 (сорок две) штуки. |
|  | Технические требования | Состав мероприятий: - Принять со склада филиала «Тюменский НПЗ» модули газового пожаротушения в количестве 42 (сорока двух) штук, с указанием заводских номеров и массы модулей, зафиксировать в акте приёма-передачи. - Произвести переосвидетельствование и перезаправку модулей в количестве 42 (сорока двух) штук нанести маркировку и пломбирование, произвести ревизию ЗПУ, поверку манометров. - Произвести контроль на герметичность составных частей после заправки и освидетельствования. - Внести записи с данными результатов технического освидетельствования в Паспорт баллона и модуля газового пожаротушения. 8.5 Доставить модули газового пожаротушения до склада филиала «Тюменский НПЗ», произвести взвешивание модулей, данные зафиксировать в акте приёма-передачи. |
|  | Документация | По результатам оказанных Услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику: - Исполнительную документацию на произведенные работы. - Акт качества составных частей, деталей, механизмов с указанием срока эксплуатации и гарантийных обязательств. - Акт выполненных работ по перезаправке и освидетельствованию модулей в соответствии с действующими Нормами и Правилами в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. 9.4 Сертификаты соответствия и паспорта на газовое огнетушащее вещество «Инерген» (IG-541), «Хладон 125 еа». |
|  | Особые условия | Требования к оказанию услуг: - Произвести переосвидетельствование и перезаправку 22-ух модулей FE-ISM-300-80-8 c газовым огнетушащим составом «Инерген» (IG-541), давлением 30 МПа, произвести ревизию ЗПУ, поверку манометров. - Произвести переосвидетельствование и перезаправку 18-ти модулей FE-ISM-200-80-8 c газовым огнетушащим составом «Инерген» (IG-541), давлением 20 МПа, произвести ревизию ЗПУ, поверку манометров. - Произвести переосвидетельствование и перезаправку 2-ух модулей МГП-50-100 c газовым огнетушащим составом «Хладон 125 еа», давлением 6,0 МПа, произвести ревизию ЗПУ, поверку манометров. Требования к исполнителю: Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с: 10.4 ГОСТ Р 53281-2009 Национальный стандарт Российской Федерации установки газового пожаротушения автоматические модули и батареи общие технические требования. Методы испытаний»; 10.5 Приказом от 15 декабря 2020 г. N 536 об утверждении федеральных и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; 10.6 Руководство по эксплуатации. Требования к Исполнителю: Исполнитель должен иметь лицензию МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Исполнитель должен подтвердить наличие ТС оборудованного для перевозки опасных грузов (ДОПОГ), предоставить свидетельством о соответствии транспортного средства с внесенными в него конструкцию изменениями требованиям безопасности. Исполнитель должен подтвердить наличие у водителя ДОПОГ и предоставить действующие удостоверение. Исполнитель должен предоставить письмо от АО «АРТСОК», что организация имеет право обслуживать продукцию АО «АРТСОК», а так же действующие свидетельство, что специалист исполнителя принял участие в семинаре по заправке и техническому обслуживанию МГП производства АО «АРТСОК». |