ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИ-ИНВЕСТ»

филиал «Тюменский НПЗ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту выключателя SafeRing CCC электродвигателя 302К201Elliot компрессора газококсования и заполнение элегазом SF6

г. Тюмень

| 1. Реквизиты Заказчика |  |
| --- | --- |
| - Предприятие – Заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| 1.2 Место расположения объекта | Установка глубокой переработки мазута (тит.302) филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». Место осуществления деятельности: Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. |
| - Наименование объекта | Выключатель SafeRing ССС электродвигателя 302К201 Elliot компрессора газококсования. |
| - Место проведения работ | Установка глубокой переработки мазута (тит.302) филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». |
| - Сроки и порядок проведения работ | 1.5.1. Не более 5 календарных дней с даты начала работ. 1.5.2. Точный срок начала выполнения Работ определяется Заказчиком и указывается в Уведомлении, направляемом Исполнителю посредством электронного письма, не позднее, чем за 15 календарных дней до срока начала выполнения Работ. При этом, начало выполнения работ должно быть назначено Заказчиком на дату – не позднее 24.04.2026 года. 1.5.3. Исполнитель обязуется приступить к выполнению Работ в дату, указанную в письменном Уведомлении Заказчика. Дата, указанная в Уведомлении, является датой начала Работ. 1.5.4. Исполнитель выполняет Работы в календарные дни, с 08:00 часов до 17:00 часов. |
| 1.5 Контактное лицо | Начальник участка №3 электроцеха службы главного энергетика – |
| 2. Исходные данные Заказчика |  |
| - Основание для выполнения работ | Восстановление давления элегаза SF6 до нормируемого значения 1,4 бар. Снижение давления элегаза SF 6 в Выключателе влечет за собой снижение диэлектрических свойств Выключателя и вероятность выхода из строя. |
| 2.2 Описание объекта | Выключатель SafeRing CCC (12 кВ). Дата ввода в эксплуатацию 2016г. Зав.№1VDW287965A0010 |
| 2.3 Объемы работ | Ремонт Выключателя и заполнение элегазом (гидрофосфат серы) SF6 до нормируемого значения (1,4 бар) |
| - Перечень работ | - Подготовка объекта к выполнению Работ, включая визуальный осмотр и проверку состояния; - Демонтаж элементов оболочки Выключателя, внутренних элементов Выключателя и их установка по завершению работ; - Закачка элегаза SF6 до нормируемого значения; - Поиск утечек элегаза течеискателем; - Устранение утечек элегаза на месте при возможности замены компонентов и их наличия; - Вакуумация и закачка элегаза SF6 до нормируемого значения; - Монтаж демонтированных элементов оболочки Выключателя и внутренних элементов Выключателя; - После выполнения Исполнителем Работ, для проверки результатов Работ, Заказчик своими силами проводит следующие высоковольтные испытания: Сопротивление изоляции первичных цепей; Переходные сопротивления первичных цепей; Высоковольтные испытания первичных цепей промышленной частоты 50Гц. 38кВ. |
| - Гарантийные обязательства | Исполнитель гарантирует, что по итогу выполненного ремонта будет восстановлено давления элегаза SF 6 в Выключателе до нормируемого значения (1,4 бар). |
| - Формы отчетности | По окончанию работ Заказчику передается следующая документация: - Акт выполненных работ; - Отчет по проделанной работе на бумажном носителе (в одном экземпляре) и в электронной форме, путем отправки на эл. адрес: |
| 3. Требования к технической части |  |
| 3.1 Требования к выполнению работ | При выполнении работ должна строго соблюдаться технология выполнения работ, описанная в действующей нормативно-технической документации к Выключателю. Приемка выполненных работ производится с оформлением Акта выполненных работ. |
| 3.2 Требования к исполнителю | Исполнитель должен владеть информацией по технической документации, на основании которой будет проводить ремонт и заполнение элегазом Выключателя. У Исполнителя должно быть Оборудование и Материалы, необходимое для качественного выполнения всех работ по ремонту и заполнения Выключателя элегазом SF 6. Всё Оборудование (инструменты, приспособления, приборы), используемое для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. |