Техническое задание

на поставку термометров электроконтактных ТКП-150

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка термометров электроконтактных для нужд ООО РИ-ИНВЕСТ Филиала "Тюменский НПЗ"(г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ООО РИ-ИНВЕСТ Филиал "Тюменский НПЗ" |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. о. г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д.20 |
|  | Аналоги | Не предусмотрены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | ТКП 150/Exd/-/42/КВМ-16Вн/У1(-40…+70)/-50…+350С/0.25/220/12А/ТС-1388/11БГТКП/500/6/360П/ ГП 1. Тип прибора - ТКП 150 2. Вид исполнения – Exd (взрывонепроницаемая оболочка) 3. Класс безопасности прибора с кодом при заказе А, АЕхd (не требуется) 4. Код наличия графической шкалы и токового выхода – 42 (без графической шкалы, но с токовым выходом) 5. Код вариантов электрических присоединений (тип кабельного ввода) - КВМ-16Вн (кабельный ввод под металлорукав МГ16, соединитель СГ-16-Н-М20х1,5мм, кабель диаметром 6-13 мм) 6. Климатическое исполнение - У1(-40…+70) – где У1 – вид исполнения по ГОСТ15150-69 для ТКП150Ехd с диапазоном температур от -40 до +70. 7. Диапазон измерений прибора -50…+350С 8. Класс точности прибора - 0.25 9. Напряжение питания – 220 (переменный ток 220 V) 10. Код максимального тока коммуникации – 12А 11. Исполнение термозонда - ТС-1388/11БГТКП (ТКП150 с термозондом из гибкого кабеля КНМСН) 12. Длина монтажной части (термозонда) – 500 мм 13. Диаметр монтажной части (термозонда) – 6 мм. 14. Дополнительные стендовые испытания - 360П (в течении 360 ч.) 15. Госповерка - ГП Примечания: 1. ТКП150 исполнения с токовым выходом 4…20мА, постоянный ток, 24В 2. Исполнение пылевлагозащита IP65 3. Термозонд – накладной. |