УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Филиал «Тюменский НПЗ»

ООО «РИ-ИНВЕСТ»

_________________________ И.В. Бокин

(подпись)

# «____» _______________________2026 г.

Техническое задание

на оказание услуги по очистке внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем.

| - Предприятие-Заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Плановые работы На основании п.124 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" |
| - Наименование объекта и место расположения | 625047, Тюменская область, г. о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. |
| - Краткая характеристика объекта | Общий объём воздуховодов, клапанов, вентиляционных решеток, подлежащих очистке, а также тип и площадь демонтируемого и вновь монтируемого подвесного потолка указан Приложении №1. |
| - Цель работ | Очистка внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем. |
| - Заказчик обеспечивает | Доступ и сопровождение специалистов Подрядной организации на объекты Общества |
| - Перечень работ | 7.1.Подготовительные работы: 7.1.1 Сборка строительных средств подмащивания, 7.1.2. Разборка воздуховодов, потолков. 7.1.3. Вскрытие инспекционных люков, установка дополнительных инспекционных люков в вентиляционный канал при необходимости для доступа оборудования для очистки. 7.2. Чистка внутренней поверхности воздуховодов прямоугольного и круглого сечения. 7.3. Чистка вентиляционных решёток, диффузоров. 7.4. Чистка шиберов, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, шумоглушителей. 7.5. Чистка рабочих колес и корпусов приточных и вытяжных вентиляторов. 7.6. Чистка внутренних поверхностей приточных и вытяжных установок. 7.7. Дезинфекция воздуховодов дезинфицирующим средством (проводится после выполнения работ по очистке воздуховодов); 7.8. Заключительные работы: 7.8.1. Сдача результатов работ Заказчику по каждой вентиляционной системе; 7.8.2. Сборка воздуховодов; 7.8.3. Закрытие инспекционных люков; 7.8.4. Восстановление тепловой изоляции воздуховодов (после проведения работ по очистке воздуховодов); 7.8.5. Разборка строительных средств подмащивания; 7.7.6. Уборка рабочего места. Примечание: Работы по очистке и дезинфекции воздуховодов должны производиться профессиональным оборудованием, предназначенным для выполнения данного вида работ, и дезинфицирующим средством, зарегистрированным надлежащим образом в РФ и разрешенным для дезинфекции систем вентиляции. При проведении работ предпочтительно применять следующее оборудование: - пневматическую щеточную машину, специально предназначенную для очистки от горючих отложений, пыли и прочих загрязнений, и дезинфекции больших, средних, как круглых, так и прямоугольных каналов, с щеточным валом со встроенным каналом подачи дезинфицирующего раствора на щетку в труднодоступные участки; - автономную фильтрующую установку; - набор щеток, соответствующих типу воздуховода и характеру отложений. |
| - Срок проведения работ | - Согласно договору. |
| - Требования к ремонтному персоналу | 9.1. Прохождение обучения и наличие действующих удостоверений по: - охране труда; - промышленной безопасности; - пожарно-техническому минимуму; - обученные работам по правилам охраны труда при работах на высоте (1,2,3 групп безопасности); - допуск к выполнению работ, выполняемых с подъемника (вышки); - лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и II группу при работе ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью. 9.2 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. |
| - Результаты работы | Критерием эффективности очистки является полное отсутствие на внутренних поверхностях загрязнений. |
| - Формы отчетности | - Акты выполненных работ. |

| Подготовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник цеха ТГС | __________________ Д.В. Горбатенко |
| Согласовано: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту | _____________________Д.М. Малышев |
| Главный энергетик | __________________ Е.М. Файзуллин |

Приложении №1

к Техническому заданию на оказание услуг

по очистке внутренних поверхностей воздуховодов,

вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов,

огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов

вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем

| № п/п | Диаметр/сечение в/вода, мм | Длина, м | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) |  | Огнезадерживающий клапан (сечение/ количество) |  |  | Вент.решетка (сечение/ количество) |  | Тип загрязнения |  | Требуется автовышка Диаметр, мм/ длина, м |  |  | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: Нежилое строение (Лаборатория (Лит.А42) стр.36 (2 пусковой комплекс) (Р04642) Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 Вентилятор 1шт. Диаметр 500 Диаметр 400 Диаметр 315 Диметр 280 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 100 | 22 2 5 1.5 2.5 2 4 | Дрос.клап. 200 - 8 шт. Дрос.клапа.100 - 2 шт. Шумогл. д500 - 1 шт. Клара 500 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 500х10 |  |  | 40 м2 Грильято энд Мануфактуринг ЛТД |
| 2 | В2 Вентилятор 1шт. Диаметр 225 Диаметр 200 | 22 2 | 2 шибера д200 Шумогл. Д225 - 1 шт. Клара 225 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 225х10 |  |  | 6 м2 Грильято |
| 3 | В3 Вентилятор 1шт. Диаметр 500 Диаметр 400 Диаметр 355 Диаметр 280 Диаметр 225 Диаметр 200 | 22 12 2 4 7 4 | Шибер 200 - 9 шт. Шибер 100 -1 шт. Клара 500 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  | Пыль |  | 500х10 |  |  | 40 м2 Грильято |
| 4 | В4 Вентилятор 1шт. Диаметр 200 | 24 | Шумогл. 200 - 1шт. Шибер 200 - 1шт. Клара 200 - 1шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 200х10 |  |  | 4 м2 Грильято |
| 5 | В24 Вентилятор 1шт. Диаметр 450 Диметр 355 Диаметр 315 Диаметр 280 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 | 11 8 2 2 2.5 3 2 | Шумоглуш. 450-1 дросель клап.160-2 дросель клап 200-4 клара 450 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 450х6 |  |  | 18 м2 Грильято |
| 6 | В23 Вентилятор 1шт диаметр 400 Диаметр 280 Диметр 250 Диаметр 200 Диаметр 100 | 11 2 5 7 2 | Дрос.клап. 200-4 шт. дрос.клап. 100-2 шт. шумоглуш.400-1 шт. клара 400-1 шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 400х6 |  |  | 18 м2 Грильято |
| 7 | В7 Вентилятор 1шт диаметр 355 Диаметр315 Диаметр 250 Диаметр200 Диаметр140 | 12 2 2 2.5 12 | Клара 355-1 шт. Др.клапан 200-3 Др.клапан100-3 |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 355х6 |  |  | 20 м2 Грильято |
| 8 | В8 Вентилятор 1шт Диаметр 200 | 12 | Клара 200-1 шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 200х6 |  |  | 40 м2 Грильято |
| 9 | В9 Вентилятор 1шт Диаметр 250 Диаметр 140 | 16 3 | Клара 250-1 шт. Дрос.клап 100-2 шт. Дрос. клапан200-1 |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 250х6 |  |  | 10 м2 Грильято |
| 10 | В10 Вентилятор 1шт Диаметр 355 Диаметр280 Диаметр200 | 12 2 13 | Клара-355 -1 шт. Шумогл.355 - 1 шт. Дрос.клапан 200 - 2 Дрос.клапан 100 - 1 |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 355х6 |  |  | 20 м2 Грильято |
| 11 | В11 Вентилятор 1шт Диаметр 200 | 12 | Дрос.клапан200-1 Шумоглушит - 1 шт. Клара 200-1 шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 200х6 |  |  | 4 м2 Грильято |
| 12 | В12 Вентилятор 1шт Диаметр 250 100х200 | 17 4 | Клара 250- 1шт. Дрос.клапан 250-1 шт. |  |  |  |  | 150х150 - 2 шт. |  | Пылегазовые отложения |  | 250х6 |  |  | 10 м2 Армстронг Луи |
| 13 | В13 Вентилятор 1шт Диаметр 500 Диаметр 355 Диаметр 280 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 | 11 3 2 6 2 2 | Клара 500-1 шт. Шумоглш.500-1 шт. Дрос.клапан200-7 шт. Дрос.клап.100-1 шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 20 м2 Грильято |
| 14 | В15 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 400 Диаметр 355 Диаметр 315 Диаметр 200 | 4 3 2 2 4 | Клара 450-1 шт. Дрос.клап.200-5 Дрос.клапан.100-1 Шумоглушит.450-1 |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 14 м2 Грильято |
| 15 | В16 Вентилятор 1шт Диаметр 355 Диаметр 315 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 100 | 8 2 2 2 3 | Клара 355-1 шт. Дрос.клапан.200-4 Дрос.клапан100-1 Шумоглушитель-1 |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 12 м2 Грильято |
| 16 | В18 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Диаметр 355 Диаметр 280 Диаметр 200 | 8 2 2 4 | Клара 400-1 шт. Дрос.кл 200-4 Дрос.кл100-1 Шумоглушит.400-1 |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 12 м2 Грильято |
| 17 | В20 Вентилятор 1шт Диаметр 100 100 х100 100х200 | 10 2 2 | Клара 100-1 шт. |  |  |  |  | 100х100 -.1 шт. 150х100 -1шт. |  | Пылегазовые отложения |  | 100х6 |  |  | 2 м2 Грильято |
| 18 | В21 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 11 | Клара 100-1 шт. Дрос.клапан 100-1 |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 100х6 |  |  | 1 м2 Грильято |
| 19 | В22 Вентилятор 1шт Диаметр 355 Диаметр 200 | 19 2 | Шумоглуш. 355-1 шт. клапан др.300-3 шт. клара 355-1 шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 355х10 |  |  | 6 м2 Грильято |
| 20 | В25 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 200 | 5 4 11 | Клара400-1 шт. Шумоглушит.400-1 Дрос.кл.200-3 шт. Дрос.клап.100-1 шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 18 м2 Грильято |
| 21 | В26 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 250 Диаметр 200 | 8 2 2 6 6 | Клара 450-1 Шумоглушит.450-1 Дрос.клапан 200 - 7 шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 450х3 |  |  | 20 м2 Грильято |
| 22 | В27 Вентилятор 1шт Диаметр250 Диаметр160 | 6 2 | Клара250- 1 шт. Дрос.кл.200-1 Дрос.кл.100-1 Шумоглушит.250-1 |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 4 м2 Грильято |
| 23 | В28 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 200 | 8 2 2 2 | Дрос.клап.200-4 шт. Клара 450-1 шт. Шумоглуш.450-1 |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  | 450х3 |  |  | 8 м2 Грильято |
| 24 | П1 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1000х600 Сечение 500х400 Сечение 800х400 Сечение 400х400 Сечение 400х250 Сечение 250х250 Сечение 150х150 | 11 12 4 10 3 2 7 | 1400х600 шумогл. Дрос.кл.:100х200-1 500х400-2 шт. 800х400-1 шт. 400х250-1 шт. 250х250-1 шт. 150х150-4 шт. 250х400-6 шт. 200х250-16 шт. 150х150-8 шт. |  | 500х400 - 2шт. 800х400 - 1шт. 400х250 - 2шт. 250х250 - 1шт. 150х150 - 4шт. |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 37 м2 Грильято 60 м2 Гипсокартон |
| 25 | П2 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1200х600 Сечение 1000х600 Сечение 500х400 Сечение 400х250 Сечение 150х150 Сечение 100х200 | 14 6 14 8 7 1,5 | 1200х600 шумогл. Дрос.кл.:500х400-2 400х250-1 шт. 150х150-3 шт. 100х200-1 шт. |  | 500х400 - 2шт. 400х250 - 2шт. 150х150 - 3шт. |  |  | 250х400 - 10 шт. 200х250 - 3 шт. 150х150 - 6 шт. |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 46 м2 Грильято 8 м2 Гипсокартон |
| 26 | П3 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1400х800 Сечение 1000х800 Сечение 800х500 Сечение 600х600 Сечение 600х500 Сечение 600х400 Сечение 400х300 Сечение 400х250 Сечение 250х250 Сечение 100х200 | 12 7 7,5 8 6 5,5 2.5 5.5 4 1.5 | 1400х800 шумогл. Дрос.кл.:800х500-1 600х500-1 шт. 600х400-1 шт. 500х400-1 шт. 400х250-1 шт. 100х200-1 шт. |  | 800х500-1шт. 600х500-1шт. 500х400 1шт 400х250-1 шт. 400х300-1 шт. |  |  | 400х200 - 1 шт. 400х150 - 3 шт. 250х400 - 20 шт. 200х250 - 7 шт. 500х200 - 1шт. 150х150 - 2 шт. |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 60 м2 Грильято 20 м2 Гипсокартон |
| 27 | П4 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1000х250 Сечение 600х250 Сечение 400х250 Сечение 300х250 Сечение 250х200 Сечение 200х150 Сечение 200х100 Сечение 150х150 Сечение 100х150 Диаметр 160 | 11 3 7 3 3 4 14 1 11 2 | Шумгл. 1000х250-1шт. Дрос.клапана: 400х250 -1 шт. 300х250 -1 шт. 250х250 -1 шт. 200х100- 2 шт. 150х100 -1 шт. 100х150 -2 шт. д160 -1 шт. |  | 400х250- 1 шт. 300х250 - 1шт. 250х250 - 1шт. 200х100 - 1шт. 150х100 - 1шт. 100х150 - 4шт. д160- 1шт. |  |  | АМР 600х100 - 4 шт. 400х100 - 17 шт. 200х100 – 5 шт. |  | Пыль |  |  |  |  | 40 м2 Грильято |
| Объект: Нежилое строение (Лаборатория (Лит.А12) стр.10 (1 очередь) (Р04641) Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 250 Диметр 200 Диаметр 100 | 8 3 10 2 4 | Шумогл. Д400-1шт Дрос.кл.: 400-1шт 250-3 шт. 200-1 шт. 100-1 шт. |  | 250-1шт.. 100-1шт. |  |  | 100х100 -2 шт |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 4 м.кв. Грильято |
| 2 | В2 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 500 Сечение 600х300 Сечение 400х300 Сечение 200х200 | 5 2 9 2 12 | Шумогл. Д450-1шт Дрос.кл.: 200-6шт 450-1 шт. 100-2 шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 22 м.кв. Грильято |
| 3 | В3 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Сечение 400х300 Сечение 250х250 Сечение 200х200 | 8 6 9 3 | Шумогл. Д400-1шт Дрос.кл.: 200-5шт 100-1 шт. 400-1шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 12 м.кв. Грильято |
| 4 | В4 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Сечение 400х300 Сечение 250х250 Сечение 200х200 Сечение 200х100 | 8 3 3 5 6 | Шумогл. Д400-1шт Дрос.кл.: 200-4шт 100-3 шт. 400-1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 м.кв. Грильято |
| 5 | В5 Вентилятор 1шт Диаметр 315 Диаметр 250 Диаметр 200 | 6 2 2 | Дрос.кл.: 200-2шт 315-1шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 3 м.кв. Грильято |
| 6 | В6 Вентилятор 1шт Диаметр 200 Диаметр 250 | 5 10 | Дрос.кл.: 200-1шт |  |  |  |  | 150-2 шт. |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 5 м.кв. Грильято |
| 7 | В7 Вентилятор 1шт Диаметр 125 | 5 | Дрос.кл.: 125-1шт |  |  |  |  | 200х100 -1 шт. |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  |
| 8 | В8 Вентилятор 1шт Диаметр 125 | 7 | Дрос.кл.: 125-1шт Дрос.кл.: 100-1шт |  |  |  |  | 200х100 -1 шт. |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 3 м.кв. Грильято |
| 9 | В9 Вентилятор 1шт Сечение 600х400 Сечение 300х250 Сечение 250х150 | 19 1.5 2 | Шумогл. Д700х400-1шт Дрос.кл.: 600х400 -1шт 200-7 шт. 100-1шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 17 м.кв. Грильято |
| 10 | В10 Вентилятор 1шт Диаметр 250 | 8 | Дрос.кл.: 100 -1шт 250-1шт. 200-1шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 5 м.кв. Грильято |
| 11 | В11 Вентилятор 1шт Диаметр 125 | 4 | Дрос.кл.: 125 -1шт |  |  |  |  | 200х100-1шт. |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  | 1 м.кв. Грильято |
| 12 | П1 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1200х600 Сечение 800х400 Сечение 600х300 Сечение 500х250 Сечение 400х300 Сечение 400х250 Сечение 250х250 | 22 6 6 8 2 2 9 | Шумогл. Д1200х600-1шт Дрос.кл.: 600х300-2шт 500х250-1шт. 400х300-1шт. |  | 600х300-2шт 500х250-1шт. 400х300-1шт |  |  | АМР 500х200-19шт. 400х200-12шт. |  | Пыль |  |  |  |  | 30 м.кв. Грильято 24 м.кв. Гипсокартон |
| 13 | П3 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1000х250 Сечение 600х250 Сечение 400х250 Сечение 300х250 Сечение 250х200 Сечение 200х150 Сечение 200х100 Сечение 150х150 Сечение 100х150 Диаметр 160 | 11 3 7 3 3 4 14 1 11 2 | Шумгл. 1000х250-1шт Дрос.клапана: 400х250-1шт 300х250-1шт 250х250-1шт 200х100-2шт 150х100-1шт 100х150-2 шт д160-1шт |  | 400х250-1шт 300х250-1шт 250х250-1шт 200х100-1шт 150х100-1шт 100х150-4шт д160-1шт |  |  | АМР 600х100 -4 шт 400х100- 17шт 200х100-5шт |  | Пыль |  |  |  |  | 40 м.кв. Грильято |
| Объект: Нежилое строение (АБК-1, КПП №1, 2этажа. стр.13 (1очередь) (Р01247) Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 Вентилятор 1шт сечение 300х300 | 20 | Дрос.клапан 300х300 -1шт |  |  |  |  |  |  | Жир/пыль |  |  |  |  | 12, гипсокартон |
| 2 | В2 Вентилятор 1шт сечение 800х400 Сечение 400х300 Сечение 350х250 Сечение 300х300 Сечение 250х200 Сечение 200х150 Сечение 150х150 Сечение 150х100 | 10 4 12 13 12 2 7 4 | Дрос.клапана: 400х300-1шт 300х300-1шт 250х200-1шт 200х150-2шт 150х100-5шт 250х350-3шт |  |  |  | АМН 300х200-3шт 300х150-3шт 300х100-1шт 200х100-4шт 400х150-3шт |  |  | Жир/пыль |  |  |  |  | 20 м.Армстронга 20 м. Грельято |
| 3 | В3 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  | 20 м.Армстронга |
| 4 | В4 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  | 20 м.Армстронга |
| 5 | П1 Вентилятор 1шт сечение 500х350 Сечение 500х250 Сечение 400х300 Сечение 200х200 Сечение150х150 Сечение 150х100 | 10 3 20 16 3 1 | Шумогл.500х350-1шт Дрос.клапана: 500х250-1шт 250х150-1шт 200х200-1шт 150х150-2шт 150х100-2шт |  |  |  | АМН 400х300-10 шт 400х200-6шт 400х150-3шт 400х100-2шт 300х100-4шт 300х200-2шт |  |  | Пыль |  |  |  |  | 30 м.кв Армстронга 16 м.кв.Грильято |
| Объект: Склад гранулированной серы тит.206-07,08(Р04527) Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В3 Вентилятор 1шт диаметр 1000 | 6 |  |  |  |  | Р 500х200 -11 шт |  |  | Пыль |  | Нужна автовышка |  |  |  |
|  | диаметр 800 | 13 |  |  |  |  | Р200 х 500 – 11 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 | 22 | Дрос.клапана: 630-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 500 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 450 | 3 | Дрос.клапана: 450-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 400 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 355 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 315 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 250 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В4 Вентилятор 1шт диаметр 900 | 7 |  |  |  |  | Р400х200-13 шт |  |  | Пыль |  | Нужна автовышка |  |  |  |
|  | диаметр 630 | 37 | Дрос.клапана: 630-1шт |  |  |  | Р200х400-14 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 500 | 15 | Дрос.клапана: 500-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 400 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 315 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 200 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В5 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 9 | Дрос.клапана: 100-1шт |  |  |  | Решетка 300х300 1шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |
| 4 | В6 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 9 | Дрос.клапана: 100-1шт |  |  |  | Решетка 300х300 1шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |
| 5 | В7 Вентилятор 1шт диаметр 160 | 9 | Дрос.клапана: 160-1шт |  |  |  | Решетка 300х300 2шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |
| 6 | В8 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 12 | Дрос.клапана: 100-1шт |  |  |  | Решетка 300х300 1шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |
| 7 | В9 Вентилятор 1шт диаметр 200 | 19 | Дрос.клапана: 200-1шт |  |  |  | Решетка 300х150 3шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |
| 8 | П5 Вентилятор КЦКП 1шт диаметр 900 | 16 |  |  | КЛОП-900 1 шт |  | Решетка 1000х300 13шт |  |  | Пыль |  | Нужна автовышка |  |  |  |
|  | диаметр 800 | 3 |  |  |  |  | Решетка 200х200 1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 700 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 500 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 355 | 28 |  |  |  |  | Решетка 300х300 6шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 200х200 | 2 |  |  | КЛОП 200 -1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 700 х 2000 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | П6 Вентилятор КЦКП 1шт Диаметр 355 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 250 | 5 | Дрос.клапана: 250-1шт |  | КЛОП 250 -1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 200 | 6 | Дрос.клапана: 200-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 125 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Корпус административно-бытовой тит.292 (Р03276) Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1 VS 55 – 1шт Сечение 300х1200 Сечение 400х600 Сечение 500х300 Сечение 350х250 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 2м. 25м. 10м. 9м. 5м. 4м. 6м. 5м. |  | Дрос. клапана: Диаметр 125 4шт. |  | 400х600 2 шт. . |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 8 шт. Камера статического давления 600х600 -8 шт. Диаметр 125 4шт. |  | Пыль. |  |  |  | 10 м2 Грильято |
| 2 | П2 VS 120 – 1шт Сечение 1750х400 Сечение 900х600 Сечение 400х1400 Сечение 800х400 Сечение 600х400 Сечение 600х350 Сечение 400х250 Сечение 300х300 Диаметр 250 Диаметр 160 | 2м. 6м. 13м. 13м. 2м. 4м. 6м. 4м. 8м. 8м. |  | Дрос. клапана: 800х400 -2шт. Диаметр 160 1шт |  | 900х600 1шт. |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 15 шт. Камера статического давления 600х600 -15 шт. Диаметр 160 1шт. |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Грильято |
| 3 | В1 VS 75 1 шт Сечение 1400х700 Сечение 800х600 Сечение 700х350 Сечение 600х350 Диаметр 315 | 4м. 20м. 6м. 10м. 20м. |  | 800х600 2шт. |  | Шибер диаметр 350 11 шт. |  |  | Зонт с жироуловителями 1200х1200 11 шт. |  | Жир/пыль |  |  |  | 10 м2 Грильято |
| 4 | В2 VS 30 1-шт Сечение 820х440 Сечение 800х300 Сечение 400х500 Сечение 600х300 Сечение 400х250 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 125 | 4м. 30м. 13м. 18м. 4м. 8м. 5м. 5м. |  | 800х300 1шт. |  | Дрос. клапана: Диаметр 250 9шт |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 7 шт. Камера статического давления 600х600 -7 шт. Диаметр 125 2шт. |  | Жир/пыль |  |  |  | 20 м2 Грильято |
| 5 | ПВО1 В1 П1 VS 40 – 1 шт Сечение 500х500 Сечение 500х300 Сечение 400х250 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 3м. 36м. 14м. 3м. 5м. 20м. 50м. |  | Дрос. клапана: 400х250 -1шт. Диаметр 160 4шт. Диаметр 125 16шт. |  | 500х300 1 шт. Диаметр 250 1шт. Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 5шт. |  |  | Диффузор Диаметр 160 4шт. Диаметр 125 16 шт. |  | Жир/пыль |  |  |  | 20 м2 Грильято |
| 9 | В-3 Вентилятор RK 70х40 Сечение 700х400 Сечение 350х200 Сечение 300х200 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 2м. 32м. 15м. 3м. 12м. 4м. |  | Шумогл. ГТК 700х400 1шт. Обр. клапан 700х400 1шт. Дрос. клапана: Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 1шт. Шибер 250 2шт. |  | Шибер диаметр 250 2 шт. Пож. клапан 350х200 1 шт. |  |  | Диффузор Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 1 шт. Зонт с жироуловителями 1200х1200 2 шт. |  | Пыль./жир |  |  |  | 6 м2 Грильято. |
| 10 | В-4 Вентилятор СК-315с 1 шт Диаметр 250 | 32м. |  | Шумогл. ГТК 315 1шт. Обр. клапан 1шт. |  | Шибер диаметр 250 1 шт. Огнезадерживающий клапан 250 1 шт. |  |  | Диффузор Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 1 шт. Зонт с жироуловителями 1500х1200 1 шт. |  | Жир/пыль |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 11 | В-14 Вентилятор КТЕКХ 50х30 1шт. Сечение 400х200 Диаметр 250 | 40м. 4м. |  | Шумогл. ГТК 500х300 1шт. Обр. клапан 500х300 1шт. |  | Шибер диаметр 250 2 шт. Огнезадерживающий клапан 400х200 2 шт. |  |  | Зонт с жироуловителями 1200х1200 2 шт. |  | Жир/пыль |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |