# Организация: филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ»

Адрес: г. Тюмень 6км. Старого Тобольского тракта ст. 20.                                                                                            Код формы ОС-ТНПЗ-18

| Согласовано (технические специалисты по направлениям): |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ТСЦ №4 Мартюченко В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведущий инженер по ремонту Падерин Н.В. |  |  |  |  |  | Главный механик |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | К.С. Игнатьев |  |  |
| Начальник СО Пащенко К.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости № 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | « 30 » января 2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование объекта: Эстакады с внутриплощадочными сетями (Резервуарный парк 130-60 (3оч. 2пк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Инвентарный номер: Р00091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Год выпуска (постройки): 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Причина выхода из строя: нарушение адгезии огнезащитного покрытия 5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявленные дефекты |  |  | Наименование планируемых работ по устранению дефектов |  | ед. изм. | к-во | Необходимые материалы и оборудование для восстановит-х работ (в случае проведения работ хоз. способом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование |  |  | Ф.И.О. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | ед. изм. |  | к-во |  | Наименование |  |  | ед. изм. |  |  |  | к-во |  |  | подразделения |  |  | Ответственного лица |  |
| Разрушение огнезащитного покрытия на несущих металлических элементах эстакады с внутриплощадочными сетями (Резервуарный парк 130-60 (3оч. 2пк) |  |  | Монтаж/демонтаж строительных лесов |  | м2 | 1218 | Леса клиновые или хомутовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж/демонтаж укрытия (площадью) |  | м2 | 1407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Абразивно струйная очистка до степени очистки SA2,5 по ISO 8501-1:2007 |  | м2 | 1427,27 | Абразивный материал фракции 0,5–5мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нанесение огнезащитного покрытия на стойки, связи эстакады, предел огнестойкости R60 |  | м2 | 1427,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V 6. Необходимость привлечения подрядной организации ДА НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Указать наименование подрядной организации, привлекаемой к работам по ремонту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально ответственное лицо (в чьем подотчете находится объект): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник УПХНП __________________ /Шайбаков Р. И. / (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |