|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | УТВЕРЖДАЮДиректор филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Беляков«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.  |

# **Техническое задание**

**На поставку аккумуляторных батарей 100 Ач для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»**

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Поставка Аккумуляторных батарей для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | Дата производства АКБ не должна быть ранее 6 (шести) месяцев на момент поставки оборудования. |
|  | Аналоги | ПредусмотреныДопускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт качества;- Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод.- Сертификат соответствия.Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Sonnenschein A412/100 A;- номинальное напряжение одной АКБ: 12В;- напряжение разомкнутой цепи АКБ при входном контроле: не менее 12,5 В;- номинальная емкость одной АКБ: 100 Ач;- срок службы: 10 лет или более (согласно классификации Eurobat);- клеммы конус А;- габаритные размеры одной АКБ (длина х ширина х высота, мм): не более 513х189х195;- разряд постоянным током (при 20°С), 45,5Ач, 60 мин – не менее 54Ач;- внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи при 25°С – не более 6.9 мОм. |
|  | Количество | 68 шт. |
|  | Тара | Все поставляемые аккумуляторы должны быть новыми, в заводской упаковке, не имеющей следов вскрытия и внешних повреждений. |
|  | Требования к хранению | Согласно требованиям, предъявляемым заводом-изготовителем. |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Сертификат соответствия- Паспорт завода изготовителя- Инструкция по эксплуатации |
|  | Дополнительные требования | нет |
|  | Особые условия | нет |

**Разработчик:**

Инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Аксёнов М.А.

 (должность) (ФИО)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник электроцеха \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Батурин А.П.

 (должность) (ФИО)

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Герберт В.К.

 (должность) (ФИО)