|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» ________________ В.Ф. Беляков «____»___________2023 г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

На поставку аккумуляторных батарей 100 Ач для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка Аккумуляторных батарей для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | Дата производства АКБ не должна быть ранее 6 (шести) месяцев на момент поставки оборудования. |
|  | Аналоги | Предусмотрены Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт качества; - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод. - Сертификат соответствия. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Sonnenschein A412/100 A; - номинальное напряжение одной АКБ: 12В; - напряжение разомкнутой цепи АКБ при входном контроле: не менее 12,5 В; - номинальная емкость одной АКБ: 100 Ач; - срок службы: 10 лет или более (согласно классификации Eurobat); - клеммы конус А; - габаритные размеры одной АКБ (длина х ширина х высота, мм): не более 513х189х195; - разряд постоянным током (при 20°С), 45,5Ач, 60 мин – не менее 54Ач; - внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи при 25°С – не более 6.9 мОм. |
|  | Количество | 68 шт. |
|  | Тара | Все поставляемые аккумуляторы должны быть новыми, в заводской упаковке, не имеющей следов вскрытия и внешних повреждений. |
|  | Требования к хранению | Согласно требованиям, предъявляемым заводом-изготовителем. |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Сертификат соответствия - Паспорт завода изготовителя - Инструкция по эксплуатации |
|  | Дополнительные требования | нет |
|  | Особые условия | нет |

Разработчик:

Инженер                                                          		___________Аксёнов М.А.

(должность)			             (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник электроцеха 			            	___________Батурин А.П.

(должность)			              (ФИО)

Начальник лаборатории 				           ___________ Герберт В.К.

(должность)			              (ФИО)