## АТ-1
АТ-1
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | ЭПБ |  |  | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее |  |  |  | Предыдущая | Назначенный срок службы, лет | Последующая
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
1.1.001 | 1 | Р 101А/В - Е 101А | - | Нефть | I А(а) | 2.32 | 1.91 | 20 | 10 | 219 | 6 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 13 | Ст.20 | 2019 | 2019 | 10 | 2029 | 30 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | да | 43 | 100 | 143
|  |  | - |  | I А(а) |  |  |  | 141 | 167 | 7 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 13 | В3В | 2019 | 2019 | 10 | 2029
|  |  | - |  | I А(а) |  |  |  | 152 | 159 | 4.5 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 13 | Ст.20 | 2019 | 2019 | 10 | 2029
|  |  | - |  | I А(а) |  |  |  | 3 | 108 | 4 | 2006 | 2 |  | 2019 | 2023 | 13 | Ст.20 | 2019 | 2019 | 10 | 2029
1.1.015 | 15 | Т 101-АС 101 А,В,С | - | Бензин | II Б(б) | 0.527 | 0.1 | 143 | 51.4 | 325 | 10 | 2006 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1В | 2026 | не проводилась |  | 2026 | 12 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | да | 28 | 88 | 116
|  |  | - |  | II Б(б) |  |  |  | 4.8 | 221 | 10 | 2006 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1В | 2026 | не проводилась |  | 2026
|  |  | - |  | II Б(б) |  |  |  | 8.4 | 167 | 7 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1В | 2026 | не проводилась |  | 2026
|  |  | - |  | II Б(б) |  |  |  | 0.4 | 115 | 7 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1В | 2026 | не проводилась |  | 2026
1.1.016 | 16 | АС 101 А,В,С-V 102 | - | Бензин | III Б(б) | 0.52 | 0.07 | 49 | 24.5 | 219 | 6 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1В | 2026 | не проводилась |  | 2026 | 9 | 7 | 6 | 12 | 1 | 6 | 6 | да | 35 | 94 | 129
|  |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 2.3 | 115 | 7 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1В | 2026 | не проводилась |  | 2026
|  |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 67.3 | 89 | 6 | 2006 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1В | 2026 | не проводилась |  | 2026
1.1.022 | 22 | Т 101 - Т 103 | - | ДТ | II Б(б) | 0.527 | 0.105 | 343 | 3.3 | 221 | 10 | 2006 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1В | 2026 | не проводилась |  | 2026 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | да | 8 | 17 | 25
|  |  | - |  | II Б(б) |  |  |  | 10.3 | 167 | 7 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1В | 2026 | не проводилась |  | 2026
1.1.024 | 24 | Т 103 - Т 101 | - | ДТ | II Б(б) | 0.527 | 0.105 | 343 | 13.6 | 167 | 7 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1С | 2026 | не проводилась |  | 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | да | 4 | 8 | 12
1.1.028 | 28 | Е 102 А - АС 102 | - | ДТ | II Б(б) | 1.1 | 0.607 | 109 | 1.1 | 167 | 7 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1В | 2026 | не проводилась |  | 2026 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | да | 20 | 46 | 66
|  |  | - |  | II Б(б) |  |  |  | 42.6 | 115 | 7 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | В1В | 2026 | не проводилась |  | 2026
1.1.036 | 36 | транспортирование гахза на факел от сепаратора поз. V-410 до трубопровода 17/7 | линия 17/2 (233) газ на факел от сепаратора поз. V-410 до трубопровода 17/7 | газ | II Б(б) |  | 0.042 | 27 | 47.4 | 325 | 8 | 2006 | 3 |  | 2019 | 2023 | 30 | Ст.20 | 2036 | не проводилась |  | 2036 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | да | 8 | 20 | 28
1.1.001 ПиГВ | 1 ПиГВ | Транспортировка водяного пара от печей Н-101, Н-102 до колонн Т-101, Т-103 | - | Водяной пар | II В | 1.68 | 1.04 | 360 | 19.7 | 60 | 5 | 2006 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | А106В | 2026 | не проводилась |  | 2026 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | да | 23 | 63 | 86
|  |  | - |  | II В |  |  |  | 61.7 | 89 | 6 | 2006 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | А106В | 2026 | не проводилась |  | 2026
[31 empty] | 169 | 436 | 605
Итого :8 шт

## АТ-2
ТЦПН№1_АТ-2 (Атмосферная трубчатка)
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | ЭПБ |  |  | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее |  |  |  | Предыдущая | Назначенный срок службы, лет | Последующая
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
1.2.046 | 46 | трубопровод бензиновой фракции | от емкости поз. Е-2 до насосов поз. Н-4/1,2 | Бензиновая фракция | III Б(б) | 0.4 | 1.6 | 100 | 14.1 | 219 | 7 | 2010 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030 | 13 | 1 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0-6 | да | 24 | 79 | 103
| 46 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.3 | 32 | 5 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 46 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.6 | 18 | 5 | 2010 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 46 |  | от трубопровода 4-3 до пробоотборника ПО-5 |  | III Б(б) |  |  |  | 3.55 | 18 | 5 | 2010 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
1.2.047 | 47 | линия нестабильного бензина | от емкости поз. Е-3 до насосов поз. Н-11/1,2 | Нестабильный бензин | III Б(б) | 0.5 | 0.2 | 51.4 | 18.7 | 273 | 8 | 2010 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030 | 15 | 1 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0-6 | да | 26 | 83 | 109
| 47 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.3 | 32 | 5 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 47 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.6 | 18 | 5 | 2010 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 47 |  | от линии 5-1 до пробоотборника ПО-15 |  | III Б(б) |  |  |  | 6.9 | 18 | 5 | 2010 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
1.2.054 | 54 | линия стабильного бензина | от АВО поз. Х-7, Х-4 до границы проектирования | Стабильный бензин | III Б(б) | 2.5 | 0.94 | 40 | 52.5 | 159 | 7 | 2010 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030 | 59 | 19 | 33 | 4 | 0 | 14 | 0-6 | да | 96 | 291 | 387
| 54 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 18 | 108 | 6 | 2010 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 54 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 4.1 | 89 | 6 | 2010 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 54 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.6 | 57 | 6 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 54 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.9 | 32 | 5 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 54 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.15 | 18 | 5 | 2010 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 54 |  | от трубопровода 6-4 до пробоотборника ПО-12 |  | III Б(б) |  |  |  | 19.14 | 18 | 5 | 2010 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 54 |  | от трубопровода 9-18 до трубопровода 6-4 |  | III Б(б) |  |  |  | 3.9 | 159 | 7 | 2010 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 54 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.15 | 32 | 5 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
1.2.065 | 65 | трубопровод керосиновой фракции | от аппарата поз. Х-9/1 до блока смешения | Керосиновая фракция | III Б(б) | 2.5 | 0.25 | 45 | 9.854 | 159 | 7 | 2012 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2022 | не проводилась |  | 2022 | 45 | 16 | 27 | 17 | 1 | 10 | 0-6 | да | 89 | 257 | 346
| 65 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 90.8 | 108 | 6 | 2010 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 65 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.3 | 18 | 5 | 2010 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 65 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 4.4 | 32 | 5 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 65 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 6.4 | 133 | 7 | 2010 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 65 |  | от трубопровода 8-5 до границы проектирования |  | III Б(б) |  |  |  | 27.3 | 108 | 6 | 2010 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 65 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 3.7 | 57 | 6 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 65 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1.05 | 32 | 5 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 65 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.15 | 18 | 5 | 2010 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
| 65 |  | от трубопровода 8-6 до пробоотборника ПО-6 |  | III Б(б) |  |  |  | 18.85 | 18 | 5 | 2010 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст 20 | 2020 | 2020 | 10 | 2030
1.2.03ПВ | 3 | Транспортировка водяного пара от печи П-1 до колонны К-2 | 19-2 | Водяной пар | II В | 15.04 | 1 | 380 | 33.98 | 159 | 6 | 2009 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | ст.20 | 2019 | 2020 | 10 | 2030 | 16 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | да | 23 | 75 | 98
[31 empty] | 331 | 785 | 1116
Итого :5 шт

## АТ-3
АТ-3 ТТ
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
1.3.004 | 4 | Воздух КИП из D-021 к приборам КИП | А01-02-00 | Воздух КИП | I В | 1,0 | 0,8 | окр. среда | 404.1 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | 291 | 0 | 77 | 165 | 1 | 128 | 0-42 | нет | 585 | 1451 | 2036
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 77.8 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.4 | 18 | 4 | 2014 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-02 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 2.1 | 18 | 4 | 2014 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-03 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 17.1 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-04 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 30.6 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 49 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-05 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 43.3 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-06 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 129.2 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 4.7 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-07 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 25.8 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 6.4 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.2 | 18 | 4 | 2014 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-08 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 72.6 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 9.3 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-09 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 64.8 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 9.5 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.1 | 18 | 4 | 2014 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-10 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 67.4 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 10.4 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-11 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 54.2 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 4.8 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-12 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 28.8 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 26 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 1.3 | 18 | 4 | 2014 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-13 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 63.1 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 4.3 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-14 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 10.2 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.5 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-15 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 240 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 17.1 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  | А01-02-16 |  | I В | 1,0 | 0,8 |  | 32.5 | 57 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
| 4 |  |  |  | I В |  |  |  | 2.2 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2034 | [7 empty] | нет
1.3.008 | 8 | Дренаж светлых нефтепродуктов от энергопоста в емкость D-018 | D01-02-01 | Дренаж светлых нефтепродуктов | II А(б) | атм. | атм. | 40 | 1.3 | 57 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст. 20 | 2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0-35 | да | 6 | 15 | 21
1.3.012 | 12 | Дренаж темных нефтепродуктов от емкости D-019 в линию D01-0200 | D02-02-00 | Дренаж тёмных нефтепродуктов | II А(б) | 1,06 | 1,06 | 90 | 2.1 | 108 | 5 | 2014 | 2 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст. 20 | 2024 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0-7,5 | да | 11 | 32 | 43
| 12 |  |  |  | II А(б) | 1,06 | 1,06 | 90 | 0.6 | 89 | 5 | 2014 | 2 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст. 20 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | да | 1 | 4 | 5
| 12 |  |  |  | II А(б) | 1,06 | 1,06 | 90 | 1.3 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст. 20 | 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | да | 0 | 4 | 4
1.3.064 | 64 | Обессоленная нефть из теплообменника Е-008 А в л. Р02-12-00 | Р02-12-03 | Обессоленная нефть | II А(б) | 0,9 | 0,5 | 163 | 0.4 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | да | 1 | 3 | 4
1.3.065 | 65 | Обессоленная нефть из теплообменника Е-008 В в л. Р02-12-00 | Р02-12-04 | Обессоленная нефть | II А(б) | 0,9 | 0,5 | 163 | 0.6 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | да | 1 | 3 | 4
1.3.067 | 67 | Обессоленная нефть из теплообменника Е-010 в л. Р02-13-00 | Р02-13-02 | Обессоленная нефть | II А(б) | 0,9 | 0,45 | 181 | 0.3 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | да | 2 | 5 | 7
1.3.073 | 73 | Обессоленная нефть от эл.дегидраторов D-001 А/В, D-002 А/В к насосам Р-024 А/В | Р01-13-01 | Обессоленная нефть | II А(б) | 2,35 | 0,9 | 95 | 1.8 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | да | 3 | 9 | 12
| 73 |  |  |  | II А(б) | 2,35 | 0,9 | 95 | 0.3 | 108 | 6 | 2014 | 2 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | да | 1 | 4 | 5
| 73 |  | Р01-14-01 |  | II А(б) | 2,35 | 0,9 | 95 | 1.8 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | да | 3 | 9 | 12
| 73 |  |  |  | II А(б) | 2,35 | 0,9 | 95 | 0.3 | 108 | 6 | 2014 | 2 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | да | 1 | 4 | 5
| 73 |  | Р02-03-05 |  | II А(б) | 1,8 | 0,9 | 95 | 1.8 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | да | 3 | 9 | 12
| 73 |  |  |  | II А(б) | 1,8 | 0,9 | 95 | 0.3 | 108 | 6 | 2014 | 2 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | да | 1 | 4 | 5
| 73 |  | Р02-01-05 |  | II А(б) | 1,8 | 0,9 | 95 | 1.8 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | да | 3 | 9 | 12
| 73 |  |  |  | II А(б) | 1,8 | 0,9 | 95 | 0.3 | 108 | 6 | 2014 | 2 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | да | 1 | 4 | 5
| 73 |  | Р02-16-00 |  | II А(б) | 1,8 | 0,9 | 95 | 127 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0-5 | да | 21 | 51 | 72
| 73 |  |  |  | II А(б) | 1,8 | 0,9 | 95 | 0.7 | 57 | 6 | 2014 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | да | 2 | 8 | 10
1.3.082 | 82 | Нестабильный бензин из емкости D-006 к насосам Р-002 А/В | Р04-01-00 | Нестабильный бензин | III Б(б) | 0,6 | 0,25 | 80 | 31.2 | 273 | 8 | 2014 | 3 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0-7,5 | да | 25 | 63 | 88
| 82 |  |  |  | III Б(б) | 0,6 | 0,25 | 80 | 0.8 | 57 | 6 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | да | 2 | 8 | 10
| 82 |  |  |  | III Б(б) | 0,6 | 0,25 | 80 | 0.6 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | да | 2 | 5 | 7
1.3.083 | 83 | Нестабильный бензин из насосов Р-002 А/В в колонну С-001 | Р04-02-00 | Нестабильный бензин | III Б(б) | 0,61 | 0,54 | 80 | 36 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0-23 | да | 31 | 79 | 110
| 83 |  |  |  | III Б(б) | 0,61 | 0,54 | 80 | 5.2 | 159 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | да | 6 | 24 | 30
| 83 |  |  |  | III Б(б) | 0,61 | 0,54 | 80 | 69.3 | 108 | 6 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |  | да | 25 | 60 | 85
| 83 |  |  |  | III Б(б) | 0,61 | 0,54 | 80 | 3.4 | 89 | 6 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | да | 1 | 4 | 5
| 83 |  |  |  | III Б(б) | 0,61 | 0,54 | 80 | 3.8 | 57 | 6 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |  | да | 8 | 28 | 36
| 83 |  |  |  | III Б(б) | 0,61 | 0,54 | 80 | 2 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | да | 4 | 13 | 17
| 83 |  | Р04-02-02 |  | III Б(б) | 0,61 | 0,54 | 80 | 1.9 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | да | 5 | 13 | 18
1.3.085 | 85 | Нестабильный бензин из емкости D-007 к насосам Р-004 А/В | Р05-01-00 | Нестабильный бензин | III Б(б) | 0,44 | 0,03 | 60 | 28.1 | 273 | 8 | 2014 | 3 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0-7,5 | да | 26 | 65 | 91
| 85 |  |  |  | III Б(б) | 0,44 | 0,03 | 60 | 0.8 | 57 | 6 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | да | 2 | 8 | 10
| 85 |  |  |  | III Б(б) | 0,44 | 0,03 | 60 | 0.6 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | да | 2 | 5 | 7
1.3.086 | 86 | Нестабильный бензин из насосов Р-004 А/В в колонну С-002 | Р05-02-00 | Нестабильный бензин | III Б(б) | 0,81 | 0,61 | 60 | 34.3 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0-50 | да | 33 | 87 | 120
| 86 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,61 | 60 | 69.2 | 159 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |  | да | 28 | 71 | 99
| 86 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,61 | 60 | 17.2 | 108 | 6 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 |  | да | 12 | 44 | 56
| 86 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,61 | 60 | 3.8 | 89 | 6 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | да | 2 | 6 | 8
| 86 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,61 | 60 | 3.2 | 57 | 6 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |  | да | 6 | 26 | 32
| 86 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,61 | 60 | 5.2 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 14 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 |  | да | 18 | 51 | 69
| 86 |  | Р05-02-02 |  | III Б(б) | 0,81 | 0,55 | 60 | 11.6 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | да | 14 | 32 | 46
1.3.088 | 88 | Р06-01-00, Нестабильный бензин из трубопроводов Р04-02-00, Р05-02-00 в теплообменник Е-021 | Р06-01-00 | Нестабильный бензин | III Б(б) | 0,81 | 0,4 | 75 | 67 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0-15,5 | да | 22 | 53 | 75
| 88 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,4 | 75 | 3 | 159 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 88 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,4 | 75 | 0.5 | 108 | 6 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | да | 3 | 9 | 12
| 88 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,4 | 75 | 0.3 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | да | 0 | 2 | 2
| 88 |  | Р06-03-00 | Нестабильный бензин | III Б(б) | 0,81 | 0,4 | 75 | 73.1 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | да | 11 | 29 | 40
| 88 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,4 | 75 | 1.1 | 108 | 6 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | да | 2 | 6 | 8
| 88 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,4 | 75 | 0.5 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | да | 0 | 4 | 4
1.3.089 | 89 | Нестабильный бензин из теплообменника Е-021 в емкость D-008 | Р06-02-00 | Нестабильный бензин | III Б(б) | 0,81 | 0,35 | 75 | 10.6 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7,5-15,5 | да | 12 | 31 | 43
| 89 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,35 | 75 | 6.8 | 159 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | да | 2 | 6 | 8
| 89 |  |  |  | III Б(б) | 0,81 | 0,35 | 75 | 0.6 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | да | 2 | 8 | 10
1.3.090 | 90 | Нестабильный бензин из емкости D-008 к насосам Р-011 А/В | Р07-01-00 | Нестабильный бензин | III Б(б) | 0,6 | 0,2 | 60 | 68 | 273 | 8 | 2014 | 3 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 13 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0-7,5 | да | 22 | 52 | 74
| 90 |  |  |  | III Б(б) | 0,6 | 0,2 | 60 | 0.9 | 57 | 6 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | да | 2 | 8 | 10
| 90 |  |  |  | III Б(б) | 0,6 | 0,2 | 60 | 0.3 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | да | 0 | 2 | 2
1.3.134 | 134 | Дизельная фракция из теплообменника Е-001 в трубопровод D01-61-00 | Р15-05-01 | Дизельная фракция | II Б(б) | 1,6 | 0,78 | 134 | 0.1 | 32 | 4 | 2014 | 4 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | да | 0 | 2 | 2
1.3.135 | 135 | Дизельная фракция из теплообменника Е-001 в атмосферу | Р15-05-02 | Дизельная фракция | II Б(б) | 1,6 | 0,78 | 134 | 0.1 | 32 | 4 | 2014 | 4 |  | 2019 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | да | 1 | 3 | 4
1.3.153 | 153 | Мазут из теплообменников Е-008 А/В в теплообменник Е-004 | Р16-05-00 | Мазут | III Б(в) | 1,52 | 1,13 | 140 | 36.8 | 273 | 10 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7.5 | да | 18 | 48 | 66
| 153 |  |  |  | III Б(в) | 1,52 | 1,13 | 140 | 12.6 | 159 | 8 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |  | да | 14 | 36 | 50
| 153 |  |  |  | III Б(в) | 1,52 | 1,13 | 140 | 0.8 | 57 | 6 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | да | 2 | 10 | 12
| 153 |  |  |  | III Б(в) | 1,52 | 1,13 | 140 | 0.6 | 32 | 5 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | да | 1 | 4 | 5
1.3.155 | 155 | Мазут из теплообменника Е-004 в атмосферу | Р16-05-02 | Мазут | III Б(в) | 1,52 | 1,13 | 140 | 0.1 | 32 | 5 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | да | 1 | 3 | 4
1.3.156 | 156 | Мазут от теплообменника Е-004 до МЦК-2 | Р16-06-00 | Мазут | III Б(в) | 1,52 | 1,07 | 100 | 118 | 273 | 8 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 13 | 1 | 12 | 7 | 3 | 16 | 7.5 | да | 40 | 118 | 158
| 156 |  |  |  | III Б(в) | 1,52 | 1,07 | 100 | 4.9 | 219 | 8 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | да | 3 | 8 | 11
| 156 |  |  |  | III Б(в) | 1,52 | 1,07 | 100 | 13.7 | 159 | 8 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | да | 8 | 21 | 29
| 156 |  |  |  | III Б(в) | 1,52 | 1,07 | 100 | 1.7 | 57 | 6 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |  | да | 3 | 21 | 24
| 156 |  |  |  | III Б(в) | 1,52 | 1,07 | 100 | 1.9 | 32 | 5 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 7 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 |  | да | 18 | 59 | 77
| 156 |  | Р16-06-01 |  | III Б(в) | 1,52 | 1,07 | 100 | 0.3 | 89 | 6 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | да | 3 | 7 | 10
| 156 |  |  |  | III Б(в) | 1,52 | 1,07 | 100 | 4.6 | 32 | 5 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 156 |  |  |  | III Б(в) | 1,52 | 1,07 | 100 | 0.1 | 25 | 5 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | да | 1 | 1 | 2
| 156 |  | Р16-06-02 |  | III Б(в) | 1,52 | 1,07 | 100 | 9.9 | 273 | 8 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |  | да | 6 | 21 | 27
| 156 |  |  |  | III Б(в) | 1,52 | 1,07 | 100 | 5.5 | 159 | 8 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | да | 2 | 6 | 8
| 156 |  |  |  | III Б(в) | 1,52 | 1,07 | 100 | 0.5 | 32 | 5 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 6 | Ст. 20 | 2020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | да | 2 | 6 | 8
1.3.171 | 171 | Легкая дизельная фракция из трубопровода S01-31-00 в колонну С-004 | Р20-01-04 | Легкая дизельная фракция | II Б(б) | 0,38 | 0,082 | 260 | 0.1 | 57 | 6 | 2014 | 4 |  | 2021 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.6 | да | 1 | 3 | 4
1.3.172 | 172 | Легкая дизельная фракция от насосов Р-006 А/В до теплообменника Е-002 | Р20-02-00 | Легкая дизельная фракция | II Б(б) | 1,05 | 0,97 | 260 | 57.3 | 159 | 8 | 2014 | 4 |  | 2021 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 15 | 1 | 11 | 3 | 3 | 13 | 0-7,5 | да | 35 | 103 | 138
| 172 |  |  |  | II Б(б) | 1,05 | 0,97 | 260 | 3.4 | 32 | 5 | 2014 | 4 |  | 2021 | 2023 | 8 | Ст. 20 | 2022 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 |  | да | 9 | 31 | 40
1.3.293 | 293 | Дренаж светлых нефтепр-в от линии Р04-02-02 до линии D01-01-00 (11/1) | D01-44-01 | Дренаж светлых нефтепродуктов | IV Б(в) | атм. | атм. | 40 | 3.8 | 57 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст. 20 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-7,5 | да | 0 | 0 | 0
| 293 |  |  |  | IV Б(в) | атм. | атм. | 40 | 3.1 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст. 20 | 2034 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | да | 3 | 6 | 9
1.3.294 | 294 | Дренаж светлых нефтепр-в от линий Р20-04-01, В14-19-10 до линии D01-52-00 (02/5) | D01-44-02 | Дренаж светлых нефтепродуктов | IV Б(в) | атм. | атм. | 40 | 13.7 | 57 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст. 20 | 2034 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-7,5 | да | 7 | 23 | 30
| 294 |  |  |  | IV Б(в) | атм. | атм. | 40 | 5 | 32 | 4 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст. 20 | 2034 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | да | 1 | 3 | 4
[28 empty] | 1155 | 3073 | 4228
Итого :23 шт

## СУГ
СУГ ТТ
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал |  | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
1.4.001 | 1 | Сдувка углеводородного газа на свечу VS-001 | AV-0001-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 30-40 | 74.2 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 4 | 11 | 15
| 1 |  | AV-0002-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 30-40 | 1.1 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 4 | 11 | 15
| 1 |  | AV-0003-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 30-40 | 1.1 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 3 | 9 | 12
| 1 |  | AV-0004-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 30-40 | 1.1 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 3 | 9 | 12
| 1 |  | AV-0005-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 30-40 | 1.1 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 4 | 11 | 15
| 1 |  | AV-0006-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 30-40 | 1.1 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 3 | 9 | 12
| 1 |  | AV-0007-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 30-40 | 12.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 6 | 13 | 19
| 1 |  |  | Газ | II Б(а) |  |  |  | 5.1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.008 | 8 | Топливный газ на продувку факельного коллектора (Топливный газ к котлу на базе СУГ)-старый паспорт | FG-0001-13 | Газ | II Б(а) | 0,6 | 0,3 | 5 | 359.9 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | да | 14 | 29 | 43
| 8 |  | FG-0001-12 | Газ | II Б(а) | 0,6 | 0,3 | 5 | 0.7 | 89 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | да | 11 | 36 | 47
| 8 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 170.9 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 2.8 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 |  | FG-0003-13 | Газ | II Б(а) | 0,6 | 0,3 | 5 | 90.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | да | 9 | 21 | 30
| 8 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 |  | FG-0003_1-12 | Газ | II Б(а) | 0,6 | 0,3 | 5 | 53 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 1 | 2 | 3
| 8 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 1 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 |  | FG-0003_2-12 | Газ | II Б(а) | 0,6 | 0,3 | 5 | 6.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | да | 5 | 19 | 24
| 8 |  | FG-0005-12 | Газ | II Б(а) | 0,6 | 0,3 | 5 | 96.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5-0 | да | 8 | 18 | 26
| 8 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 |  | FG-0100 | Газ | II Б(а) | 0,6 | 0,3 | 5 | 55 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 13 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | да | 22 | 55 | 77
| 8 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 1 | 18 | 3 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 |  | FG-0101 | Газ | II Б(а) | 0,6 | 0,3 | 5 | 45 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | да | 8 | 27 | 35
| 8 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 4.5 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.5 | 18 | 3 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.013 | 13 | Сухотруб оросительной системы резервуаров 501-V-001/1 - 501-V-001/17,501-V-002 | FW-0010-01 | Вода | III В | 1,1 | 0,6 | 5-20 | 30.1 | 273 | 4 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 97 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | от 1 метра до плюс 11 | нет | 129 | 286 | 415
| 13 |  |  |  | III В |  |  |  | 31.9 | 108 | 3 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  |  | III В |  |  |  | 513.4 | 57 | 3 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 13 |  | FW-0011-01 | Вода | III В | 1,1 | 0,6 | 5-20 | 21.1 | 108 | 3 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | от 1 метра до плюс 11 | нет | 66 | 145 | 211
| 13 |  |  |  | III В |  |  |  | 129.8 | 57 | 3 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 13 |  | B-2 | Вода | III В | 1,1 | 0,6 | 5-20 | 127 | 273 | 5 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 314 | 0 | 3 | 20 | 0 | 74 | от 1 метра до плюс 11 | нет | 408 | 896 | 1304
| 13 |  |  |  | III В |  |  |  | 122 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  |  | III В |  |  |  | 1432 | 57 | 3 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.014 | 14 | Сбросы в факельный коллектор | HF-0001-12 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 100.6 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | плюс 6, плюс 1,6 | да | 32 | 82 | 114
| 14 |  | HF-0002-12 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 3.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | плюс 8 | да | 3 | 8 | 11
| 14 |  | HF-0003-12 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 0.7 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плюс 8 | да | 1 | 2 | 3
| 14 |  | HF-0003-01 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 10.5 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | плюс 10 | да | 9 | 21 | 30
| 14 |  |  |  | II Б(а) |  |  | 5-45 | 0.2 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0004-01 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 1.9 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 3 | 8 | 11
| 14 |  | HF-0005-12 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 1.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 1 | 4 | 5
| 14 |  | HF-0006-01 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 10.5 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | плюс 10 | да | 9 | 21 | 30
| 14 |  |  |  | II Б(а) |  |  | 5-45 | 0.2 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0006-12 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 0.7 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 1 | 4 | 5
| 14 |  | HF-0007-01 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 1.9 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 3 | 8 | 11
| 14 |  | HF-0008-01 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 10.5 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | плюс 10 | да | 9 | 21 | 30
| 14 |  |  |  | II Б(а) |  |  | 5-45 | 0.2 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0008-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 0.7 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 1 | 4 | 5
| 14 |  | HF-0009-01 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 1.9 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 3 | 8 | 11
| 14 |  | HF-0010-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 0.7 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 2 | 4 | 6
| 14 |  | HF-0010-01 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 10.5 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | плюс 11 | да | 9 | 21 | 30
| 14 |  |  |  | II Б(а) |  |  | 5-45 | 0.2 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [6 empty] | плюс 11 | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0011-01 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 1.9 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 3 | 8 | 11
| 14 |  | HF-0012-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 0.6 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 1 | 2 | 3
| 14 |  | HF-0012-01 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 10.5 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | плюс 10 | да | 8 | 19 | 27
| 14 |  |  |  | II Б(а) |  |  | 5-45 | 0.2 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0013-01 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 1.9 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 3 | 8 | 11
| 14 |  | HF-0014-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 0.5 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | да | 1 | 2 | 3
| 14 |  | HF-0014-01 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 10.5 | 159 | 5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | плюс 10 | да | 8 | 19 | 27
| 14 |  |  |  | II Б(а) |  |  | 5-45 | 0.2 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0015-01 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 1.9 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 11 | да | 3 | 8 | 11
| 14 |  | HF-0016-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 2.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | да | 7 | 20 | 27
| 14 |  |  |  | II Б(а) |  |  | 5-45 | 2.4 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плюс 11 | да | 5 | 10 | 15
| 14 |  | HF-0017-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | да | 2 | 6 | 8
| 14 |  | HF-0021-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 2.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 1 | 4 | 5
| 14 |  | HF-0022-03 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 31.9 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | плюс 10, плюс 1 | да | 4 | 12 | 16
| 14 |  |  |  | II Б(а) |  |  | 5-45 | 6.1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0022-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 3.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 3 | 6 | 9
| 14 |  | HF-0024_1-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 85.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0024_2-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 48.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | плюс 6, плюс 1,6 | да | 6 | 13 | 19
| 14 |  | HF-0024-13 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 3.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | плюс 10 | да | 5 | 13 | 18
| 14 |  |  |  | II Б(а) |  |  | 5-45 | 0.2 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0025-13 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 351.8 | 325 | 8 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 11 | 22 | 33
| 14 |  | HF-0028-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 2.6 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 3 | 8 | 11
| 14 |  | HF-0029-05 | Газ | II Б(а) | 0,1 | 0,08 | 5-45 | 7.2 | 325 | 8 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 8 | да | 3 | 8 | 11
| 14 |  |  |  | II Б(а) |  |  | 5-45 | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0031-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 0.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 1 | 4 | 5
| 14 |  | HF-0032-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 0.9 | 57 | 4 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 2 | 6 | 8
| 14 |  | HF-0033-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 2.9 | 57 | 4 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | плюс 10 | да | 3 | 7 | 10
| 14 |  | HF-0034-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 1.9 | 57 | 4 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | плюс 10 | да | 1 | 4 | 5
| 14 |  | HF-0035-01 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 3.2 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | плюс 6, | да | 2 | 8 | 10
| 14 |  | HF-0036-01 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 3.2 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | плюс 6, | да | 2 | 8 | 10
| 14 |  | HF-0037-01 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 3.2 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | плюс 6, | да | 2 | 8 | 10
| 14 |  | HF-0038-01 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 3.2 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | плюс 6, | да | 2 | 8 | 10
| 14 |  | HF-0039-01 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 3.2 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | плюс 6, | да | 2 | 8 | 10
| 14 |  | HF-0040-01 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 3.2 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | плюс 6, | да | 2 | 8 | 10
| 14 |  | HF-0043-12 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 1.8 | 57 | 4 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | плюс 6, | да | 2 | 5 | 7
| 14 |  | HF-0014 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 2 | 18 | 3 | 2018 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | плюс 6, | да | 2 | 5 | 7
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 15 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0100 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 6 | 18 | 3 | 2018 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | плюс 6, | да | 7 | 19 | 26
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 13 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [6 empty] | плюс 6, | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0102 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 6 | 18 | 3 | 2018 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | плюс 6, | да | 7 | 19 | 26
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 13 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [6 empty] | плюс 6, | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0104 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 6 | 18 | 3 | 2018 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | плюс 6, | да | 7 | 19 | 26
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 13 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [6 empty] | плюс 6, | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0106 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 6 | 18 | 3 | 2018 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | плюс 6, | да | 7 | 19 | 26
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 13 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [6 empty] | плюс 6, | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0108 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 6 | 18 | 3 | 2018 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | плюс 6, | да | 7 | 19 | 26
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 13 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [6 empty] | плюс 6, | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0110 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 6 | 18 | 3 | 2018 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | плюс 6, | да | 7 | 19 | 26
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 13 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [6 empty] | плюс 6, | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0114 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 4 | 18 | 3 | 2018 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | плюс 6 | да | 7 | 19 | 26
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 11 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [6 empty] | плюс 6 | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0116 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 6 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | плюс 6 | да | 9 | 25 | 34
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 6 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [6 empty] | плюс 6 | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0118 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | плюс 6, | да | 7 | 19 | 26
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 6 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [6 empty] | плюс 6, | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0120 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | плюс 6, | да | 7 | 19 | 26
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 6 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [6 empty] | плюс 6, | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0122 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | плюс 6, | да | 7 | 19 | 26
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 6 | 159 | 5 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [6 empty] | плюс 6, | да | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0127 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | плюс 10 плюс 1 | да | 10 | 27 | 37
| 14 |  | HF-0129 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 4.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | плюс 11 | да | 7 | 20 | 27
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 10 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 1.5 | 32 | 3 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 14 |  | HF-0130 | Газ | II Б(а) | 0.1 | 0.08 | 5-45 | 3 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.016 | 16 | Некондиция со склада СУГ в линию некондиции завода | HS-0001-12 | Конденсат газовый | III Б(б) | 0,8 | 0,78 | 30-40 | 96.9 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 7 | да | 15 | 52 | 67
| 16 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1.1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.2 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 16 |  | HS-0001-13 | Конденсат газовый | III Б(б) | 0,8 | 0,78 | 30-40 | 359.8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 2 | 4 | 6
1.4.018 | 18 | Воздух КИП из сети завода к оборудованию склада СУГ | IA-0001-12 | Воздух | III В | 1,0 | 0,6 | окр. среды | 1.1 | 89 | 3.5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | нет | 4 | 14 | 18
| 18 |  |  |  | III В |  |  |  | 17.8 | 57 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 2 | 6 | 8
| 18 |  | IA-0001-13 | Воздух | III В | 1,0 | 0,6 | окр. среды | 385.7 | 57 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нет | 13 | 26 | 39
| 18 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.1 | 32 | 3 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | нет | 7 | 15 | 22
| 18 |  | IA-0003-13 | Воздух | III В | 1,0 | 0,6 | окр. среды | 90.9 | 57 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нет | 3 | 6 | 9
| 18 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.2 | 32 | 3 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | нет | 4 | 11 | 15
| 18 |  |  |  | III В |  |  |  | 2.7 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 18 |  | IA-0100-12 | Воздух | [15 empty] | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 6 | нет | 42 | 117 | 159
| 18 | [18 empty] | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | нет | 29 | 79 | 108
1.4.024 | 24 | Азот из сети завода в ресивер 512-V-003 и к потребителям | LNG-0001-13 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 359.9 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нет | 13 | 26 | 39
| 24 |  | LNG-0001-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 1.4 | 89 | 4 | 2015 | 2 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | нет | 7 | 26 | 33
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.6 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  | LNG-0002-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 183.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | нет | 22 | 56 | 78
| 24 |  | LNG-0003-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 2.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 2 | 7 | 9
| 24 |  | LNG-0004-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 2.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 2 | 7 | 9
| 24 |  | LNG-0005-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 2.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 2 | 7 | 9
| 24 |  | LNG-0006-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 2.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 2 | 7 | 9
| 24 |  | LNG-0007-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 2.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | нет | 2 | 7 | 9
| 24 |  | LNG-0008-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 2.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нет | 3 | 6 | 9
| 24 |  | LNG-0009-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нет | 3 | 6 | 9
| 24 |  |  |  | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 0.1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  | LNG-0011-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 2.9 | 45 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нет | 3 | 6 | 9
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 2 | 45 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 5.3 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.7 | 14 | 2 | 2015 | 1 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  | LNG-0014_1-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 3.8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нет | 3 | 6 | 9
| 24 |  | LNG-0014_2-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 53.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0014-13 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 6.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нет | 1 | 2 | 3
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | нет | 5 | 13 | 18
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.7 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.1 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.5 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  | LNG-0021-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 3.8 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 3 | 12 | 15
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.1 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  | LNG-0022-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 3.8 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | нет | 5 | 22 | 27
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.1 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2020 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  | LNG-0023-12 | Азот | III Б(б) | 1,0 | 0,8 | окр. среды | 0.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 3 | 12 | 15
| 24 |  | LNG-0100 | Азот | III Б(б) | 1,1 | 0,9 | окр. среды | 77 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | нет | 25 | 75 | 100
| 24 |  |  | Азот | III Б(б) | 1,2 | 0,10 | окр. среды | 1 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 3 | 18 | 21
| 24 |  | LNG-0101 | Азот | III Б(б) | 1,3 | 0,11 | окр. среды | 13 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 7 | 24 | 31
| 24 |  | LNG-0102 | Азот | III Б(б) | 1,4 | 0,12 | окр. среды | 5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0103 | Азот | III Б(б) | 1,5 | 0,13 | окр. среды | 5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0104 | Азот | III Б(б) | 1,6 | 0,14 | окр. среды | 5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0105 | Азот | III Б(б) | 1,7 | 0,15 | окр. среды | 5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0106 | Азот | III Б(б) | 1,8 | 0,16 | окр. среды | 5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0107 | Азот | III Б(б) | 1,9 | 0,17 | окр. среды | 61 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | нет | 20 | 51 | 71
| 24 |  | LNG-0108 | Азот | III Б(б) | 1,10 | 0,18 | окр. среды | 12 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | нет | 4 | 15 | 19
| 24 |  | LNG-0109 | Азот | III Б(б) | 1,11 | 0,19 | окр. среды | 16.7 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0110 | Азот | III Б(б) | 1,12 | 0,20 | окр. среды | 17.7 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0111 | Азот | III Б(б) | 1,13 | 0,21 | окр. среды | 18.7 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0112 | Азот | III Б(б) | 1,14 | 0,22 | окр. среды | 5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0115 | Азот | III Б(б) | 1,15 | 0,23 | окр. среды | 5.2 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  |  | Азот | III Б(б) | 1,16 | 0,24 | окр. среды | 2 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  | Азот | III Б(б) | 1,18 | 0,26 | окр. среды | 8 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0117 | Азот | III Б(б) | 1,19 | 0,27 | окр. среды | 2.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | нет | 5 | 16 | 21
| 24 |  | LNG-0118 | Азот | III Б(б) | 1,20 | 0,28 | окр. среды | 11 | 45 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нет | 6 | 12 | 18
| 24 |  |  | Азот | III Б(б) | 1,22 | 0,30 | окр. среды | 4 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.025 | 25 | Азот к спинклерным извещателям резервуаров 501-V-001/1-5, V-002. | LNG-0021-01 | Азот | III В | 1 | 0.8 | окр. среды | 203.1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2035 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | нет | 83 | 173 | 256
1.4.027 | 27 | Газоуравнительная линия | Р02-0001-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 16.5 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 6 | 17 | 23
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0001-12 | Газ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.9 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | да | 22 | 60 | 82
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 178.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.6 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0002-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 16.5 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | да | 7 | 20 | 27
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0002-12 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 0.9 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | да | 6 | 20 | 26
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 3.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0003-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 16.5 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | да | 7 | 20 | 27
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0003-12 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 0.9 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | да | 6 | 20 | 26
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 3.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0004-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 16.5 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | да | 7 | 20 | 27
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0004-12 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 0.9 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | да | 6 | 20 | 26
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 3.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0005-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 16.5 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | да | 7 | 20 | 27
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0005-12 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 0.9 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | да | 6 | 20 | 26
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 3.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0006-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 16.5 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | да | 7 | 20 | 27
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0006-12 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 0.9 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | да | 8 | 24 | 32
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 3.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0008-12 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 1.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | да | 8 | 39 | 47
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 2 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0009-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 1.2 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.3 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0010-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 1.2 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.3 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0011-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 1.2 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.3 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0012-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 1.2 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.3 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0013-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 1.2 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.3 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0014-01 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 1.2 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.3 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0001-03 | Газ | II Б(а) | 1,8 |  |  | 32.6 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | да | 3 | 7 | 10
| 27 |  | Р02-0007-03 | Газ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 11.9 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | да | 2 | 5 | 7
| 27 |  | Р02-0100 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | да | 10 | 28 | 38
| 27 |  |  |  | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 24 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0101 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | да | 16 | 41 | 57
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 24 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0102 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | да | 16 | 41 | 57
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 24 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0103 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | да | 7 | 28 | 35
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 24 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0104 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | да | 16 | 48 | 64
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 24 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0105 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | да | 16 | 48 | 64
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 24 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0106 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | да | 18 | 52 | 70
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 24 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0107 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 2 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 12 | да | 24 | 67 | 91
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 23 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0108 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 2 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | да | 17 | 47 | 64
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 23 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0109 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | да | 18 | 52 | 70
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 24 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0110 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | да | 18 | 52 | 70
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 24 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0111 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | да | 18 | 52 | 70
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 26 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0112 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0113 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0114 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0115 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0116 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0117 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0118 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0119 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0120 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0121 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0122 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0123 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 3.5 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 2 | 7 | 9
| 27 |  |  | Газ | II Б(а) |  | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 108 | 4 | 2018 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Р02-0125 | Газ | II Б(а) |  |  |  | 1.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | да | 3 | 8 | 11
1.4.028 | 28 | Р01-0006-01, Сжиженный углеводородный газ из емкостей хранения СУГ 501-V-001/1-5, 501-V-002 на прием насосов 502-Р-001/1-3 | Р01-0006-01 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 4 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | да | 6 | 20 | 26
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0007-01 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 4 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | да | 6 | 20 | 26
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0007-12 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 3.4 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 1 | 6 | 7
| 28 |  | Р01-0008-01 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 4 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | да | 6 | 20 | 26
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0008-12 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 3.4 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 1 | 6 | 7
| 28 |  | Р01-0009-01 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 4 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | да | 6 | 20 | 26
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0009-12 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 3.4 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 1 | 6 | 7
| 28 |  | Р01-0010-01 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 4 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | да | 6 | 20 | 26
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0010-12 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 3.4 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 1 | 6 | 7
| 28 |  | Р01-0011-01 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 4 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | да | 6 | 20 | 26
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.6 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0011-12 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 3.9 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 1 | 6 | 7
| 28 |  | Р01-0006-12 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 90.6 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | да | 13 | 40 | 53
| 28 |  | Р01-0030-12 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.4 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 0 | 2 | 2
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 8.9 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.1 | 89 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.7 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.1 | 89 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.7 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.1 | 89 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.7 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0113 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | да | 11 | 36 | 47
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0114 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | да | 6 | 24 | 30
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0115 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | да | 6 | 24 | 30
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0116 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | да | 6 | 24 | 30
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0117 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | да | 6 | 24 | 30
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0118 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | да | 6 | 24 | 30
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0119 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | да | 6 | 24 | 30
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0111 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0120 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | да | 13 | 40 | 53
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0121 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 0.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | да | 6 | 24 | 30
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0122 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 2 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | да | 7 | 26 | 33
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0123 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 2 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | да | 8 | 28 | 36
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 6 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Р01-0124 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,45-1,5 | 5-45 | 1.5 | 57 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | да | 8 | 28 | 36
| 28 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 7 | 219 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.030 | 30 | СУГ из трубопровода Р01-0013 к пред. клапану (участок от электрозадвижки № 3 до № 32) | Р01-0037-12 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,62-1,2 | 30-40 | 1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | да | 0 | 2 | 2
1.4.031 | 31 | СУГ из трубопровода Р01-0014 к пред. клапану (участок от электрозадвижки № 4 до № 33) | Р01-0038-12 | СУГ | II Б(а) | 1,8 | 0,62-1,2 | 30-40 | 1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | да | 0 | 2 | 2
1.4.032 | 32 | Пары сжиженного углеводородного газа из испарительного устройства 512-МЕ-002 к котлу | Р02-0015-12 | Газ | II Б(а) | 0.9 | 0,6 | 75 | 108.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | да | 16 | 37 | 53
| 32 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.033 | 33 | Сжиженный углеводородный газ в емкости хранения СУГ 501-V-001/1-5 | Р01-0001-01 | СУГ | II Б(а) | 2.26 | 1.5 | 40 | 10.4 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | да | 7 | 20 | 27
| 33 |  | Р01-0001-13 | СУГ | II Б(а) | 2,26 | 1,5 | 40 | 359 | 89 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | да | 13 | 26 | 39
| 33 |  | P01-0001-12 | СУГ | II Б(а) | 2,26 | 1,5 | 40 | 34.7 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 12 | да | 18 | 64 | 82
| 33 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 111.3 | 89 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 33 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 33 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 1.3 | 45 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 33 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.8 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 33 |  | Р01-0002-01 | СУГ | II Б(а) | 2.26 | 1.5 | 40 | 10.4 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | да | 7 | 20 | 27
| 33 |  | P01-0002-12 | СУГ | II Б(а) | 2,26 | 1,5 | 40 | 2.1 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 2 | 7 | 9
| 33 |  | Р01-0003-01 | СУГ | II Б(а) | 2.26 | 1.5 | 40 | 10.4 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | да | 7 | 20 | 27
| 33 |  | P01-0003-12 | СУГ | II Б(а) | 2,26 | 1,5 | 40 | 2.1 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 2 | 7 | 9
| 33 |  | Р01-0004-01 | СУГ | II Б(а) | 2.26 | 1.5 | 40 | 10.4 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | да | 7 | 20 | 27
| 33 |  | P01-0004-12 | СУГ | II Б(а) | 2,26 | 1,5 | 40 | 2.1 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 2 | 7 | 9
| 33 |  | Р01-0005-01 | СУГ | II Б(а) | 2.26 | 1.5 | 40 | 10.4 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | да | 7 | 20 | 27
| 33 |  | P01-0005-12 | СУГ | II Б(а) | 2,26 | 1,5 | 40 | 2.1 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | да | 2 | 7 | 9
1.4.034 | 34 | Сжиженный углеводородный газ из трубопровода Р01-0001 к испарительному устройству | Р01-0023-1-12 | СУГ | II Б(а) | 2,26 | 1,5 | 30-40 | 8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | да | 6 | 17 | 23
| 34 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.6 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 34 |  | Р01-0023-2-12 | СУГ | II Б(а) | 2,26 | 1,5 | 30-40 | 50.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | да | 7 | 14 | 21
| 34 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 34 |  | Р01-0023-13 | СУГ | II Б(а) | 2,26 | 1,5 | 30-40 | 89.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | да | 9 | 21 | 30
| 34 |  | Р01-0025-12 | СУГ | II Б(а) | 2,26 | 1,5 | 30-40 | 1.2 | 32 | 35 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | да | 0 | 2 | 2
[28 empty] | 2001 | 5339 | 7340
Итого : 15шт.

## УГОДТ
УГОДТ
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
2.1.001 | 1 | 204-02 | А01-01-00 | Воздух КИП | I В | 1 | 0,6…0,8 | -50…38 | 8.1 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 11 |  | 7 | 6 |  | 7 | от 0, 9 до 15 | нет | 24 | 69 | 93
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-03 |  |  | I В | 1 |  |  | 32.3 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 0.3 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-02 | А01-01-01 |  | I В | 1 |  |  | 21.5 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-02 | А01-01-02 |  | I В | 1 |  |  | 4.6 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 6 | 19 | 25
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 0.5 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-03 |  |  | I В | 1 |  |  | 314.9 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 8 | 22 | 30
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 27 |  | 3 | 3 |  | 8 |  |  | 38 | 90 | 128
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 0.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 22 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 27 | 69 | 96
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 44.2 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-02 | А01-01-03 |  | I В | 1 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 5 | 12 | 17
| 1 | 204-02 | А01-01-04 |  | I В | 1 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-02 | А01-01-05 |  | I В | 1 |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 2
| 1 | 204-02 | А01-01-06 |  | I В | 1 |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 2
| 1 | 204-01 | А01-02-00 |  | I В | 1 |  |  | 95.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 40 |  | 4 | 1 |  | 5 |  |  | 46 | 105 | 151
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 70.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 21 |  | 6 | 2 |  | 6 |  |  | 29 | 76 | 105
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 0.2 | 25 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 30 |  | 10 | 7 |  | 7 |  |  | 44 | 115 | 159
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 20.7 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-03 |  |  | I В | 1 |  |  | 2.2 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 6 | 14 | 20
| 1 | 204-02 | А01-03-00 |  | I В | 1 |  |  | 1.2 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 11 |  | 6 | 4 |  | 5 |  |  | 20 | 57 | 77
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 24.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 3.7 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-03 |  |  | I В | 1 |  |  | 17.8 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 17 |  | 9 | 5 |  | 7 |  |  | 29 | 83 | 112
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 53.8 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 32 |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 37 | 91 | 128
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 36.3 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-02 | А01-03-01 |  | I В | 1 |  |  | 93 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 21 |  | 9 | 7 |  | 9 |  |  | 37 | 101 | 138
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 101.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 31 |  | 7 | 6 |  | 6 |  |  | 43 | 106 | 149
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 0.3 | 25 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 18 |  | 3 | 4 |  | 2 |  |  | 24 | 56 | 80
| 1 | 204-02 | А01-03-01 |  | I В | 1 |  |  | 6.1 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-03 | А01-03-01 |  | I В | 1 |  |  | 6.8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-02 | А01-03-02 |  | I В | 1 |  |  | 1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 14.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-03 |  |  | I В | 1 |  |  | 22 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 14 |  | 4 | 4 |  | 3 |  |  | 21 | 53 | 74
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 1 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-03 204-07 | А01-04-00 |  | I В | 1 |  |  | 10.8 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 19 |  | 9 | 7 |  | 11 |  |  | 37 | 103 | 140
| 1 | 204-07 |  |  | I В | 1 |  |  | 11.6 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 12 |  | 13 | 10 |  | 8 |  |  | 30 | 94 | 124
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 66.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 1.7 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-03 | А01-05-00 |  | I В | 1 |  |  | 21.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 16 |  | 7 | 2 |  | 4 |  |  | 22 | 62 | 84
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 0.6 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-08 |  |  | I В | 1 |  |  | 27.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 6 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  | 10 | 27 | 37
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 73.9 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 31 |  | 34 | 11 |  | 9 |  |  | 51 | 179 | 230
| 1 | 204-08 | А01-05-01 |  | I В | 1 |  |  | 19.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-03 | А01-06-00 |  | I В | 1 |  |  | 19.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 37 |  | 9 | 5 |  | 7 |  |  | 49 | 123 | 172
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 0.6 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-06 |  |  | I В | 1 |  |  | 73.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 28 |  | 8 | 8 |  | 4 |  |  | 40 | 100 | 140
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 92.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 4 |  | 6 | 5 |  | 3 |  |  | 12 | 39 | 51
| 1 | 204-06 | А01-06-01 |  | I В | 1 |  |  | 7.9 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 17 |  | 6 | 3 |  | 3 |  |  | 23 | 61 | 84
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 76.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 20 |  | 11 | 8 |  | 7 |  |  | 35 | 99 | 134
| 1 | 204-03 | А01-07-00 |  | I В | 1 |  |  | 15 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 24 |  | 4 | 1 |  | 7 |  |  | 32 | 79 | 111
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 12.6 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-04 |  |  | I В | 1 |  |  | 1 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 4 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 23
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 113.6 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 19 |  | 11 | 7 |  | 10 |  |  | 36 | 104 | 140
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 75.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 21 |  | 7 | 6 |  | 6 |  |  | 33 | 86 | 119
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 2.1 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 09Г2С | 2040 | 9 |  | 3 | 5 |  | 1 |  |  | 15 | 37 | 52
| 1 | 204-07 | IA-1051 |  | I В | 1 |  |  | 4.1 | 60.3 | 2.77 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 8 | 11
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 6.3 | 48.3 | 3.68 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-07 | IA-1052 |  | I В | 1 |  |  | 1.2 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 11 | 16
| 1 | 204-07 | IA-1053 |  | I В | 1 |  |  | 18.7 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 11 |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 19 | 48 | 67
| 1 | 204-07 | IA-1054 |  | I В | 1 |  |  | 16.9 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 7 |  | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 13 | 33 | 46
| 1 | 204-07 | IA-1055 |  | I В | 1 |  |  | 8 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 8 |  | 2 | [5 empty] | 8 | 20 | 28
| 1 | 204-07 | IA-1056 |  | I В | 1 |  |  | 8.3 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 9 |  | 2 | [5 empty] | 9 | 22 | 31
| 1 | 204-07 | IA-1057 |  | I В | 1 |  |  | 8.3 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 8 |  | 2 | [5 empty] | 8 | 20 | 28
| 1 | 204-07 | IA-1058 |  | I В | 1 |  |  | 8.2 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 10 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 12 | 29 | 41
| 1 | 204-07 | IA-1059 |  | I В | 1 |  |  | 8.3 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 8 |  | 2 | [5 empty] | 8 | 20 | 28
| 1 | 204-07 | IA-1060 |  | I В | 1 |  |  | 8.3 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 4 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 10 | 14
| 1 | 204-07 | IA-1061 |  | I В | 1 |  |  | 8.3 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 4 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 10 | 14
| 1 | 204-07 | IA-1062 |  | I В | 1 |  |  | 8.3 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 6 | 14 | 20
| 1 | 204-07 | IA-1063 |  | I В | 1 |  |  | 8.2 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 4 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 10 | 14
| 1 | 204-07 | IA-1064 |  | I В | 1 |  |  | 8.3 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 4 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 10 | 14
| 1 | 204-07 | IA-1065 |  | I В | 1 |  |  | 8.3 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 4 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 10 | 14
| 1 | 204-07 | IA-1066 |  | I В | 1 |  |  | 8 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 4 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 10 | 14
| 1 | 204-07 | IA-1067 |  | I В | 1 |  |  | 27.9 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 9 |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 15 | 37 | 52
| 1 | 204-07 | IA-1068 |  | I В | 1 |  |  | 7 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 4 | 13 | 17
| 1 | 204-07 | IA-1069 |  | I В | 1 |  |  | 0.7 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-07 | IA-1070 |  | I В | 1 |  |  | 9.8 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 2
| 1 | 204-08 | IA-2051 |  | I В | 1 |  |  | 1.2 | 60.3 | 2.77 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 4.2 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-08 | IA-2052 |  | I В | 1 |  |  | 28.8 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-08 | IA-2053 |  | I В | 1 |  |  | 9.8 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-08 | IA-2054 |  | I В | 1 |  |  | 8.7 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-08 | IA-2055 |  | I В | 1 |  |  | 8.8 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-08 | IA-2056 |  | I В | 1 |  |  | 8.7 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-08 | IA-2057 |  | I В | 1 |  |  | 8.5 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-08 | IA-2058 |  | I В | 1 |  |  | 10.2 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | I В | 1 |  |  | 9.8 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | 204-08 | IA-2059 |  | I В | 1 |  |  | 4.6 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312-TP304L | 2040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.003 | 3 | 204-08 | АТ1-01-00 | Сброс на свечу | II Б(а) | атм | атм. | 120 | 25.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 12 |  | 6 |  |  | 3 | от 1,4 до 17,5 | да | 15 | 45 | 60
| 3 |  |  |  | II Б(а) | атм |  |  | 1.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 3 | 204-07 | АТ1-01-02 |  | II Б(а) | атм |  |  | 17.5 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  |  | II Б(а) | атм |  |  | 1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.004 | 4 | 204-01 | АТ1-03-00 | Сброс на свечу | II Б(а) | атм | атм. | 82 | 17.9 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 7 |  |  |  |  | 6 |  | да | 13 | 32 | 45
| 4 | 204-01 | АТ1-03-01 |  | II Б(а) | атм |  |  | 12.1 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  |  | II Б(а) | атм |  |  | 11.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.010 | 10 | 204-03 204-04 | F03-02-00 | Факельный конденсат | II Б(б) | 2.41 | 2.12 | 171 | 18.6 | 108 | 6 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 4 | 4 | 17 | 2 |  | 6 | от 0 до 7,7 | да | 16 | 76 | 92
| 10 | 204-04 |  |  | II Б(б) | 2.41 |  |  | 30.1 | 108 | 6 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  |  | II Б(б) | 2.41 |  |  | 3.2 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 10 | 204-02 204-03 204-02 | F03-03-00 |  | II Б(б) | 2.41 |  |  | 3.6 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 29 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | да | 33 | 69 | 102
| 10 | 204-03 204-04 204-03 |  |  | II Б(б) | 2.41 |  |  | 58.8 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 10 | 204-04 204-03 204-04 |  |  | II Б(б) | 2.41 |  |  | 18.1 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.013 | 13 | 204-01 | G01-16-00 | Топливный газ | II Б(а) | 0.35 | 0.09 | 45 | 11.2 | 273 | 10 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 7 |  |  |  |  | 2 | от 2,3 до 11,9 | да | 9 | 20 | 29
| 13 |  |  |  | II Б(а) | 0.35 |  |  | 0.3 | 32 | 7 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 13 | 204-01 | G01-16-01 |  | II Б(а) | 0.35 |  |  | 14.4 | 57 | 7 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 14 | [6 empty] | да | 14 | 28 | 42
| 13 | 204-01 | G01-16-02 |  | II Б(а) | 0.35 |  |  | 23.5 | 57 | 7 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.014 | 14 | 204-01 | G01-17-00 | Топливный газ | II Б(а) | 0.8 | 0.65 | 92 | 9.1 | 159 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 7 |  |  |  |  | 2 |  | да | 9 | 20 | 29
| 14 |  |  |  | II Б(а) | 0.8 |  |  | 0.2 | 32 | 7 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 14 | 204-01 | G01-17-01 |  | II Б(а) | 0.8 |  |  | 10.5 | 89 | 7 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 14 | 204-01 | G01-17-02 |  | II Б(а) | 0.8 |  |  | 23.6 | 89 | 7 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 6 | [6 empty] | да | 6 | 12 | 18
| 14 | 204-01 | G01-17-03 |  | II Б(а) | 0.8 |  |  | 17.3 | 89 | 7 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 3 | [6 empty] | да | 3 | 6 | 9
| 14 | 204-01 | G01-17-04 |  | II Б(а) | 0.8 |  |  | 23.5 | 89 | 7 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 9 | [6 empty] | да | 9 | 18 | 27
2.1.017 | 17 | 204-02 | М02-01-00 | Цетанповышающая присадка | II А(б) | 0.58 | 0.2 | 30 | 1.6 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | 3 |  | 1 |  |  |  | от 0 до 7,6 | да | 3 | 8 | 11
| 17 | 204-02 | М02-01-01 |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 1.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | 2 |  | 5 |  |  | 6 |  | да | 8 | 32 | 40
| 17 |  |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 6.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 17 | 204-03 |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 19.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 17 | 204-04 |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 8.8 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | [5 empty] | 3 |  | да | 3 | 9 | 12
| 17 | 204-02 | М02-01-02 |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 0.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 |  |  | 4 |  |  | 3 |  | да | 3 | 17 | 20
| 17 | 204-02 | М02-01-03 |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 0.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 2 | 9 | 11
| 17 |  |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 2 | 9 | 11
| 17 | 204-04 |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 1.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | да | 3 | 15 | 18
| 17 | 204-02 204-03 | М02-01-04 |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 6.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 17 | 204-04 204-04 |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 1.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | да | 2 | 12 | 14
| 17 | 204-02 204-03 | M02-01-05 |  | II А(б) | 0.58 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
2.1.018 | 18 | 204-03 204-04 | М02-02-00 | Цетанповышающая присадка | II А(б) | 2.2 | 1.6 | 30 | 44.9 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | [5 empty] | 15 |  | да | 15 | 45 | 60
| 18 | 204-04 |  |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 1.5 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 |  |  | 5 |  |  | 13 |  | да | 13 | 49 | 62
| 18 |  |  |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 0.8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 18 |  |  |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 7.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 18 | 204-03 | М02-03-00 |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 43.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | [5 empty] | 15 |  | да | 15 | 45 | 60
| 18 | 204-04 |  |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 1.5 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 |  |  | 7 |  |  | 13 |  | да | 13 | 53 | 66
| 18 |  |  |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 0.8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 18 |  |  |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 8.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.019 | 19 | 204-02 | М03-01-00 | Смазывающая присадка | II А(б) | 0.58 | 0.2 | 30 | 1.4 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 19 | 204-02 | М03-01-01 |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 1.3 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 3 | 9 | 12
| 19 |  |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 10.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 1 | 7 | 8
| 19 | 204-03 |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 29.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 2 |  |  |  |  | 8 |  | да | 10 | 28 | 38
| 19 | 204-04 |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 6.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | да | 1 | 9 | 10
| 19 | 204-02 | М03-01-02 |  | II А(б) | 0.58 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 19 | 204-04 |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 1.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н10Т | 2040 |  | 1 | 4 |  |  | 2 |  | да | 3 | 17 | 20
| 19 | 204-02 204-04 | М03-01-03 |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 0.2 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | да | 5 | 19 | 24
| 19 | 204-04 |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 0.6 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  | да | 2 | 12 | 14
| 19 | 204-02 204-04 | М03-01-04 |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 6.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  | 1 | 4 |  |  | 5 |  | да | 6 | 26 | 32
| 19 | 204-04 |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 1.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | да | 3 | 13 | 16
| 19 | 204-03 | М03-01-05 |  | II А(б) | 0.58 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 19 | 204-04 |  |  | II А(б) | 0.58 |  |  | 1.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  | 1 | 3 |  |  | 2 |  | да | 3 | 15 | 18
| 19 | 204-03 | M03-01-06 |  | II А(б) | 0.58 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.020 | 20 | 204-03 204-04 | М03-02-00 | Смазывающая присадка | II А(б) | 2.2 | 1.6 | 30 | 60.9 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  | 1 | 4 |  |  | 22 |  | да | 23 | 77 | 100
| 20 | 204-04 204-05 |  |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 6 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 20 | 204-03 204-03 | М03-03-00 |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 56.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  | 1 |  |  |  | 19 |  | да | 20 | 60 | 80
| 20 | 204-04 204-04 |  |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 5.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.022 | 22 | 204-03 204-04 | М04-02-00 | Депрессорно-диспергирующая присадка | II А(б) | 2.2 | 1.6 | 30 | 56.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  | 4 | 9 |  |  | 31 |  | да | 35 | 123 | 158
| 22 | 204-04 |  |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 6.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 22 | 204-03 | М04-02-01 |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 58.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [5 empty] | 15 |  | да | 15 | 45 | 60
| 22 | 204-04 204-04 |  |  | II А(б) | 2.2 |  |  | 5.7 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.026 | 26 | 204-03 | Р01-01-00 | Сырьё установки | II Б(б) | 1.95 | 1.3 | 40 | 5.9 | 325 | 8 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 1 |  | 8 |  |  | 6 | от 0 до 17,5 | да | 7 | 36 | 43
| 26 |  |  |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 14.1 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 26 |  |  |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 5.5 | 219 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 26 |  |  |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 1.1 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 26 | 204-03 | Р01-02-00 |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 130.9 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 4 | 4 | 7 |  |  | 2 |  | да | 10 | 40 | 50
| 26 |  |  |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 1 | 219 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 17 |  | 3 |  |  |  |  | да | 17 | 40 | 57
| 26 |  |  |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 0.3 | 159 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 9 |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 10 | 25 | 35
| 26 | 204-06 |  |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 7.7 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 26 | 204-06 | Р01-02-01 |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 0.6 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | да | 2 | 12 | 14
| 26 |  |  |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 0.3 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 26 | 204-06 | Р01-02-02 |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 0.2 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 26 | 204-06 | Р01-02-03 |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 0.2 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 26 | 204-06 | Р01-05-00 |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 13.3 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 14 | 4 | 7 |  |  | 3 |  | да | 21 | 63 | 84
| 26 |  |  |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 1.1 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 26 |  |  |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 136.9 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [5 empty] | 11 |  | да | 11 | 33 | 44
| 26 | 204-06 | Р01-06-01 |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 0.6 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | да | 1 | 9 | 10
| 26 |  |  |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 0.3 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 30 |  |  |  |  | 1 |  | да | 31 | 63 | 94
| 26 | 204-06 | Р01-08-00 |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 10.3 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 5 | 1 | 3 |  |  | 1 |  | да | 7 | 22 | 29
| 26 |  |  |  | II Б(б) | 1.95 |  |  | 0.7 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.028 | 28 | 204-06 | Р01-14-00 | Сырьё установки | I Б(б) | 9.2 | 6.22 | 175 | 4.8 | 273 | 16 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  |  | I Б(б) | 9.2 |  |  | 0.6 | 88.9 | 7.62 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | да | 2 | 8 | 10
| 28 | 204-06 | Р01-14-01 |  | I Б(б) | 9.2 |  |  | 12.3 | 88.9 | 7.62 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | 17 | 4 |  |  |  | 2 |  | да | 23 | 52 | 75
| 28 |  |  |  | I Б(б) | 9.2 |  |  | 0.1 | 60.3 | 5.54 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  |  | I Б(б) | 9.2 |  |  | 10.3 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  |  | I Б(б) | 9.2 |  |  | 1 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 28 | 204-06 | Р01-14-02 |  | I Б(б) | 9.2 |  |  | 5.2 | 273 | 15.09 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  |  | I Б(б) | 9.2 |  |  | 0.6 | 88.9 | 7.62 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.032 | 32 | 204-01 204-03 204-06 | Р02-01-00 | Свежий ВСГ | I Б(а) | 3.2 | 2.5 | 38 | 10.5 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 32 | 204-03 |  |  | I Б(а) | 3.2 |  |  | 44.1 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 32 |  |  |  | I Б(а) | 3.2 |  |  | 97.7 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 32 |  |  |  | I Б(а) | 3.2 |  |  | 0.2 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 4 | 13 | 17
| 32 |  |  |  | I Б(а) | 3.2 |  |  | 0.6 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 32 | 204-06 |  |  | I Б(а) | 3.2 |  |  | 2.7 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 32 |  |  |  | I Б(а) | 3.2 |  |  | 0.7 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 9 | 1 | 7 |  |  | 7 |  | да | 17 | 56 | 73
| 32 |  |  |  | I Б(а) | 3.2 |  |  | 0.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 32 | 204-01 | Р02-01-01 |  | I Б(а) | 3.2 |  |  | 23.7 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 32 |  |  |  | I Б(а) | 3.2 |  |  | 1.6 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 32 |  |  |  | I Б(а) | 3.2 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 13 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | да | 17 | 44 | 61
| 32 | 204-01 | Р02-09-00 |  | I Б(а) | 3.2 |  |  | 15.8 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.036 | 36 | 204-01 | Р02-07-00 | Свежий ВСГ | I Б(а) | 7 | 6.22 | 105 | 6 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 36 |  |  |  | I Б(а) | 7 |  |  | 7.3 | 114.3 | 8.56 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 |  | 2 | 7 |  |  | 4 |  | да | 6 | 32 | 38
| 36 |  |  |  | I Б(а) | 7 |  |  | 1.5 | 88.97 | 7.62 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 36 |  |  |  | I Б(а) | 7 |  |  | 15.6 | 60.3 | 5.54 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 | 4 | [6 empty] | да | 4 | 8 | 12
| 36 |  |  |  | I Б(а) | 7 |  |  | 0.4 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 |  |  | 3 |  |  |  |  | да | 0 | 6 | 6
| 36 | 204-01 | Р02-07-01 |  | I Б(а) | 7 |  |  | 8 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 | 1 | 1 | 5 |  |  | 2 |  | да | 4 | 21 | 25
| 36 |  |  |  | I Б(а) | 7 |  |  | 5.7 | 114.3 | 8.56 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 36 |  |  |  | I Б(а) | 7 |  |  | 9.7 | 60.3 | 5.54 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 | 2 | [6 empty] | да | 2 | 4 | 6
| 36 |  |  |  | I Б(а) | 7 |  |  | 0.1 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 36 | 204-01 | Р02-07-04 |  | I Б(а) | 7 |  |  | 6.1 | 60.3 | 5.54 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 | 3 | [6 empty] | да | 3 | 6 | 9
| 36 | 204-01 | Р02-07-05 |  | I Б(а) | 7 |  |  | 4.7 | 114.3 | 8.56 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 | 4 | [6 empty] | да | 4 | 8 | 12
| 36 |  |  |  | I Б(а) | 7 |  |  | 11.4 | 60.3 | 5.54 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 | 5 | [6 empty] | да | 5 | 10 | 15
| 36 | 204-01 | Р02-08-00 |  | I Б(а) | 7 |  |  | 6.3 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 | 4 | 2 | 5 |  |  | 2 |  | да | 8 | 30 | 38
| 36 | 204-01 | Р02-08-01 |  | I Б(а) | 7 |  |  | 10.1 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM А106 Gr.B | 2040 | 4 | [6 empty] | да | 4 | 8 | 12
2.1.043 | 43 | 204-02 | Р04-03-00 | Гидрогенизат 204V103 | II Б(б) | 0.6 | 0.3 | 216.4 | 20.8 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 6 |  |  |  |  | 2 |  | да | 8 | 18 | 26
| 43 |  |  |  | II Б(б) | 0.6 |  |  | 0.3 | 21.3 | 7.47 | 2015 | 1 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 43 | 204-03 |  |  | II Б(б) | 0.6 |  |  | 36.1 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 11 | [6 empty] | да | 11 | 22 | 33
| 43 | 204-04 |  |  | II Б(б) | 0.6 |  |  | 15.3 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 3 | [6 empty] | да | 3 | 6 | 9
| 43 |  |  |  | II Б(б) | 0.6 |  |  | 0.1 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 43 |  |  |  | II Б(б) | 0.6 |  |  | 0.3 | 60.3 | 8.74 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
2.1.044 | 44 | 204-06 | Р05-01-00 | Газ 204V102 | I Б(а) | 5.6 | 4.74 | 250 | 30.5 | 355.6 | 19.05 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 9 | [6 empty] | да | 9 | 18 | 27
| 44 |  |  |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 0.1 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 0.3 | 60.3 | 8.74 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 1 | 7 | 8
| 44 | 204-06 | Р05-01-01 |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 0.2 | 88.9 | 7.62 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 44 | 204-06 | Р05-01-02 |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 0.1 | 88.9 | 7.62 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 1 | [6 empty] | да | 1 | 2 | 3
| 44 | 204-06 | Р05-02-00 |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 7.9 | 355.6 | 19.05 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | да | 3 | 7 | 10
2.1.045 | 45 | 204-06 | Р05-03-00 | Газ 204V102 | I Б(а) | 5.6 | 4.7 | 204 | 46.4 | 355.6 | 19.05 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 11 | [6 empty] | да | 11 | 22 | 33
| 45 |  |  |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 0.1 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 1 | 5 | 6
2.1.046 | 46 | 204-06 | Р05-04-00 | Газ 204V102 | I Б(а) | 5.6 | 4.68 | 138 | 19.9 | 610 | 24.61 | 2015 | 4 |  | 2021 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 |  | 1 | [5 empty] | да | 1 | 3 | 4
| 46 |  |  |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 14.5 | 508 | 20.62 | 2015 | 4 |  | 2021 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | 4 | 1 |  |  | 4 |  |  | да | 9 | 15 | 24
| 46 |  |  |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 12 | 355.6 | 15.09 | 2015 | 3.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | 6 | 4 |  |  | 8 |  |  | да | 18 | 32 | 50
| 46 |  |  |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 32.8 | 273.1 | 12.7 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | 14 | [6 empty] | да | 14 | 28 | 42
| 46 |  |  |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 0.3 | 219.1 | 12.7 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | 1 | [6 empty] | да | 1 | 2 | 3
| 46 |  |  |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 0.1 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 46 |  |  |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 2.4 | 88.9 | 7.62 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | 4 |  | 8 |  |  |  |  | да | 4 | 24 | 28
| 46 |  |  |  | I Б(а) | 5.6 |  |  | 0.4 | 60.3 | 5.54 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
2.1.049 | 49 | 204-06 | Р07-01-00 | Кислая вода | III В | 5.4 | 4.62 | 40 | 3.4 | 88.9 | 2 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | да | 2 | 12 | 14
| 49 |  |  |  | III В | 5.4 |  |  | 2.1 | 60.3 | 2 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | да | 3 | 14 | 17
| 49 |  |  |  | III В | 5.4 |  |  | 0.1 | 33.4 | 1 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 49 | 204-06 | Р07-01-05 |  | III В | 5.4 |  |  | 0.6 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 49 |  |  |  | III В | 5.4 |  |  | 5.2 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | 3 | 2 | [5 empty] | да | 5 | 12 | 17
2.1.053 | 53 | 204-02 | Р09-03-00 | Нестабильный бензин гидроочистки | II Б(б) | 2.3 | 1.6 | 40 | 44.8 | 108 | 8 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [6 empty] | от 0 до 20,5 | нет | 0 | 0 | 0
| 53 |  |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 1.7 | 89 | 7 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 53 |  |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 0.8 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 53 |  |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 0.2 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 53 | 204-03 |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 26.5 | 108 | 8 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 15 | 1 | 6 |  |  | 10 |  | нет | 26 | 75 | 101
| 53 | 204-04 |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 52.6 | 108 | 8 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 22 | [6 empty] | нет | 22 | 44 | 66
| 53 |  |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 1.4 | 89 | 7 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 53 |  |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 2.2 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 53 | 204-04 | Р09-06-00 |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 1.2 | 89 | 7 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 53 |  |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 2.5 | 45 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 53 |  |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 0.2 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
2.1.054 | 54 | 204-03 | Р09-07-00 | Нестабильный бензин гидроочистки | II Б(б) | 2.3 | 1.4 | 0…40 | 58.5 | 89 | 7 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 13 |  | 9 | 2 |  | 8 |  | нет | 23 | 72 | 95
| 54 |  |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 0.2 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 54 |  |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 0.5 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 54 | 204-04 |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 16.1 | 89 | 7 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 54 |  |  |  | II Б(б) | 2.3 |  |  | 0.6 | 45 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
2.1.055 | 55 | 204-02 | Р09-05-00 | Нестабильный бензин гидроочистки | II Б(б) | 0.45 | 0.13 | 40 | 2.6 | 108 | 8 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 5 |  |  |  |  | 1 |  | нет | 6 | 13 | 19
| 55 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 1.8 | 89 | 7 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
2.1.059 | 59 | 204-02 | Р10-04-00 | Циркуляционное орошение 204С201 | II Б(б) | 0.9 | 0.37 | 60 | 1.7 | 159 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 5 |  |  |  |  | 1 |  | да | 6 | 13 | 19
| 59 |  |  |  | II Б(б) | 0.9 |  |  | 2.1 | 108 | 8 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.061 | 61 | 204-02 | Р10-10-00 | Циркуляционное орошение 204С201 | II Б(б) | 0.45 | 0.14 | 218 | 18.3 | 219 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 15 | 1 | 5 | 2 |  | 2 |  | да | 20 | 53 | 73
| 61 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 2.3 | 159 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 61 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 0.3 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 61 | 204-02 | Р10-11-00 |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 11.6 | 219 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 61 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 0.7 | 159 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.062 | 62 | 204-02 | Р10-12-00 | Циркуляционное орошение 204С201 | II Б(б) | 0.45 | 0.14 | 225 | 21.9 | 159 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 49 | 11 | 25 | 2 |  | 6 |  | да | 68 | 203 | 271
| 62 | 204-02 | Р10-12-01 |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 6.7 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 62 | 204-02 | Р10-12-02 |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 3.4 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 62 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 0.2 | 18 | 5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 62 | 204-02 | Р10-12-03 |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | - | 80 | 8 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.065 | 65 | 204-06 204-08 | Р12-01-00 | Газопродуктовая смесь гидроочистки | I Б(а) | 5.7 | 4.88 | 393 | 21.2 | 355.6 | 15.09 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | 7 |  | 4 | 1 |  | 6 |  | да | 14 | 42 | 56
| 65 | 204-08 |  |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 3.7 | 355.6 | 15.09 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 65 |  |  |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 0.4 | 88.9 | 5.49 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 65 |  |  |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 0.4 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 65 |  |  |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 0.1 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 65 | 204-08 | Р12-01-01 |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 18.5 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | 11 |  | 3 |  |  | 2 |  | да | 13 | 34 | 47
| 65 | 204-06 | Р12-01-02 |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 12.5 | 273.1 | 12.7 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 65 |  |  |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 0.3 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 65 | 204-06 204-08 | Р12-02-00 |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 20.8 | 355.6 | 15.09 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | 7 |  | 5 | 1 |  | 6 |  | да | 14 | 44 | 58
| 65 | 204-08 |  |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 24.5 | 355.6 | 15.09 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 65 |  |  |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 0.4 | 88.9 | 5.49 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 65 |  |  |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 0.5 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 65 |  |  |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 0.1 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 65 | 204-08 | Р12-02-01 |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 18.4 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | 11 |  | 3 |  |  | 2 |  | да | 13 | 34 | 47
| 65 | 204-06 | Р12-02-02 |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 12.5 | 273.1 | 12.7 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | 9 |  | 2 |  |  | 2 |  | да | 11 | 28 | 39
| 65 |  |  |  | I Б(а) | 5.7 |  |  | 0.3 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | A358 Gr.TR321 A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.067 | 67 | 204-02 | Р13-01-00 | Керосиновая фракция (лёгкая) | II Б(б) | 0.45 | 0.14 | 210 | 18.4 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 29 |  | 4 | 1 |  | 4 |  | да | 34 | 80 | 114
| 67 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 0.2 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 67 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 67 | 204-03 |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 39.7 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 67 | 204-04 |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 11.7 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 67 | 204-02 | Р13-01-01 |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 7 |  | 4 |  |  | 4 |  | да | 11 | 34 | 45
| 67 | 204-02 | Р13-01-04 |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 2.7 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 67 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 7 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 67 | 204-02 | Р13-01-05 |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 67 | 204-02 | Р13-01-06 |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 17.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 8 |  | 4 |  |  | 1 |  | да | 9 | 27 | 36
| 67 | 204-02 | Р13-01-07 |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 0.3 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 2 |  | 4 | 8 |  | 3 |  | да | 13 | 37 | 50
| 67 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 2.6 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 67 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 0.1 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.068 | 68 | 204-04 | Р13-02-00 | Керосиновая фракция (лёгкая) | I Б(б) | 0.45 | 0.14 | 204 | 1.2 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 1 |  | 4 | 1 |  | 2 |  | да | 4 | 18 | 22
| 68 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 0.2 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 68 | 204-04 | Р13-02-02 |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 1.2 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 2 |  | 4 | 1 |  | 2 |  | да | 5 | 20 | 25
| 68 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 0.2 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 68 | 204-04 | Р13-02-01 |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 1.5 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | да | 3 | 13 | 16
| 68 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 2.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 68 | 204-04 | Р13-02-03 |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 1.4 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | да | 3 | 13 | 16
| 68 | 204-04 | Р13-02-03 | Керосиновая фракция (легкая) | I Б(б) | 0.45 |  |  | 2.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.069 | 69 | 204-04 | Р13-03-00 | Керосиновая фракция (лёгкая) | I Б(б) | 3.5 | 1.67 | 210 | 24.2 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 20 | 5 | 28 | 9 |  | 19 |  | да | 53 | 186 | 239
| 69 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 12.1 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 69 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 1.1 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 69 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 2.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 69 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.2 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 69 | 204-04 | Р13-03-01 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 12 | 14 | 2 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A316L | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 69 | 204-02 204-03 204-04 | Р13-05-00 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 4.4 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 15 |  |  | 1 |  |  |  | да | 16 | 32 | 48
| 69 | 204-03 |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 59.7 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 69 | 204-04 |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 19.8 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 69 | 204-04 | Р13-04-01 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.6 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 69 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 1.3 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.070 | 70 | 204-03 204-04 | Р13-04-00 | Керосиновая фракция (лёгкая) | I Б(б) | 3.5 | 1.57 | 210 | 89.6 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 13 | [6 empty] | да | 13 | 26 | 39
| 70 | 204-04 204-05 |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 10.2 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | да | 3 | 10 | 13
| 70 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 1.4 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 70 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 70 | 204-04 | Р13-04-02 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 12.5 | 14 | 2 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A316L | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.073 | 73 | 204-02 | Р13-07-00 | Керосиновая фракция (лёгкая) | II Б(б) | 0.45 | 0.14 | 203 | 23.2 | 325 | 8 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 16 | 1 |  |  | 3 | 1 |  | да | 21 | 41 | 62
| 73 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 3.8 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.080 | 80 | 204-02 | Р14-06-00 | Керосиновая фракция (тяжёлая) | II Б(б) | 0.45 | 0.14 | 240 | 11.9 | 377 | 9 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 10 |  |  |  | 3 |  |  | да | 13 | 23 | 36
| 80 |  |  |  | II Б(б) | 0.45 |  |  | 10.9 | 325 | 8 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.082 | 82 | 204-04 | Р14-08-00 | Керосиновая фракция (тяжёлая) | I Б(б) | 2.9 | 1.46 | 241 | 0.4 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 2 | 7 | 9
| 82 |  |  |  | I Б(б) | 2.9 |  |  | 3.9 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.084 | 84 | 204-03 204-04 204-06 | Р15-02-00 | Гидрогенизат 204V102 | II Б(б) | 0.55 | 0.33 | 250 | 34.7 | 355.6 | 9.53 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 21 | 3 | 3 | 2 |  | 3 |  | да | 29 | 70 | 99
| 84 | 204-04 |  |  | II Б(б) | 0.55 |  |  | 17.5 | 355.6 | 9.53 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 84 |  |  |  | II Б(б) | 0.55 |  |  | 0.7 | 60.3 | 8.74 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 84 | 204-06 |  |  | II Б(б) | 0.55 |  |  | 23.7 | 355.6 | 9.53 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 84 |  |  |  | II Б(б) | 0.55 |  |  | 0.3 | 323.9 | 9.53 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 84 |  |  |  | II Б(б) | 0.55 |  |  | 0.3 | 273 | 9.27 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 84 |  |  |  | II Б(б) | 0.55 |  |  | 1.8 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.086 | 86 | 204-02 | Р16-01-00 | Дизельная фракция (тяжёлая) | I Б(б) | 0.45 | 0.16 | 362 | 8.9 | 508 | 12.7 | 2015 | 4 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 0.4 | 114.3 | 6.02 | 2015 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 | 204-03 |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 19.8 | 508 | 12.7 | 2015 | 4 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 | 204-04 |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 12.9 | 508 | 12.7 | 2015 | 4 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 4.7 | 406.4 | 9.53 | 2015 | 3.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 28.7 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 | 204-02 | Р16-01-05 |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 4.8 | 114.3 | 6.02 | 2015 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 13 |  | 2 |  |  | 4 |  | да | 17 | 42 | 59
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 19.7 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 | 204-02 | Р16-01-06 |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | - | 89 | 5.5 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | A234 Gr.WP11 | 2040 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 86 | 204-04 | Р16-02-00 |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 2.2 | 406.4 | 9.53 | 2015 | 3.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 4 |  | 5 | 1 |  |  |  | да | 5 | 20 | 25
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 0.8 | 60.3 | 5.45 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 0.5 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 0.6 | 21.3 | 4.78 | 2015 | 1 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 | 204-04 | Р16-02-01 |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 1 | 60.3 | 5.54 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 5 |  | 2 | 1 |  | 2 |  | да | 8 | 22 | 30
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 0.2 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 1.6 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 | 204-04 | Р16-02-02 |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 2.2 | 406.4 | 9.53 | 2015 | 3.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 4 |  | 5 | 1 |  | 4 |  | да | 9 | 32 | 41
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 0.7 | 60.3 | 5.45 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 0.5 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 0.6 | 21.3 | 4.78 | 2015 | 1 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 | 204-04 | Р16-02-04 |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 1 | 60.3 | 5.54 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | 4 |  | 2 | 1 |  | 3 |  | да | 8 | 23 | 31
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 0.2 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | I Б(б) | 0.45 |  |  | 1.5 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A335 Gr.Р11 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.095 | 95 | 204-04 | Р22-01-00 | Дизтопливо зимнее | I Б(б) | 3.5 | 1.45 | 238 | 0.7 | 273 | 10 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | да | 5 | 13 | 18
| 95 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.5 | 219 | 9 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 95 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 8.3 | 159 | 7 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 5 |  |  |  |  | 2 |  | да | 7 | 16 | 23
| 95 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 12.2 | 108 | 6 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 17 | 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | да | 23 | 54 | 77
| 95 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 5.8 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 1 | [6 empty] | да | 1 | 2 | 3
| 95 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.6 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
2.1.102 | 102 | 204-03 | Р23-04-00 | Дизтопливо летнее | I Б(б) | 3.5 | 1.67 | 273 | 33.6 | 273 | 11 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 3 | 4 | 5 | 4 |  | 4 |  | да | 15 | 48 | 63
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 5.1 | 219 | 10 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 6 | 159 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 1.1 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.3 | 18 | 5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 | 204-03 204-04 | Р23-04-01 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 44.9 | 89 | 6 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 13 | 2 | 15 | 6 |  | 7 |  | да | 28 | 95 | 123
| 102 | 204-04 |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 4.4 | 89 | 6 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 6.6 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.4 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 | 204-03 204-04 | Р23-04-02 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 53.2 | 219 | 10 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 17 |  | 5 | 5 |  | 1 |  | да | 23 | 57 | 80
| 102 | 204-04 |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 29.2 | 219 | 10 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 12.5 | 159 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.9 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 | 204-03 | Р23-04-03 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 27.5 | 14 | 2 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | A316L | 2040 | 12 | 2 | 7 | 2 |  | 3 |  | да | 19 | 57 | 76
| 102 | 204-03 | Р23-05-01 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.1 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | A316L | 2040 | 9 |  |  | 1 |  |  |  | да | 10 | 20 | 30
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 32.7 | 14 | 2 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | A316L | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 | 204-02 | Р23-06-00 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 14.6 | 159 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 12 |  | 5 | 2 |  | 5 |  | да | 19 | 53 | 72
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 2.2 | 108 | 7 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.8 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.2 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.2 | 18 | 5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 | 201-03 |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 3.1 | 159 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 | 204-02 | Р23-07-00 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 207 | 89 | 6 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 4 | 1 | 4 | 2 |  | 3 |  | да | 10 | 32 | 42
| 102 | 204-02 | Р23-07-01 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 1.1 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 102 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.2 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.105 | 105 | 204-03 | Р23-16-00 | Дизтопливо летнее | I Б(б) | 3.5 | 1.4 | 0...50 | 13.6 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 45 | 3 | 10 | 4 |  | 10 |  | да | 62 | 157 | 219
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 | 204-04 |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 27.7 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 8.1 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 19.1 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.8 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 11.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 | 204-03 | Р23-16-01 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 114.5 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 20 |  | 3 |  |  | 1 |  | да | 21 | 49 | 70
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 | 204-06 |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 34.8 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 | 204-03 | Р23-16-02 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 22.3 | 325 | 8 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 10 | 2 | 21 | 3 |  | 13 |  | да | 28 | 113 | 141
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 2.1 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.8 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.3 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 4.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 | 204-03 | Р23-16-03 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 17.6 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 5 | 4 | 14 | 4 |  | 6 |  | да | 19 | 76 | 95
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 6.1 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.8 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 | 204-04 | Р23-16-04 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 2 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 3 | [6 empty] | да | 3 | 6 | 9
| 105 | 204-03 | Р23-16-08 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 20.9 | 14 | 2 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | A316L | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 | 204-04 | Р23-16-08 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 14 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 20 | 2 | 6 | 2 |  | 6 |  | да | 30 | 80 | 110
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 105 | 204-04 | Р23-16-09 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 20.5 | 14 | 2 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | A316L | 2040 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | да | 11 | 22 | 33
| 105 | 204-03 | Р23-16-10 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 17.7 | 14 | 2 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | A316L | 2040 | 17 | [6 empty] | да | 17 | 34 | 51
| 105 | 204-03 | Р23-16-11 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 23.3 | 14 | 2 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | A316L | 2040 | 18 |  |  | 1 |  |  |  | да | 19 | 38 | 57
| 105 | 204-03 | Р23-18-00 |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 35.6 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 8 |  | 8 | 2 |  | 8 |  | да | 18 | 60 | 78
| 105 |  |  |  | I Б(б) | 3.5 |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.109 | 109 | 204-02 | Р27-01-00 | Регенерированный раствор МДЭА | II А(б) | 1.6 | 0.6 | 45 | 5.1 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 08Х18Н10Т | 2040 | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 5 | 13 | 18
| 109 |  |  |  | II А(б) | 1.6 |  |  | 14.7 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 08Х18Н10Т | 2040 | 9 |  | 5 | 8 |  | 4 |  | да | 21 | 56 | 77
| 109 |  |  |  | II А(б) | 1.6 |  |  | 1.8 | 89 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 08Х18Н10Т | 2040 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 109 |  |  |  | II А(б) | 1.6 |  |  | 2.8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 08Х18Н10Т | 2040 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 109 |  |  |  | II А(б) | 1.6 |  |  | 0.6 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 08Х18Н10Т | 2040 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
| 109 | 204-03 |  |  | II А(б) | 1.6 |  |  | 1.6 | 219 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 08Х18Н10Т | 2040 | 3 |  | 2 | 1 |  | 2 |  | да | 6 | 18 | 24
| 109 |  |  |  | II А(б) | 1.6 |  |  | 42.4 | 219 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 08Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 109 |  |  |  | II А(б) | 1.6 |  |  | 8.7 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 08Х18Н10Т | 2040 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | да | 4 | 10 | 14
| 109 |  |  |  | II А(б) | 1.6 |  |  | 0.2 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | Ст20 08Х18Н10Т | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
2.1.110 | 110 | 204-02 | Р27-02-00 | Регенерированный раствор МДЭА | II А(б) | 0.45 | 0.25 | 45 | 1.8 | 108 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | да | 4 | 9 | 13
| 110 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 0.5 | 89 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 110 | 204-02 | Р27-03-00 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 7.1 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 2 |  | 1 |  |  | 3 |  | да | 5 | 15 | 20
| 110 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 110 | 204-03 |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 22.2 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 2 | [6 empty] | да | 2 | 4 | 6
| 110 | 204-04 |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 18.3 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 8 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | да | 11 | 27 | 38
| 110 | 204-02 | Р27-03-01 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 110 | 204-02 | Р27-03-02 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 110 | 204-02 | Р27-03-04 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 2.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | да | 3 | 10 | 13
| 110 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 4.1 | 32 | 3 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 110 | 204-04 | Р27-03-05 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 1.2 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | А312 Gr.TR321 | 2040 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | да | 5 | 13 | 18
| 110 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 0.1 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | А312 Gr.TR321 | 2040 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 110 | 204-02 | Р27-03-06 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 10.5 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 8 |  | 5 |  |  | 2 |  | да | 10 | 32 | 42
| 110 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 1.1 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  | да | 3 | 12 | 15
| 110 | 204-04 | Р27-03-06 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 1.2 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  | да | 6 | 15 | 21
| 110 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 0.1 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 110 | 204-02 | Р27-03-07 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н9ТЛ | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 110 | 204-04 | Р27-03-07 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 2.5 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | А312 Gr.TR321 | 2040 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | да | 5 | 15 | 20
| 110 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 1.1 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | А312 Gr.TR321 | 2040 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 110 | 204-02 | Р27-03-08 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | 12Х18Н9ТЛ | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 110 | 204-04 | Р27-03-08 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 2.5 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | А312 Gr.TR321 | 2040 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | да | 5 | 15 | 20
| 110 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 1.1 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | А312 Gr.TR321 | 2040 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 110 | 204-04 | Р27-04-01 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 2.8 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | А312 Gr.TR321 | 2040 | 6 | [6 empty] | да | 6 | 12 | 18
| 110 | 204-04 | Р27-04-02 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 2.9 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | А312 Gr.TR321 | 2040 | 6 | [6 empty] | да | 6 | 12 | 18
2.1.115 | 115 | 204-02 | Р28-01-03 | Насыщенный раствор МДЭА | I А(б) | 5.5 | 4.6 | 51 | - | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | да | 8 | 22 | 30
| 115 | 204-02 | Р28-01-04 |  | I А(б) | 5.5 |  |  | - | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | да | 4 | 12 | 16
| 115 | 204-02 | Р28-01-05 |  | I А(б) | 5.5 |  |  | 0.7 | 88.9 | 5.49 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | да | 2 | 8 | 10
| 115 |  |  |  | I А(б) | 5.5 |  |  | 11.2 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 | 9 | 3 | 2 |  |  |  |  | да | 12 | 31 | 43
| 115 | 204-02 | Р28-01-06 |  | I А(б) | 5.5 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 115 | 204-02 | Р28-01-00 |  | I А(б) | 5.5 |  |  | 5.3 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 | 3 | 1 | 6 | 2 |  | 3 |  | да | 9 | 34 | 43
| 115 |  |  |  | I А(б) | 5.5 |  |  | 3.2 | 114.3 | 6.06 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | да | 1 | 6 | 7
| 115 |  |  |  | I А(б) | 5.5 |  |  | 0.5 | 88.9 | 5.49 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 115 |  |  |  | I А(б) | 5.5 |  |  | 0.1 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 115 | 204-02 | Р28-03-00 |  | I А(б) | 5.5 |  |  | 8.2 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 | 7 | 1 | 3 |  |  |  |  | да | 8 | 23 | 31
| 115 |  |  |  | I А(б) | 5.5 |  |  | 0.1 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A312 Gr.TR321 | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
2.1.117 | 117 | 204-02 | Р28-11-00 | Насыщенный раствор МДЭА | II А(б) | 0.45 | 0.1 | 49 | 10 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 5 | 13 | 18
| 117 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 0.2 | 89 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 117 | 204-03 |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 18.1 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 5 | [6 empty] | да | 5 | 10 | 15
| 117 | 204-04 |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 44.5 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 7 | [6 empty] | да | 7 | 14 | 21
| 117 | 204-02 | Р28-11-05 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 6.1 | 89 | 4 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 117 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 3.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 5 | 13 | 18
| 117 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 7.5 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 1 | 7 | 8
| 117 | 204-02 | Р28-11-06 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 117 | 204-04 |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 1.6 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 |  | да | 5 | 15 | 20
| 117 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | да | 2 | 10 | 12
| 117 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 0.3 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
| 117 | 204-04 | Р28-11-07 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 1.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | да | 4 | 14 | 18
| 117 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 3.4 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  | да | 5 | 12 | 17
| 117 | 204-04 | Р28-11-08 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 1.6 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | да | 4 | 12 | 16
| 117 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | да | 2 | 10 | 12
| 117 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 0.3 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
| 117 | 204-04 | Р28-11-09 |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 1.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 1 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | да | 4 | 16 | 20
| 117 |  |  |  | II А(б) | 0.45 |  |  | 4.6 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 25 | 08Х18Н10Т | 2040 | 7 | [6 empty] | да | 7 | 14 | 21
2.1.122 | 122 | 204-01 204-02 204-03 | Р31-01-00 | ВСГ из 204С101 | I Б(а) | 5.4 | 4.6 | 0...47 | 29.6 | 273.1 | 9.27 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 25 | ASTM A358 Gr.TR321 | 2040 | 18 |  | 1 |  |  |  |  | да | 18 | 38 | 56
| 122 | 204-02 |  |  | I Б(а) | 5.4 |  |  | 10.5 | 273.1 | 9.27 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 25 | ASTM A358 Gr.TR321 | 2040 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | да | 2 | 5 | 7
| 122 | 204-03 |  |  | I Б(а) | 5.4 |  |  | 26.9 | 273.1 | 9.27 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 25 | ASTM A358 Gr.TR321 | 2040 | 2 | [6 empty] | да | 2 | 4 | 6
| 122 | 204-01 204-02 | Р31-01-01 |  | I Б(а) | 5.4 |  |  | 10.6 | 273.1 | 9.27 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 25 | ASTM A358 Gr.TR321 | 2040 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | да | 10 | 22 | 32
| 122 | 204-02 |  |  | I Б(а) | 5.4 |  |  | 2.1 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 25 | ASTM A358 Gr.TR321 | 2040 | 3 |  | 4 | 2 |  | 2 |  | да | 7 | 24 | 31
| 122 | 204-02 | Р31-01-02 |  | I Б(а) | 5.4 |  |  | 0.1 | 88.9 | 5.49 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 25 | ASTM A358 Gr.TR321 | 2040 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
2.1.130 | 130 | 204-03 | Р33-01-00 | Некондиция | I Б(а) | 3.5 | 1.4 | 50 | 27.8 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 2 | 3 | 7 |  |  | 4 |  | да | 9 | 39 | 48
| 130 |  |  |  | I Б(а) | 3.5 |  |  | 0.7 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 130 |  |  |  | I Б(а) | 3.5 |  |  | 2.5 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | да | 2 | 8 | 10
| 130 |  |  |  | I Б(а) | 3.5 |  |  | 0.6 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
2.1.131 | 131 | 204-01 | Р35-01-00 | Углеводороды 204V203 | III Б(а) | 0.9 | 0.6 | 40 | 2 | 57 | 7 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | да | 6 | 18 | 24
| 131 |  |  |  | III Б(а) | 0.9 |  |  | 0.3 | 32 | 7 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 25 | Ст20 | 2040 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
2.1.133 | 133 | 204-06 | Р04-01-01 | Гидрогенизат 204V103 | I Б(б) | 5.5 | 4.62 | 40 | 0.5 | 60.3 | 8.74 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | 4 |  | 4 |  | 1 | 3 |  | да | 8 | 26 | 34
| 133 |  |  |  | I Б(б) | 5.5 |  |  | 0.4 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 133 | 204-06 | Р04-01-02 |  | I Б(б) | 5.5 |  |  | 0.5 | 60.3 | 8.74 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | 4 |  | 4 |  | 1 | 3 |  | да | 8 | 26 | 34
| 133 |  |  |  | I Б(б) | 5.5 |  |  | 0.4 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 133 | 204-06 | Р04-01-03 |  | I Б(б) | 5.5 |  |  | 0.2 | 60.3 | 8.74 | 2015 | 2 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | 3 |  | 4 |  | 1 | 2 |  | да | 6 | 21 | 27
| 133 |  |  |  | I Б(б) | 5.5 |  |  | 0.5 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 25 | ASTM A106 Gr.B | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.134 | 134 | 204-06 | Р07-01-01 | Кислая вода | III В | 5.5 | 4.62 | 40 | 0.4 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | 3 |  | 4 |  | 1 | 2 |  | да | 6 | 21 | 27
| 134 |  |  |  | III В | 5.5 |  |  | 0.7 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 134 | 204-06 | Р07-01-02 |  | III В | 5.5 |  |  | 0.5 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | 3 |  | 4 |  | 1 | 3 |  | да | 7 | 24 | 31
| 134 |  |  |  | III В | 5.5 |  |  | 0.4 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 134 | 204-06 | Р07-01-03 |  | III В | 5.5 |  |  | 0.5 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | 3 |  | 4 |  | 1 | 3 |  | да | 7 | 24 | 31
| 134 |  |  |  | III В | 5.5 |  |  | 0.3 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 25 | A312 Gr.TR321 | 2040 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.159 | 159 | От сырьевой емкости V301 до насосов Р301/А,В и до линии некондиции в секцию 1 ГО ДТ, в коллектор раствора МДЭА и в дренажный коллектор углеводородов, до теплообменников Е402/А,В | 09-P01-54-00 | Сырьевая смесь | II Б(б) | 2.44 | 0.45 | 5-40 | 39.6 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 15 | 2 | 5 |  | 3 | 4 |  | да | 24 | 61 | 85
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 1.6 | 219 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 1.7 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 159 |  | 09-P01-54-01 |  | II Б(б) | 2.44 | 0.45 | 5-40 | 2.4 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 |  | да | 5 | 17 | 22
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 1.2 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 159 |  | 09-P01-54-02 |  | II Б(б) | 2.44 | 0.45 | 5-40 | 0.4 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | да | 2 | 12 | 14
| 159 |  | 09-P01-54-03 |  | II Б(б) | 2.44 | 0.45 | 5-40 | 0.2 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | да | 2 | 12 | 14
| 159 |  | 09-P01-54-04 |  | II Б(б) | 2.44 | 0.45 | 5-40 | `15,7 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 7 |  | 1 |  | 1 | 4 |  | да | 12 | 29 | 41
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 3.6 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 159 |  | 09-P01-54-05 |  | II Б(б) | 2.44 | 0.45 | 5-40 | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 1 | 3 | 4
| 159 |  | 09-P01-54-06 |  | II Б(б) | 2.44 | 0.45 | 5-40 | 3.9 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 |  |  | 3 |  | 1 | 3 |  | да | 4 | 16 | 20
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 1.1 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 159 |  | 09-P01-54-07 |  | II Б(б) | 2.44 | 0.45 | 5-40 | 7.4 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | да | 3 | 11 | 14
| 159 |  | 09-P01-57-00 |  | II Б(б) | 2.44 | 0.45 | 5-40 | 4.6 | 219 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | да | 4 | 10 | 14
| 159 |  | 13-P01-57-00 |  | II Б(б) | 2.44 | 0.45 | 5-40 | 0.78 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 4 | [6 empty] | да | 4 | 8 | 12
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 23.4 | 219 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 159 |  | 09-Р01-58-00 |  | II Б(б) | 0.56 | 0.45 | 5-40 | 21.5 | 219 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 5 |  | 1 |  |  |  |  | да | 5 | 12 | 17
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.3 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 159 |  | 09-Р01-60-00 |  | II Б(б) | 13.43 | 0.45 | 5-40 | 1.1 | 273 | 21.44 | 2016 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 3 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | да | 7 | 18 | 25
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.6 | 88.9 | 11.3 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 159 |  | 09-Р01-60-01 |  | II Б(б) | 13.43 | 0.45 | 5-40 | 2.5 | 88.9 | 11.3 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 3 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | да | 7 | 18 | 25
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 1.8 | 33.4 | 4.55 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 159 |  | 09-Р01-61-00 |  | II Б(б) | 13.43 | 0.45 | 5-40 | 1.6 | 273 | 21.44 | 2016 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 3 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | да | 7 | 18 | 25
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.7 | 88.9 | 11.3 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 159 |  | 09-Р01-61-01 |  | II Б(б) | 13.43 | 0.45 | 5-40 | 2.1 | 88.9 | 11.3 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 3 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | да | 7 | 18 | 25
| 159 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 1 | 33.4 | 4.55 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.161 | 161 | От секции 1 ГО ДТ до клапана регулирующего PV 2503A | 03-Р02-50-00 | Свежий ВСГ | I Б(а) | 4.17 | 2,35-2,5 | 5-45 | 27.6 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 8 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 9 | 21 | 30
| 161 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 161 |  | 09-Р02-50-00 |  | I Б(а) | 4 | 2.5 | 5-45 | 22.3 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 6 |  | 7 |  |  | 2 |  | да | 8 | 32 | 40
| 161 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.9 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 161 |  | 13-Р02-50-00 |  | I Б(а) | 4 | 2.5 | 5-45 | 20.4 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
2.1.163 | 163 | C секции 1 ГО ДТ до регулирующего клапана FV 3997 | 01-Р02-52-00 | Свежий ВСГ | I Б(а) | 8.79 | 5,9-6,7 | 104-129 | 18.2 | 88.9 | 7.62 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 7 | 1 | 9 |  |  | 5 |  | да | 13 | 50 | 63
| 163 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 1.2 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 163 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.2 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.164 | 164 | От регулирующего клапана PV2503B до факельного коллектора и в линию топливного газа | 09-Р02-53-00 | Свежий ВСГ | II Б(а) | 0.56 | 0.15 | 5-45 | 33.5 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 10 |  | 1 |  |  | 2 |  | да | 12 | 28 | 40
| 164 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.3 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 164 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 1.8 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 164 |  | 13-Р02-53-00 |  | II Б(а) | 0.56 | 0.15 | 5-45 | 21.5 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 7 |  | 1 |  |  |  |  | да | 7 | 16 | 23
2.1.178 | 178 | Oт холодильника Е301/С до узла смешения Х301 и до холодильников узла отбора проб №3/А, Б, от узла смешения Х301 до аппаратов воздушного охлаждения ЕА301/А,В | 09-P12-51-00 | Газопродуктовая смесь гидроочистки | I Б(а) | 8.18 | 4.73 | 155-169 | 18.4 | 323.9 | 14,27 | 2016 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 14 | 1 | 3 | 2 |  | 2 |  | да | 19 | 47 | 66
| 178 |  | 12-P12-51-00 |  | I Б(а) | 8.18 | 4.73 | 155-169 | 33.9 | 323.9 | 14,27 | 2016 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 178 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.2 | 88.9 | 7,62 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 178 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.4 | 60.3 | 8,74 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 178 |  | 13-P12-51-00 |  | I Б(а) | 8.18 | 4.73 | 155-169 | 32 | 323.9 | 14,27 | 2016 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 178 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.5 | 168.3 | 10,97 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 178 |  | 13-P12-51-01 |  | I Б(а) | 8.18 | 4.73 | 155-169 | 17.2 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 8 | 2 | 5 | 1 |  | 1 |  | да | 12 | 37 | 49
| 178 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.9 | 21.3 | 7.47 | 2016 | 1 |  | 2021 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 178 |  | 13-P12-51-02 |  | I Б(а) | 8.18 | 4.73 | 155-169 | 0.3 | 21.3 | 7.47 | 2016 | 1 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст3Сп5 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 178 |  | 09-P12-52-00 |  | I Б(а) | 7.13 | 4.73 | 132-167 | 11 | 457 | 14,27 | 2016 | 4 |  | 2021 | 2023 | 20 | A358 Gr.TR321 | 2036 | 23 | 15 | 2 | 4 |  | 7 |  | да | 49 | 124 | 173
| 178 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 6.4 | 323.9 | 12,7 | 2016 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | A358 Gr.TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 178 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 10.6 | 273.1 | 9,27 | 2016 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | A358 Gr.TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 178 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 13.8 | 168.3 | 7,11 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 178 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 14 | 60.3 | 5,54 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.181 | 181 | Oт сепаратора V302 до теплообменника Е402А/В/С, до аварийной емкости V702, до коллектора дренажа углеводородов. Обвязка уровнемерной колонки V302 | 09-Р18-01-00 | Гидрогенизат | I Б(б) | 7 | 5 | 30-50 | 8.1 | 219.1 | 12,7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 6 | 2 | 11 |  |  | 1 |  | да | 9 | 43 | 52
| 181 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1 | 114.3 | 8,56 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 181 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 33.4 | 6,35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 181 |  | 09-Р18-01-01 |  | I Б(б) | 7 | 5 | 30-50 | 0.7 | 60.3 | 8,74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 6 | 4 | 3 |  |  | 1 |  | да | 11 | 33 | 44
| 181 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.6 | 33.4 | 6,35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 181 |  | 09-Р18-01-04 |  | I Б(б) | 7 | 5 | 30-50 | 1.3 | 88.9 | 7,62 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | да | 2 | 5 | 7
| 181 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 4.4 | 33.4 | 6,35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.184 | 184 | Oт сепаратора V302 до аминового абсорбера С402 и до клапанов PSV 307, HV 7701, ESDV 7533 | 09-P19-01-00 | Газ холодного сепаратора | I А(б) | 7 | 5 | 30-50 | 14.3 | 219.1 | 8,18 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 3 |  | 2 |  |  | 4 |  | да | 7 | 22 | 29
| 184 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.7 | 60.3 | 3,91 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 184 |  | 10-P19-01-00 |  | I А(б) | 7 | 5 | 30-50 | 3.8 | 219.1 | 8,18 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 4 | 11 | 15
| 184 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.1 | 33.4 | 3,38 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 184 |  | 13-P19-01-00 |  | I А(б) | 7 | 5 | 30-50 | 31.7 | 219.1 | 8,18 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 5 | [6 empty] | да | 5 | 10 | 15
| 184 |  | 09-P19-01-01 |  | I А(б) | 7 | 5 | 30-50 | 0.1 | 88.9 | 5,49 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 184 |  | 10-P19-01-01 |  | I А(б) | 7 | 5 | 30-50 | 0.9 | 60.3 | 3,91 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 4 |  | 4 |  |  | 2 |  | да | 6 | 22 | 28
| 184 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.2 | 21.3 | 2,77 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 184 |  | 09-P19-01-02 |  | I А(б) | 7 | 5 | 30-50 | 0.6 | 168.3 | 7,11 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 5 | 4 | 9 |  |  | 2 |  | да | 11 | 46 | 57
| 184 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 5.4 | 88.9 | 5,49 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 184 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.9 | 60.3 | 3,91 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 184 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.3 | 33.4 | 3,38 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 184 |  | 10-P19-01-02 |  | I А(б) | 7 | 5 | 30-50 | 2.3 | 33.4 | 3,38 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 4 | 3 | 6 |  | 1 | 1 |  | да | 9 | 33 | 42
| 184 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.2 | 21.3 | 2,77 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.186 | 186 | Oт сепаратора V401 до клапанов PV 2555, PSV 311, до абсорбера С403 и от абсорбера С403 до клапана PSV 309 | 09-Р21-01-00 | Газ емкости орошения | II А(б) | 0.64 | 0.16 | 30-50 | 13.1 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | 8 |  | 11 |  |  | 6 |  | да | 14 | 56 | 70
| 186 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.1 | 108 | 4 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 16.9 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.5 | 32 | 3,5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 186 |  | 09-Р21-01-01 |  | II А(б) | 0.64 | 0.16 | 30-50 | 0.1 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 186 |  | 09-Р21-02-00 |  | II А(б) | 0.64 | 0.16 | 30-50 | 7.9 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  | да | 2 | 11 | 13
| 186 |  | 10-Р21-02-00 |  | II А(б) | 0.64 | 0.16 | 30-50 | 9.1 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 6 | 15 | 21
| 186 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.4 | 32 | 3,5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 186 |  | 13-Р21-02-00 |  | II А(б) | 0.64 | 0.16 | 30-50 | 29 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | 7 | [6 empty] | да | 7 | 14 | 21
| 186 |  | 10-Р21-02-01 |  | II А(б) | 0.64 | 0.16 | 30-50 | 1.2 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | 1 |  | 4 |  |  | 2 |  | да | 3 | 16 | 19
| 186 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.3 | 18 | 3,5 | 2016 | 1 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 186 |  | 10-Р21-02-02 |  | II А(б) | 0.64 | 0.16 | 30-50 | 1.4 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 2 | 7 | 9
| 186 |  | 10-Р21-02-03 |  | II А(б) | 0.64 | 0.16 | 30-50 | 2 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | 2 |  | 4 |  | 1 | 2 |  | да | 5 | 19 | 24
| 186 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1 | 18 | 3.5 | 2016 | 1 |  | 2021 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.190 | 190 | От насосов Р402/А,В до теплообменников E402/A,C | 09-Р23-51-00 | Дизельное топливо летнее | I Б(б) | 4.2 | 2.1 | 280-310 | 22.6 | 323.9 | 9,53 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 15 | 1 | 2 | 2 |  | 6 |  | да | 24 | 59 | 83
| 190 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 37.6 | 219.1 | 8,18 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 19 | 3 | 5 |  |  | 2 |  | да | 24 | 63 | 87
| 190 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 5.6 | 60.3 | 5,54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 4 |  | 3 |  |  |  |  | да | 4 | 14 | 18
| 190 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.7 | 33.4 | 6,35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
| 190 |  | 13-Р23-51-00 |  | I Б(б) | 4.17 | 2.1 | 280-310 | 11 | 323.9 | 9,53 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | да | 4 | 11 | 15
| 190 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 9.2 | 219.1 | 8,18 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 190 |  | 09-Р23-51-01 |  | I Б(б) | 4.2 | 2.1 | 280-310 | 20.4 | 60.3 | 5,54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 7 |  |  |  |  | 3 |  | да | 10 | 23 | 33
| 190 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 33.4 | 6,35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 2 | 9 | 11
| 190 |  | 09-Р23-51-02 |  | I Б(б) | 4.2 | 2.1 | 280-310 | 6.5 | 33.4 | 6,35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | да | 5 | 11 | 16
| 190 |  | 09-Р23-51-03 |  | I Б(б) | 4.2 | 2.1 | 280-310 | 10.5 | 33.4 | 6,35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | да | 6 | 15 | 21
| 190 |  | 11-Р23-52-00 |  | I Б(б) | 4.2 | 2.1 | 280-310 | 8.7 | 219.1 | 8,18 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | да | 5 | 16 | 21
| 190 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.9 | 114.3 | 6,02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 190 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 33.4 | 6,35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 190 |  | 13-Р23-52-00 |  | I Б(б) | 4.17 | 2.1 | 280-310 | 20.9 | 219.1 | 8,18 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A335 Gr.P11 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.192 | 192 | Oт аппарата воздушного охлаждения ЕА403 до дренажного коллектора и до секции 1 установки ГО ДТ | 13-Р23-54-00 | Дизельное топливо летнее | I Б(б) | 3.38 | 1.9 | 40-55 | 2.9 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 1 |  | 4 |  |  | 2 |  | да | 3 | 16 | 19
| 192 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 192 |  | 09-Р23-55-00 |  | I Б(б) | 3.38 | 1.9 | 40-55 | 9.2 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 16 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | да | 23 | 55 | 78
| 192 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 3.6 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 192 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.2 | 108 | 5 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 192 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.9 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 192 |  | 13-Р23-55-00 |  | I Б(б) | 3.38 | 1.9 | 40-55 | 13.2 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | да | 6 | 21 | 27
| 192 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.1 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 192 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 32 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 192 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 192 |  | 09-Р23-55-01 |  | I Б(б) | 3.38 | 1.9 | 40-55 | 11.3 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 5 |  | 4 |  | 3 | 2 |  | да | 10 | 27 | 37
| 192 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 192 |  | 13-Р23-55-01 |  | I Б(б) | 3.38 | 1.9 | 40+55 | 6.7 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | Ст20 | 2036 | 1 |  | 7 |  | 1 | 3 |  | да | 5 | 26 | 31
| 192 |  | 13-Р23-55-02 |  | I Б(б) | 3.57 | 1.9 | 40-55 | 21.7 | 14 | 2 | 2016 | 1 |  | 2021 | 2023 | 20 | A316L | 2036 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
2.1.197 | 197 | От абсорбера С403 до факельного коллектора и до узла отбора проб № 14 | 10-P26-01-00 | Очищенный топливный газ | II Б(а) | 0.56 | 0.15 | 30-50 | 13.3 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 16 | Ст20 | 2032 | 3 |  | 3 |  | 1 | 3 |  | да | 7 | 22 | 29
| 197 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 1.1 | 57 | 7 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 16 | Ст20 | 2032 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 197 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 32 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 16 | Ст20 | 2032 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 197 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 18 | 5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 16 | Ст20 | 2032 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 197 |  | 13-P26-01-00 |  | II Б(а) | 0.56 | 0.15 | 30-50 | 27.6 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 16 | Ст20 | 2032 | 9 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 10 | 23 | 33
| 197 |  | 10-P26-01-01 |  | II Б(а) | 0.56 | 0.15 | 30-50 | 2 | 57 | 7 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 16 | Ст20 | 2032 |  |  | 4 |  |  | 3 |  | да | 3 | 17 | 20
| 197 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.3 | 18 | 5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 16 | Ст20 | 2032 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 197 |  | 10-P26-01-03 |  | II Б(а) | 0.56 | 0.15 | 30-50 | 1.2 | 32 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 16 | Ст20 | 2032 |  |  | 4 |  | 1 | 2 |  | да | 3 | 15 | 18
| 197 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 2.2 | 18 | 5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 16 | Ст20 | 2032 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.201 | 201 | Oт емкости V402 на всас насосов Р403/А,В и в дренажный коллектор МДЭА | 09-P27-52-00 | Регенерированный раствор МДЭА | I А(б) | 2.15 | 0.5 | 43-45 | 43.8 | 108 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | 16 |  | 4 |  | 1 | 1 |  | да | 18 | 44 | 62
| 201 |  | 09-P27-52-01 |  | I А(б) | 2.15 | 0.5 | 43-45 | 0.7 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | да | 4 | 16 | 20
| 201 |  | 09-P27-52-04 |  | I А(б) | 2.15 | 0.5 | 43-45 | 0.2 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
| 201 |  | 09-P27-52-05 |  | I А(б) | 2.15 | 0.5 | 43-45 | 4.3 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | 4 |  | 2 |  | 2 | 3 |  | да | 9 | 23 | 32
| 201 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 4.3 | 32 | 3,5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 08X18H10T | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 201 |  | 09-P27-60-00 |  | I А(б) | 9.63 | 0.5 | 43-45 | 0.9 | 114.3 | 6,02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 5 | 3 | 5 |  |  | 2 |  | да | 10 | 35 | 45
| 201 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.3 | 60.3 | 3,91 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 201 |  | 09-P27-60-01 |  | I А(б) | 9.63 | 0.5 | 43-45 | 1.1 | 60.3 | 3,91 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 7 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | да | 13 | 32 | 45
| 201 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 2.6 | 33.4 | 3,38 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 201 |  | 09-P27-61-00 |  | I А(б) | 9.63 | 0.5 | 43-45 | 0.9 | 114.3 | 6,02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 5 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | да | 12 | 33 | 45
| 201 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.3 | 60.3 | 3,91 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 201 |  | 09-P27-61-01 |  | I А(б) | 9.63 | 0.5 | 43-45 | 0.8 | 60.3 | 3,91 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 7 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | да | 13 | 32 | 45
| 201 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 2.1 | 33.4 | 3,38 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
2.1.202 | 202 | Oт насосов Р403/А,В до колонны С402 и до клапана FSV3581 | 09-Р27-53-00 | Регенерированный раствор МДЭА | I А(б) | 9.63 | 5.78 | 43-45 | 26.3 | 88.9 | 5,49 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 16 | 3 | 6 | 3 |  | 7 |  | да | 29 | 80 | 109
| 202 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.2 | 60.3 | 3,91 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | да | 2 | 8 | 10
| 202 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.6 | 33.4 | 3,38 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | да | 4 | 16 | 20
| 202 |  | 13-Р27-53-00 |  | I А(б) | 9.63 | 5.78 | 43-45 | 27.8 | 88.9 | 5,49 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 1 |  | да | 10 | 40 | 50
| 202 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.4 | 60.3 | 3,91 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 202 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 2.5 | 48.3 | 3,68 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | да | 1 | 6 | 7
| 202 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.1 | 33.4 | 3,38 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 202 |  | 10-Р27-54-00 |  | I А(б) | 7 | 5.3 | 43-45 | 0.3 | 88.9 | 5,49 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 |  |  |  | 1 |  |  |  | да | 1 | 2 | 3
| 202 |  | 10-Р27-55-00 |  | I А(б) | 9.63 | 5.78 | 43-45 | 1.8 | 88.9 | 5,49 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 5 | [6 empty] | да | 5 | 10 | 15
| 202 |  | 13-Р27-55-00 |  | I А(б) | 9.63 | 5.78 | 43-45 | 10.9 | 88.9 | 5,49 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 202 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 2.7 | 48.3 | 3,68 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 202 |  | 13-Р27-59-00 |  | I А(б) | 9.63 | 5.78 | 43-45 | 1.9 | 60.3 | 3,91 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | да | 5 | 20 | 25
| 202 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.3 | 33.4 | 3,38 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | да | 1 | 8 | 9
2.1.209 | 209 | Oт каплеотбойника V303 до компрессорной установки К301, до секции 1 ГО ДТ и до факельного коллектора | 01-Р32-50-00 | Циркуляционный ВСГ | I Б(а) | 7 | 4,4-5,1 | 45-60 | 37.3 | 114.3 | 8,56 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 2 | [6 empty] | да | 2 | 4 | 6
| 209 |  | 01-Р32-50-01 |  | I Б(а) | 7 | 4,4-5,1 | 45-60 | 1 | 60.3 | 8,74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 209 |  | 01-Р32-50-02 |  | I Б(а) | 7 | 4,4-5,1 | 45-60 | 0.9 | 33.4 | 6,35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | да | 3 | 13 | 16
| 209 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 1.4 | 21.3 | 7,47 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 4 |  | 2 |  |  |  |  | да | 4 | 12 | 16
| 209 |  | 01-Р32-50-03 |  | I Б(а) | 7 | 4,4-5,1 | 45-60 | 16.1 | 219.1 | 10,31 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 4 | 1 | 3 |  |  | 4 |  | да | 9 | 29 | 38
| 209 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 9.1 | 114.3 | 8,56 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 6 |  | 1 |  |  |  |  | да | 6 | 14 | 20
| 209 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.6 | 60.3 | 8,74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | да | 2 | 10 | 12
| 209 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 6,35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | да | 1 | 6 | 7
| 209 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.1 | 21.3 | 7,47 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 209 |  | 01-Р32-50-04 |  | I Б(а) | 7 | 4,4-5,1 | 45-60 | 6.3 | 21.3 | 3,73 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | да | 4 | 10 | 14
| 209 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.1 | 6 | 1 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | A316L | 2036 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 209 |  | 01-Р32-50-05 |  | I Б(а) | 7 | 4,4-5,1 | 45-60 | 9.6 | 21.3 | 3,73 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312 TR321 | 2036 | 9 |  | 1 |  |  |  |  | да | 9 | 20 | 29
| 209 |  | 01-Р32-51-00 |  | I Б(а) | 7 | 4,4-5,1 | 45-60 | 0.9 | 60.3 | 8,74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 |  | 2 | 5 | 1 |  |  |  | да | 3 | 18 | 21
| 209 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.8 | 33.4 | 6,35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A106 Gr.B | 2036 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
[28 empty] | 3560 | 10177 | 13737
Итого : 62 шт.

## УПВ
УПВ ТТ
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
2.2.007 | 7 | Технологический газ от л.PG214.03 до подогревателя сырья риформинга Е-202 | PG214.04 | Технологический газ | I Б(а) | 3.4 | 3.07 | 255 | 4 | 273.1 | 15.09 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А333-6 | 2035 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | от 1 до 10 | да | 6 | 16 | 22
| 7 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.6 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А333-6 | 2035 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | от 1 до 10 | да | 4 | 11 | 15
| 7 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.3 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А333-6 | 2035 | 1 | [5 empty] | от 1 до 10 | да | 1 | 2 | 3
| 7 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.2 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А333-6 | 2035 | [6 empty] | от 1 до 10 | да | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.7 | 48.3 | 5.08 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А333-6 | 2035 |  | 1 |  | 1 |  |  | от 1 до 10 | да | 2 | 5 | 7
| 7 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.2 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А333-6 | 2035 |  |  | 2 |  |  |  | от 1 до 10 | да | 0 | 4 | 4
| 7 |  | PG214.05 |  | I Б(а) |  |  |  | 17.9 | 273.1 | 9.27 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А333-6 | 2035 | 5 | [5 empty] | от 1 до 10 | да | 5 | 10 | 15
2.2.008 | 8 | Технологический газ от подогревателя сырья риформинга Е-202 до реактора предриформинга R-203 | PG215.01 | Технологический газ | I Б(а) | 3.35 | 3.02 | 520 | 32.65 | 323.9 | 8.38 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312 ТР321Н | 2035 | 6 |  |  |  |  | 3 | от 5 до 10 | да | 9 | 21 | 30
| 8 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.5 | 48.3 | 3.68 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312 ТР321Н | 2035 | 2 |  | 1 |  |  |  | от 5 до 10 | да | 2 | 6 | 8
| 8 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.25 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312 ТР321Н | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 5 до 10 | да | 0 | 2 | 2
2.2.009 | 9 | Технологический газ от предриформинга R-203 до риформера Н-201, Н-202 | PG216.01 | Технологический газ | I Б(а) | 3.3 | 2.97 | 445 | 12.25 | 323.9 | 8.38 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312 ТР321Н | 2035 | 4 | 1 |  | 2 |  | 3 | от 5 до 16 | да | 10 | 24 | 34
| 9 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.14 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312 ТР321Н | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 5 до 16 | да | 0 | 2 | 2
| 9 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.13 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312 ТР321Н | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 5 до 16 | да | 0 | 2 | 2
| 9 |  | PG216.02 |  | I Б(а) |  |  |  | 15.5 | 273.1 | 7.8 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312 ТР321Н | 2035 | 6 |  |  |  |  | 1 | от 5 до 16 | да | 7 | 15 | 22
| 9 |  | PG216.03 |  | I Б(а) |  |  |  | 15.5 | 273.1 | 7.8 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312 ТР321Н | 2035 | 6 |  |  |  |  | 1 | от 5 до 16 | да | 7 | 15 | 22
2.2.011 | 11 | Технологический газ от R-204 до Е-204 | РG218.01 | Технологический газ | I Б(а) | 3.1 | 2.75 | 395 | 31.15 | 323.9 | 9.53 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А335-Р11 | 2035 | 7 |  |  |  |  | 1 | от 1 до 19 | да | 8 | 17 | 25
2.2.013 | 13 | Технологический газ от Е-205-2 до Е-206 | РG219.03 | Технологический газ | I Б(а) | 3.1 | 2.7 | 172 | 5.96 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР321Н | 2035 | 2 | 1 |  |  |  |  | от 10 до 15 | да | 3 | 7 | 10
| 13 |  | РG220.01 |  | I Б(а) |  |  |  | 9.37 | 273.1 | 9.27 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР321Н | 2035 | 3 |  |  |  |  | 1 | от 10 до 15 | да | 4 | 9 | 13
| 13 |  | РG220.02 |  | I Б(а) |  |  |  | 0.77 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР321Н | 2035 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | от 10 до 15 | да | 3 | 9 | 12
2.2.014 | 14 | Технологический газ от Е-206 до Е-207-1,2 | РG220.03 | Технологический газ | I Б(а) | 3.1 | 2.67 | 160 | 7.58 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР321Н | 2035 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | от 7 до 10 | да | 5 | 12 | 17
| 14 |  | РG221.01 |  | I Б(а) |  |  |  | 9.83 | 273.1 | 9.27 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР321Н | 2035 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | от 7 до 10 | да | 6 | 15 | 21
| 14 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 1.2 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР321Н | 2035 | 1 | 1 |  | 4 |  |  | от 7 до 10 | да | 6 | 13 | 19
| 14 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.38 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР321Н | 2035 | 6 | 2 |  | 4 |  |  | от 7 до 10 | да | 12 | 26 | 38
| 14 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 7.92 | 114.3 | 3.05 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР321Н | 2035 | 2 | [5 empty] | от 7 до 10 | да | 2 | 4 | 6
| 14 |  | РG221.01А |  | I Б(а) |  |  |  | 1.16 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР321Н | 2035 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | от 7 до 10 | да | 3 | 9 | 12
| 14 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.38 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР321Н | 2035 | 6 | 2 |  | 4 |  |  | от 7 до 10 | да | 12 | 26 | 38
| 14 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 7.93 | 114.3 | 3.05 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР321Н | 2035 | 2 | [5 empty] | от 7 до 10 | да | 2 | 4 | 6
2.2.015 | 15 | Технологический газ от Е-207-1,2 до Е-208 | РG222.01 | Технологический газ | I Б(а) | 3.1 | 2.63 | 60 | 6.32 | 273.1 | 9.27 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР304L | 2035 | 5 | 2 |  | 1 |  | 2 | от 4 до 7 | да | 10 | 24 | 34
| 15 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 1.2 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР304L | 2035 |  |  |  | 2 |  | 1 | от 4 до 7 | да | 3 | 7 | 10
| 15 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.34 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР304L | 2035 | 3 | 1 |  | 2 |  |  | от 4 до 7 | да | 6 | 13 | 19
| 15 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 3.14 | 114.3 | 3.05 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР304L | 2035 | 2 | [5 empty] | от 4 до 7 | да | 2 | 4 | 6
| 15 |  | РG222.01А |  | I Б(а) |  |  |  | 1.38 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР304L | 2035 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | от 4 до 7 | да | 3 | 8 | 11
| 15 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.34 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР304L | 2035 | 3 | 1 |  | 2 |  |  | от 4 до 7 | да | 6 | 13 | 19
| 15 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 3.13 | 114.3 | 3.05 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | А312-ТР304L | 2035 | 2 | [5 empty] | от 4 до 7 | да | 2 | 4 | 6
2.2.026 | 26 | Факельный газ от Х300, PV-1337, PSV-1335 до В-206 | PV290.25 | Факельный газ | II Б(а) | 0.35 | 0.02 | 23 | 2 | 273.1 | 6.35 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | A333-6 | 2035 | 2 |  |  |  |  | 3 | от 1 до 5 | да | 5 | 13 | 18
| 26 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.6 | 33.4 | 3.91 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 2 | [5 empty] | от 1 до 5 | да | 2 | 4 | 6
| 26 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 3.91 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 5 | да | 0 | 2 | 2
| 26 |  | PV290.28 |  | II Б(а) |  |  |  | 25.7 | 323.9 | 6.35 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 1 |  |  |  |  | 1 | от 1 до 5 | да | 2 | 5 | 7
| 26 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 219.1 | 6.35 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  |  | 1 |  |  | от 1 до 5 | да | 1 | 2 | 3
| 26 |  | PV300.01 |  | II Б(а) |  |  |  | 20.5 | 323.9 | 9.53 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | от 1 до 5 | да | 6 | 14 | 20
| 26 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 3.6 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | [6 empty] | от 1 до 5 | да | 0 | 0 | 0
| 26 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 3.4 | 48.3 | 5.08 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | [6 empty] | от 1 до 5 | да | 0 | 0 | 0
2.2.027 | 27 | Метанол от В-211 в SM295.02 | ME231.03 | Метанол | I А(б) | 3,7 | 3.3 | 15 | 1.2 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 15 | А312-ТР304L | 2030 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | от 1 до 5 | нет | 5 | 13 | 18
| 27 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.07 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 15 |  | 2030 |  |  | 1 | 1 |  |  | от 1 до 5 | нет | 1 | 4 | 5
| 27 |  | ME231.04 |  | I А(б) |  |  |  | 15.6 | 60.3 | 2.77 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 15 |  | 2030 | 6 |  |  | 1 |  | 1 | от 1 до 5 | нет | 8 | 17 | 25
| 27 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.2 | 33.4 | 3.38 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 15 |  | 2030 | [6 empty] | от 1 до 5 | нет | 0 | 0 | 0
| 27 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.09 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 15 |  | 2030 |  |  | 1 |  |  | 1 | от 1 до 5 | нет | 1 | 5 | 6
| 27 |  | ME231.06 |  | I А(б) |  |  |  | 7.2 | 48.3 | 5.08 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 15 |  | 2030 | 7 | 2 | 2 |  |  |  | от 1 до 5 | нет | 9 | 24 | 33
| 27 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.06 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 15 |  | 2030 | [6 empty] | от 1 до 5 | нет | 0 | 0 | 0
| 27 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.08 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 15 |  | 2030 | 1 |  | 1 |  |  |  | от 1 до 5 | нет | 1 | 4 | 5
| 27 |  | P02-119-03 |  | I А(б) |  |  |  | 40.5 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 15 |  | 2030 | 16 |  | 5 | 1 |  | 2 | от 1 до 5 | нет | 19 | 50 | 69
| 27 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.21 | 25 | 3 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 15 |  | 2030 |  |  | 3 |  |  | 3 | от 1 до 5 | нет | 3 | 15 | 18
| 27 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.24 | 18 | 3 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 15 |  | 2030 |  |  | 2 |  |  | 2 | от 1 до 5 | нет | 2 | 10 | 12
2.2.029 | 29 | Фосфат от Х204 (Р-204А,В) до В-204 | PH258.01 | Фосфат | I А(а) | 3.8 | 3.4 | 16 | 83.8 | 21.3 | 2.77 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312-TP304L | 2035 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | от 0,5 до 25 | да | 11 | 25 | 36
2.2.030 | 30 | Паровый конденсат | С01-105-01 | Паровый конденсат | III В | 1.5 | 0.1 | 100 | 29.45 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 7 |  |  | 1 |  | 1 | от 1 до 20 | да | 9 | 19 | 28
| 30 |  |  |  | III В |  |  |  | 19.06 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 | 12 |  | 3 | 2 |  | 3 | от 1 до 20 | да | 17 | 43 | 60
| 30 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.1 | 25 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 | [6 empty] | от 1 до 20 | да | 0 | 0 | 0
| 30 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.15 | 20 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 20 | да | 0 | 2 | 2
| 30 |  | С01-105-02 |  | III В |  |  |  | 0.35 | 76 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  |  | 1 |  |  | от 1 до 20 | да | 1 | 2 | 3
| 30 |  |  |  | III В |  |  |  | 3.61 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | от 1 до 20 | да | 3 | 8 | 11
| 30 |  |  |  | III В |  |  |  | 51.47 | 45 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 | 10 |  |  | 1 |  | 2 | от 1 до 20 | да | 13 | 28 | 41
| 30 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.3 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 | [6 empty] | от 1 до 20 | да | 0 | 0 | 0
| 30 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.1 | 25 | 3 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 20 | да | 0 | 2 | 2
| 30 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.12 | 20 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 20 | да | 0 | 2 | 2
2.2.031 | 31 | Котловая продувка от В-204, Е-203/1,2, Е-204, Е-209 до клапанов HV-2621÷2625 | BB292.01 | Котловая продувка | III В | 3.8 | 3.33 | 241 | 32.8 | 48.3 | 5.08 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | A333-6 | 2035 | 15 | 1 | 1 | 1 |  |  | от 1 до 25 | да | 17 | 37 | 54
| 31 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.2 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 25 | да | 0 | 2 | 2
| 31 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 25 | да | 0 | 2 | 2
| 31 |  | BB293.01 |  | III В |  |  |  | 25.7 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 | 15 |  |  | 1 |  | 1 | от 1 до 25 | да | 17 | 35 | 52
| 31 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.2 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 25 | да | 0 | 2 | 2
| 31 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 25 | да | 0 | 2 | 2
| 31 |  | BB294.01 |  | III В |  |  |  | 31.3 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 | 12 |  | 1 | 1 |  | 1 | от 1 до 25 | да | 14 | 31 | 45
| 31 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.2 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 25 | да | 0 | 2 | 2
| 31 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 25 | да | 0 | 2 | 2
| 31 |  | BB296.01 |  | III В |  |  |  | 24.3 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 | 15 |  | 1 | 1 |  | 1 | от 1 до 25 | да | 17 | 37 | 54
| 31 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.2 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 25 | да | 0 | 2 | 2
| 31 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 25 | да | 0 | 2 | 2
| 31 |  | BB297.01 |  | III В |  |  |  | 19.2 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 | 5 | 1 | 1 |  |  |  | от 1 до 25 | да | 6 | 15 | 21
| 31 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.2 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 | [6 empty] | от 1 до 25 | да | 0 | 0 | 0
| 31 |  | BB297.03 |  | III В |  |  |  | 6.7 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | от 1 до 25 | да | 16 | 37 | 53
| 31 |  |  |  | III В |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 25 | да | 0 | 2 | 2
2.2.034 | 34 | Азот от С-201А,В в Е-202 | NI271.01 | Азот | I В | 3.8 | 0.8 | 70 | 29.3 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312-TP304L | 2035 | 6 |  | 1 |  |  | 5 | от 1 до 10 | да | 11 | 29 | 40
| 34 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.2 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  | от 1 до 10 | да | 1 | 4 | 5
| 34 |  | NI271.01А |  | I В |  |  |  | 35.4 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 11 | 1 | 2 |  |  | 3 | от 1 до 10 | да | 15 | 38 | 53
| 34 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 10 | да | 0 | 2 | 2
| 34 |  | NI271.02 |  | I В |  |  |  | 20.4 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 7 |  | 2 |  |  | 1 | от 1 до 10 | да | 8 | 21 | 29
| 34 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 10 | да | 0 | 2 | 2
2.2.035 | 35 | Азот от В-202 до С-201А,В | NI272.01 | Азот | I В | 3.1 | 0.6 | 33 | 0.2 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A333-6 | 2035 | 2 |  | 2 |  |  | 1 | от 1 до 5 | да | 3 | 11 | 14
| 35 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 5 | да | 0 | 2 | 2
| 35 |  | NI272.02 |  | I В |  |  |  | 61.1 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312-TP304L | 2035 | 5 |  | 2 |  |  | 2 | от 1 до 5 | да | 7 | 20 | 27
| 35 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 5 | да | 0 | 2 | 2
| 35 |  | NI272.02А |  | I В |  |  |  | 0.6 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 6 | 1 |  |  |  |  | от 1 до 5 | да | 7 | 15 | 22
| 35 |  | NI272.03 |  | I В |  |  |  | 11.3 | 168.3 | 10.97 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 7 |  | 2 |  |  | 2 | от 1 до 5 | да | 9 | 24 | 33
| 35 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 2.87 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 1 до 5 | да | 0 | 2 | 2
2.2.036 | 36 | Дымовой газ от Н-201, Н-202 до WHS | FL237.01 | Дымовой газ | I Б(а) | 0.2 | 0.01 | 642 | 4.85 | 1219.2 | 9.5 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | A312-TP321Н | 2035 | 1 |  |  |  |  | 2 | от 14 до 18 | да | 3 | 8 | 11
| 36 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.15 | 88.9 | 3.05 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | [6 empty] | от 14 до 18 | да | 0 | 0 | 0
| 36 |  | FL238.01 |  | I Б(а) |  |  |  | 4.85 | 1219.2 | 9.5 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 1 |  |  |  |  | 2 | от 14 до 18 | да | 3 | 8 | 11
| 36 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.15 | 88.9 | 3.05 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | [6 empty] | от 14 до 18 | да | 0 | 0 | 0
| 36 |  | CA208.03 |  | I Б(а) |  |  |  | 7.54 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  | от 14 до 18 | да | 1 | 4 | 5
| 36 |  | CA208.04 |  | I Б(а) |  |  |  | 2 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 1 |  |  | 1 |  |  | от 14 до 18 | да | 2 | 4 | 6
| 36 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 1.43 | 114.3 | 6.02 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | [6 empty] | от 14 до 18 | да | 0 | 0 | 0
| 36 |  | CA209.03 |  | I Б(а) |  |  |  | 7.54 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  | от 14 до 18 | да | 1 | 4 | 5
| 36 |  | CA209.04 |  | I Б(а) |  |  |  | 2 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | 1 |  |  | 1 |  |  | от 14 до 18 | да | 2 | 4 | 6
| 36 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 1.43 | 114.3 | 6.02 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 |  | 2035 | [6 empty] | от 14 до 18 | да | 0 | 0 | 0
2.2.01ПВ |  | Водяной пар низкого давления S01-07-00, S01-104-01, S01-104-02, S01-104-03, S01-104-04, S01-104-05, S01-104-09, S01-104-10, S01-104-11, SL280.02, SL280.03, SL280.04, SL280.05 | - | Водяной пар | IV В | 2.4 | 1,6 | 240 | 6.5 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 |  |  |  | 1 |  |  | от 0 до 11 | да | 1 | 2 | 3
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 7.2 | 114.3 | 6.02 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 9 | 2 |  | 1 |  |  | от 0 до 11 | да | 12 | 26 | 38
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 71.5 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст.20 | 2035 | 12 |  |  | 5 |  |  | от 0 до 11 | да | 17 | 34 | 51
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 45.7 | 88.9 | 5.47 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 8 | 2 | 1 | 3 |  |  | от 0 до 11 | да | 13 | 30 | 43
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 1.5 | 89 | 6 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст.20 | 2035 | [6 empty] | от 0 до 11 | да | 0 | 0 | 0
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 162.6 | 89 | 6 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | 46 | [5 empty] | от 0 до 11 | да | 46 | 92 | 138
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 29 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 12 | 1 |  | 2 |  |  | от 0 до 11 | да | 15 | 31 | 46
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 1.8 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст.20 | 2035 | 1 | [5 empty] | от 0 до 11 | да | 1 | 2 | 3
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 55.1 | 48.3 | 5.08 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 4 | 14 | 2 | 4 |  |  | от 0 до 11 | да | 22 | 62 | 84
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 31.7 | 33.4 | 6.35 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 26 | 8 |  | 1 |  |  | от 0 до 11 | да | 35 | 78 | 113
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 2.3 | 32 | 3.5 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст.20 | 2035 | 10 | [5 empty] | от 0 до 11 | да | 10 | 20 | 30
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 0.37 | 26.7 | 5.56 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | от 0 до 11 | да | 2 | 6 | 8
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 1.7 | 25 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст.20 | 2035 | [6 empty] | от 0 до 11 | да | 0 | 0 | 0
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 0.2 | 25 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | [6 empty] | от 0 до 11 | да | 0 | 0 | 0
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 2.4 | 21.3 | 4.78 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | от 0 до 11 | да | 12 | 42 | 54
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 0.5 | 20 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст.20 | 2035 | [6 empty] | от 0 до 11 | да | 0 | 0 | 0
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 0.5 | 20 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | [6 empty] | от 0 до 11 | да | 0 | 0 | 0
2.2.02.ПВ-РТН |  | Котловая продувка BW263.01, BW264.01, BW264.02 | - | Котловая вода | III В | 5,9 | 3,45 | 240 | 0.3 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 |  |  |  | 2 |  | 1 | от 13 до 20,6 | да | 3 | 7 | 10
|  |  | - |  | III В |  |  |  | 17.82 | 114.3 | 6.02 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 10 | 2 |  | 1 |  |  | от 13 до 20,6 | да | 13 | 28 | 41
|  |  | - |  | III В |  |  |  | 24.77 | 88.9 | 5.49 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 9 | [5 empty] | от 13 до 20,6 | да | 9 | 18 | 27
|  |  | - |  | III В |  |  |  | 0.2 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 |  |  | 1 |  |  |  | от 13 до 20,6 | да | 0 | 2 | 2
|  |  | - |  | III В |  |  |  | 0.12 | 21.3 | 4.78 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | [6 empty] | от 13 до 20,6 | да | 0 | 0 | 0
2.2.03ПВ-РТН |  | Котловая продувка BW265.01, BW265.02, BW266.01, BW267.01, BW268.01, BW269.01, BW296.01, BW296.02, BW296.03, BW297.01, BW297.02 | - | Котловая вода | III В | 5,9 | 3,35 | 240 | 103 | 219.1 | 8.18 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 30 | 1 |  | 2 |  |  | от 16 до 20,6 | да | 33 | 67 | 100
|  |  | - |  | III В |  |  |  | 48.6 | 168.3 | 7.11 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 19 | [5 empty] | от 16 до 20,6 | да | 19 | 38 | 57
|  |  | - |  | III В |  |  |  | 0.4 | 60.3 | 3.91 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | ASTM A333-6 | 2035 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | от 16 до 20,6 | да | 4 | 11 | 15
[28 empty] | 697 | 1682 | 2379
Итого 18 шт
[28 empty] | 697 | 1682 | 2379
Итого : 18 шт.

## УГПМ
УГПМ ТТ
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
3.1.001 | 1 | Дренаж аминов от оборудования и трубопроводов УГПМ до дренажной емкости амина 301D019 | 50-ADH-0009 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 36.1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,334/16,445 | да | 13 | 30 | 43
| 1 |  | 50-ADH-0012 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 22.2 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,940/24,250 | да | 10 | 22 | 32
| 1 |  | 300-ADH-0017 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 24 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,175/8,570 | да | 8 | 17 | 25
| 1 |  | 25-ADH-0030 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 1 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24,012 | да | 1 | 3 | 4
| 1 |  | 25-ADH-0031 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 0.3 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,836 | да | 1 | 2 | 3
| 1 |  | 50-ADH-0032 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 32.9 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650/13,676 | да | 9 | 19 | 28
| 1 |  | 25-ADH-0036 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 5 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,366/6,942 | да | 2 | 4 | 6
| 1 |  | 50-ADH-0038 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 6.8 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,876/8,850 | да | 3 | 6 | 9
| 1 |  | 25-ADH-0054 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 9.5 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,727/12,527 | да | 8 | 16 | 24
3.1.003 | 3 | Кислый дренаж от оборудования и трубопроводов УГПМ до емкости кислой воды 301D018 | 50-ADS-0031 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 120 | 0.818 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,631/7,700 | да | 6 | 12 | 18
| 3 |  | 50-ADS-0036 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 120 | 20.813 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,539/13,476 | да | 5 | 10 | 15
| 3 |  | 50-ADS-0056 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 120 | 21.397 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50/8,785 | да | 7 | 15 | 22
| 3 |  | 50-ADS-0058 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 120 | 37.154 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,230/4,631 | да | 9 | 24 | 33
| 3 |  | 25-ADS-0067 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 120 | 17.687 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,456/-0,052 | да | 11 | 22 | 33
3.1.010 | 10 | Ингибитор коррозии от блочной поставки 301X007 (насосов 301Р010/А,В,С) до узлов впрыска реагентов (линия Р08-1046) | 50-CIN-1002 (Блоки: 001) | Ингибитор коррозии | II А(б) | 1 | 1 | 120 | 15.828 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,75/9,5 | да | 3 | 12 | 15
| 10 |  | 50-CIN-1002 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 1 | 1 | 120 | 74.35 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,104/9,529 | да | 12 | 25 | 37
| 10 |  | 50-CIN-1003 (Блоки: 001) |  | II А(б) | 1 | 1 | 120 | 15.388 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,75/9,529 | да | 3 | 12 | 15
| 10 |  | 50-CIN-1003 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 1 | 1 | 120 | 82.347 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,204/9,529 | да | 22 | 44 | 66
3.1.014 | 14 | Охлаждающая жидкость от насосов охлаждающей жидкости 301Р014/А,В до насосов постаментов №№1,2 | 250-CO-0007 (Блоки: 002) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 33 | 273 | 7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0,273/8,487 | да | 16 | 43 | 59
| 14 |  | 250-CO-0007 (Блоки: 007) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 104 | 273 | 7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5/7,7 | да | 4 | 8 | 12
| 14 |  | 100-CO-0025 (Блоки: 002) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 48.6 | 108 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,460/8,362 | да | 19 | 42 | 61
| 14 |  | 80-CO-0028 (Блоки: 002) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 32.3 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,270/5,120 | да | 15 | 41 | 56
| 14 |  | 80-CO-0030 (Блоки: 002) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 36.1 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,270/5,000 | да | 15 | 40 | 55
| 14 |  | 50-CO-0031 (Блоки: 002) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 9.1 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,629/4,500 | да | 6 | 15 | 21
| 14 |  | 80-CO-0035 (Блоки: 008) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 33.42 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8,395/1,024 | да | 18 | 46 | 64
| 14 |  | 80-CO-0038 (Блоки: 008) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 69.7 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8,760/0,826 | да | 24 | 61 | 85
| 14 |  | 80-CO-0040 (Блоки: 008) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 55.8 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8,444/2,928 |  | 22 | 55 | 77
| 14 |  | 300-CO-0055 (Блоки: 02) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 11.4 | 25 | 3.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,750/5,206 | да | 9 | 19 | 28
| 14 |  | 20-CO-0057 (Блоки: 002) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 11.8 | 25 | 3.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,750/5,206 | да | 11 | 23 | 34
| 14 |  | 20-CO-0059 (Блоки: 002) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 9.8 | 25 | 3.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,800/5,206 | да | 10 | 21 | 31
| 14 |  | 20-CO-0061 (Блоки: 002) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 10.3 | 25 | 3.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,800/5,206 | да | 8 | 17 | 25
| 14 |  | 20-CO-0063 (Блоки: 002) |  | III Б(б) | 1 | 1 | 120 | 9.6 | 25 | 3.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,800/5,206 | да | 7 | 15 | 22
3.1.019 | 19 | Факельные сбросы от оборудования и трубопроводов УГПМ | 400-HF-0001 (Блоки: 002) | Факельный гах | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 109.885 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4,600/14,448 | да | 33 | 81 | 114
| 19 |  | 800-HF-0001 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 11.566 | 820 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14,647/13,788 | да | 11 | 27 | 38
| 19 |  | 800-HF-0001 01 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 1.745 | 820 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13,788/12,343 | да | 13 | 29 | 42
| 19 |  | 800-HF-0002 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 16.381 | 820 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,055/8,55 | да | 15 | 34 | 49
| 19 |  | 800-HF-0003 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 19.07 | 820 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11,621/8,35 | да | 7 | 20 | 27
| 19 |  | 400-HF-0006 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 5.423 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17,141 | да | 3 | 7 | 10
| 19 |  | 50-HF-0006 01 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 5.011 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,437/16,000 | да | 1 | 2 | 3
| 19 |  | 50-HF-0007 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 10.656 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,550/28,311 | да | 6 | 14 | 20
| 19 |  | 100-HF-0010 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 7.672 | 108 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29,365/28,4 | да | 4 | 9 | 13
| 19 |  | 300-HF-0011 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 39.311 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,35/14,402 | да | 7 | 14 | 21
| 19 |  | 400-HF-0013 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 8.368 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,060/40,660 | да | 3 | 6 | 9
| 19 |  | 50-HF-0013 01 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 14.995 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,060/40,660 | да | 3 | 6 | 9
| 19 |  | 80-HF-0014 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 29.305 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13,833/0,162 | да | 12 | 27 | 39
| 19 |  | 50-HF-0056 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 29.179 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,953/14,375 | да | 18 | 43 | 61
| 19 |  | 250-HF-0058 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 7.024 | 273 | 7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14,372/17,950 | да | 8 | 18 | 26
| 19 |  | 50-HF-0066 (Блоки: 001) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 29.431 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18,6/14,125 | да | 13 | 28 | 41
| 19 |  | 50-HF-0066 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 4.027 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,141/17,629 | да | 1 | 2 | 3
| 19 |  | 80-HF-0068 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 11.642 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32,556 | да | 4 | 9 | 13
| 19 |  | 50-HF-0069 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 11.41 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,022/14,206 | да | 5 | 10 | 15
| 19 |  | 50-HF-0076 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 4.575 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800/16,251 | да | 3 | 6 | 9
| 19 |  | 15-HF-0085 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 0.199 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,297 | да | 0 | 0 | 0
| 19 |  | 250-HF-0106 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 14.558 | 273 | 7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14,231/16,251 | да | 7 | 16 | 23
| 19 |  | 80-HF-0118 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 32.36 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13,88/0,164 | да | 13 | 27 | 40
3.1.022 | 22 | Инертный газ (азот) от линий 247-N01-03-00 (МЦК-2, тит.247-20) в коллектор LI-0001 и от коллектора LI-0001 к оборудованию и трубопроводам УГПМ | 80-LI-0001 (Блоки: 001) | Азот низкого давления | I В | 1 | 1 | 38 | 23.5 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 49 | 8 | 13 | 7 | 2 | 9 | 11,5/1,2 | нет | 75 | 191 | 266
| 22 |  | 80-LI-0001 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 85.4 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 51 | 6 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1,200/8,280 | нет | 69 | 178 | 247
| 22 |  | 80-LI-0001 (Блоки: 007) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 128.045 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 49 | 8 | 13 | 7 | 2 | 9 | 11,5/1,2 | нет | 75 | 191 | 266
| 22 |  | 50-LI-0001 20 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 14.3 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4,695/17300 | нет | 17 | 47 | 64
| 22 |  | 50-LI-0001 21 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 13.6 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4,695/15,724 | нет | 5 | 15 | 20
| 22 |  | 50-LI-0001 22 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 20.6 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6,395/24,700 | нет | 8 | 27 | 35
| 22 |  | 50-LI-0001 23 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 22.4 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4,695/24,700 | нет | 7 | 25 | 32
| 22 |  | 50-LI-0001 24 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 34.9 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4,695/37,461 | нет | 14 | 49 | 63
| 22 |  | 80-LI-0002 (Блоки: 007) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 12 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,838/2,7 | нет | 6 | 14 | 20
| 22 |  | 80-LI-0003 (Блоки: 001) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 15.6 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,177/16,63 | нет | 3 | 6 | 9
| 22 |  | 50-LI-0004 (Блоки: 001) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 10.9 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13,13/10,428 | нет | 5 | 11 | 16
| 22 |  | 50-LI-0005 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 15.1 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22,350/25,291 | нет | 10 | 24 | 34
| 22 |  | 80-LI-0006 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 10.6 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7,485/11,200 | нет | 4 | 12 | 16
| 22 |  | 50-LI-0007 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 9.1 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,460/17,891 | нет | 3 | 8 | 11
| 22 |  | 50-LI-0008 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 6.5 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22,545/25,008 | нет | 6 | 13 | 19
| 22 |  |  |  | I В |  |  |  | 4.7 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 62,43/5,795 | нет | 23 | 71 | 94
| 22 |  | 50-LI-0012 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 0.9 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,765/5,795 | нет | 1 | 2 | 3
| 22 |  | 50-LI-0018 (Блоки: 007) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 3.656 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,229/0,164 | нет | 5 | 11 | 16
| 22 |  | 50-LI-0019 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 22.9 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,039/6,879 | нет | 10 | 22 | 32
| 22 |  | 50-LI-0020 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 9.1 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,695/9,620 | нет | 6 | 13 | 19
| 22 |  | 50-LI-0021 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 18.1 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,695/8,668 | нет | 3 | 7 | 10
| 22 |  | 80-LI-0048 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 8 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,765/11080 | нет | 5 | 12 | 17
| 22 |  | 50-LI-0049 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 1.5 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,279/7,714 | нет | 2 | 5 | 7
| 22 |  | 80-LI-0050 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 9.8 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9,820/11,200 | нет | 6 | 13 | 19
| 22 |  | 80-LI-0062 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 15.7 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,280/22,350 | нет | 8 | 18 | 26
| 22 |  | 50-LI-0063 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 12.61 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,831/5,000 | нет | 10 | 23 | 33
| 22 |  | 50-LI-0073 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 20.9 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35,200/36,780 | нет | 7 | 18 | 25
| 22 |  | 50-LI-0074 (Блоки: 002) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 10.4 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2028.5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17,378/15,945 | нет | 7 | 18 | 25
| 22 |  | 50-LI-0200 (Блоки: 006/2) |  | I В | 1 | 1 | 38 | 6.63 | 57 | 4 | 2017 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Г2 | 2029.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,950/10,733 | нет | 6 | 12 | 18
3.1.028 | 28 | Насыщенный раствор метилдиэтаноламина от 301С002, 301D006 до ADH-0009, ADH-0012 | 50-MDEA2-1011 (Блоки: 002) | Насыщенный раствор метилдиэтаноламина | I А(а) | 0.35 | 0.35 | 120 | 1.733 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16,445/17,950 | да | 3 | 10 | 13
| 28 |  | 50-MDEA2-1015 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.35 | 0.35 | 120 | 0.876 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24,250 | да | 2 | 10 | 12
3.1.032 | 32 | Некондиционный светлый нефтепродукт от факельного сепаратора 301D013 до насосов 301Р013А/В | 50-OGP1-2008 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 2.5 | 2.5 | 120 | 2.92 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7,704/0,837 | да | 13 | 33 | 46
3.1.033 | 33 | Некондиционный светлый нефтепродукт от линии 007-OGP1-1019 до факельного сепаратора 301D013 | 25-OGP1-0010 (Блоки: 007) | Некондиционный светлый нефтепродукт | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 120 | 26.324 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6/1,294 | да | 16 | 33 | 49
3.1.034 | 34 | Некондиционный темный нефтепродукт из емкости 301D016 до линии 007-OGP2-2009 и до линии 008-Р17-2007 (к колонне 302С003) | 100-OGP2-0005 (Блоки: 07) |  | III Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 80.1 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,704/2,5 | да | 8 | 18 | 26
| 34 |  | 100-OGP2-0005 (Блоки: 08) |  | III Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 136.2 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8,446/3,704 | да | 17 | 41 | 58
3.1.039 | 39 | Мазут от насосов 301Р001/А,В до холодильника отбора проб 301Е018 и до теплообменников мазут/вакуумная дизельная фракция 301Е001/1,2 |  |  | II Б(в) |  |  |  | 14.4 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 39 | 7 | 29 | 8 | 8 | 17 | 0,415/8,210 | да | 79 | 232 | 311
3.1.040 | 40 | Мазут от теплообменников мазут/вакуумная дизельная фракция 301Е001/1,2 до теплообменника мазут/средний вакуумный газойль 301Е002 |  |  | II Б(в) |  |  |  | 2.8 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 21 | 2 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8,670 | да | 39 | 114 | 153
3.1.041 | 41 | Мазут от теплообменника мазута/средний вакуумный газойль 301Е002 до теплообменников мазут/тяжелый вакуумный газойль 301Е003/1-3 |  |  | II Б(в) |  |  |  | 2.9 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 21 | 2 | 16 | 1 | 4 | 12 | 7,885/10,950 | да | 40 | 122 | 162
3.1.042 | 42 | Мазут от теплообменников мазут/тяжелый вакуумный газойль 301Е003/1-3 (Р01-0038, 0039) через теплообменники мазут/гудрон 301Е004/1,2 до теплообменников мазут/циркуляционное орошение 301Е005/1-6 | 300-P01-1012 (Блоки: 002) | Мазут | II Б(в) | 3.8 | 3.8 | 255 | 50.2 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 42 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.7 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 21 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7,603/10,862 | да | 33 | 85 | 118
| 42 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.4 | 32 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 42 |  | 300-P01-1013 (Блоки: 002) |  | II Б(в) | 3.8 | 3.8 | 255 | 22 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 14 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 7,603/12,195 | да | 27 | 75 | 102
| 42 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 42 |  | 300-P01-1014 (Блоки: 002) |  | II Б(в) | 3.8 | 3.8 | 255 | 57.2 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 42 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.8 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 18 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7,334/13,700 | да | 31 | 82 | 113
| 42 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 8.7 | 32 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.043 | 43 | Мазут от теплообменников мазут/циркуляционное орошение 301Е005/1-6 до теплообменников мазут/гудрон 301Е006/1,2 | 300-P01-1015 (Блоки: 002) | Мазут | I Б(б) | 3.8 | 3.8 | 319 | 41.9 | 323.9 | 17.48 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 43 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.6 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 21 | 6 | 18 | 2 | 7 | 13 | 7,334/13,096 | да | 49 | 146 | 195
| 43 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 9.3 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 43 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.4 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 43 |  | 300-P01-1016 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 3.8 | 3.8 | 319 | 46 | 323.9 | 17.48 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 43 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.7 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 20 | 6 | 16 | 1 | 6 | 9 | 0,675/14,275 | да | 42 | 125 | 167
| 43 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 9.1 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 43 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.35 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.044 | 44 | Мазут от теплообменников мазут/гудрон 301Е006/1,2 через теплообменники мазут/гудрон 301Е/3-6 до регулирующих клапанов 301FV3039/А,В,С,D | 300-P01-1018 (Блоки: 002) | Мазут | I Б(б) | 3.8 | 3.8 | 351 | 41.7 | 323.9 | 17.48 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 13.3 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 17 | 5 | 17 | 2 | 7 | 8 | 0,91/5,576 | да | 39 | 118 | 157
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.4 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  | 300-P01-1019 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 3.8 | 3.8 | 351 | 47.8 | 323.9 | 17.48 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 23 | 6 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0,86/6,759 | да | 43 | 130 | 173
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 13.3 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.9 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  | 300-P01-1020 (Блоки: 001) |  | I Б(б) | 3.8 | 3.8 | 351 | 14.8 | 323.9 | 17.48 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19,883/17,013 | да | 10 | 34 | 44
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 8.1 | 168.3 | 10.97 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  | 300-P01-1020 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 3.8 | 3.8 | 351 | 58 | 323.9 | 17.48 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 15 | 4 | 12 | 1 | 4 | 6 | 0,86/5,576 | да | 30 | 90 | 120
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.1 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.4 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  | 100-P01-1020 01 (Блоки: 001) |  | I Б(б) | 3.8 | 3.8 | 351 | 6.9 | 168.3 | 10.97 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19,883/17,232 | да | 5 | 22 | 27
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  | 100-P01-1020 01 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 3.8 | 3.8 | 351 | 1.9 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,529/4,412 | да | 2 | 4 | 6
| 44 |  | 300-P01-1020 02 (Блоки: 001) |  | I Б(б) | 3.8 | 3.8 | 351 | 39.1 | 323.9 | 17.48 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19,883/3,313 | да | 21 | 54 | 75
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 8.1 | 168.3 | 10.97 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.8 | 88.9 | 5.49 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  | 150-P01-1020 03 (Блоки: 001) |  | I Б(б) | 3.8 | 3.8 | 351 | 6.9 | 168.3 | 10.97 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19,883/17,232 | да | 5 | 22 | 27
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 44 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.045 | 45 | Мазут от регулирующих клапанов 301FV3039/А,В,С,D до вакуумной печи 301Н001 | 150-P01-1021 (Блоки: 001) | Мазут | I Б(б) | 1.28 | 1.28 | 351 | 8.1 | 168.3 | 7.11 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21,56/18,88 | да | 10 | 34 | 44
| 45 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 5.2 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 45 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 45 |  | 150-P01-1022 (Блоки: 001) |  | I Б(б) | 1.28 | 1.28 | 351 | 10.4 | 168.3 | 7.11 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21,56/19,88 | да | 10 | 34 | 44
| 45 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 5.2 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 45 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 45 |  | 150-P01-1023 (Блоки: 001) |  | I Б(б) | 1.28 | 1.28 | 351 | 8.6 | 168.3 | 7.11 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21,56/18,88 | да | 13 | 39 | 52
| 45 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 4.7 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 45 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 45 |  | 150-P01-1024 (Блоки: 001) |  | I Б(б) | 1.28 | 1.28 | 351 | 10 | 168.3 | 7.11 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21,56/18,88 | да | 14 | 41 | 55
| 45 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 4.7 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 45 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 45 |  | 100-P01-1025 (Блоки: 001) |  | I Б(б) | 1.28 | 1.28 | 351 | 21.522 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 23 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 19,599/8,324 | да | 35 | 100 | 135
| 45 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 10.9 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 45 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.4 | 26.7 | 3.91 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.047 | 47 | Мазут от теплообменников мазут/тяжелый вакуумный газойль 301Е003/1-3 до теплообменников мазут/гудрон 301Е004/1,2 (Р01-0012) | 300-P01-1038 (Блоки: 002) | Мазут | I Б(в) | 3.8 | 3.8 | 246 | 29.265 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 19 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7,501/11,952 | да | 36 | 89 | 125
| 47 |  |  |  | I Б(в) |  |  |  | 0.842 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 47 |  |  |  | I Б(в) |  |  |  | 8.849 | 32 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 47 |  | 300-P01-1039 (Блоки: 002) |  | I Б(в) | 3.8 | 3.8 | 246 | 29.808 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 19 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7,501/10,862 | да | 35 | 92 | 127
| 47 |  |  |  | I Б(в) |  |  |  | 0.782 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 47 |  |  |  | I Б(в) |  |  |  | 8.849 | 32 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.050 | 50 | Гудрон от вакуумной колонны 301С001 к насосам гудрона 301Р006/А, В | 350-P03-1001 (Блоки: 001) | Гудрон | I Б(б) | 0.48 | 0.48 | 388 | 19.3 | 356.6 | 12.7 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12,95/3,55 | да | 17 | 43 | 60
| 50 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.6 | 89 | 3.5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 50 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.4 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.053 | 53 | Гудрон от теплообменника 301Е006/5,6 до теплообменника 301Е006/3,4 | 300-P03-1011 (Блоки: 002) | Гудрон | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 388 | 13.36 | 273 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | 7 | 0 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0,191/6,441 | да | 17 | 59 | 76
| 53 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.018 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 53 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.551 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.054 | 54 | Гудрон от теплообменников 301Е006/3,4 до теплообменников 301Е006/1,2 | 300-P03-1014 (Блоки: 002) | Гудрон | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 388 | 13.375 | 273 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | 7 | 0 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0,191/5,587 | да | 17 | 59 | 76
| 54 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.95 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 54 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.55 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.055 | 55 | Гудрон от теплообменников 301Е006/1,2 до теплообменника 301Е004/2 | 300-P03-1016 (Блоки: 002) | Гудрон | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 388 | 37.238 | 273.1 | 12.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,506/7,798 | да | 17 | 42 | 59
| 55 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 55 |  | 300-P03-1017 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 388 | 4.807 | 273.1 | 12.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | 20 | 6 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7,488/12,860 | да | 33 | 99 | 132
| 55 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 11.48 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 55 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.482 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 55 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.056 | 56 | Гудрон от теплообменника 301Е004/2 до теплообменника 301Е004/1 | 300-P03-1018 (Блоки: 002) | Гудрон | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 388 | 0.43 | 273.1 | 12.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7,448/8,382 | да | 13 | 36 | 49
| 56 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.6 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 56 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 6.6 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 56 |  | 300-P03-1019 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 388 | 24.5 | 273.1 | 12.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7,798/8,514 | да | 13 | 34 | 47
| 56 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 56 |  | 300-P03-1020 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 388 | 4.7 | 273.1 | 12.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | 16 | 6 | 11 | 1 | 4 | 4 | 7,485/12,822 | да | 31 | 90 | 121
| 56 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 11.7 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 56 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 56 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.057 | 57 | Гудрон от теплообменника 301Е004/1 до водяного холодильника смесевого тудрона 301/Е014/1,2 (линии 002-Р03-1028, 002-Р03-1025) к вакуумной колонне 301С001 (линия 001-Р03-1024) | 300-P03-1021 (Блоки: 002) | Гудрон | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 350 | 0.3 | 273.1 | 12.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7,485/8,382 | да | 13 | 35 | 48
| 57 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.6 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 57 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 6.5 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 57 |  | 300-P03-1022 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 350 | 2.4 | 273.1 | 12.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 57 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 4 | 219.1 | 12.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 57 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 8.7 | 168.3 | 10.97 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 57 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.6 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 8 | 6 | 13 | 7 | 4 | 6 | 7,491/12,060 | да | 31 | 96 | 127
| 57 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.5 | 88.9 | 5.49 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 57 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 57 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 57 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.4 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 57 |  | 300-P03-1023 (Блоки: 001) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 350 | 13.3 | 168.3 | 10.97 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14,705/11,5 | да | 14 | 38 | 52
| 57 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 5.7 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 57 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 57 |  | 300-P03-1023 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 350 | 54.2 | 168.3 | 10.97 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,517/11,500 | да | 6 | 12 | 18
3.1.060 | 60 | Гудрон от клапана-отсекателя 301UV7015A до емкости 302D017 | 300-P03-1026 (Блоки: 002) | Гудрон | I Б(б) | 0.89 | 0.89 | 350 | 5.7 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 60 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 4.1 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8,460/11,628 | да | 16 | 39 | 55
| 60 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 60 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 25 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 60 |  | 200-P03-1026 (Блоки: 006/2) |  | I Б(б) | 0.89 | 0.89 | 350 | 13.4 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,8/12,1 | да | 5 | 10 | 15
| 60 |  | 200-P03-1026 (Блоки: 007) |  | I Б(б) | 0.89 | 0.89 | 350 | 112.7 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,46/7,76 | да | 4 | 8 | 12
| 60 |  | 200-P03-1026 (Блоки: 008) |  | I Б(б) | 0.89 | 0.89 | 350 | 89.9 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,76/6,75 | да | 3 | 6 | 9
| 60 |  | 200-P03-1026 01 (Блоки: 006/2) |  | I Б(б) | 0.89 | 0.89 | 350 | 1.1 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | да | 4 | 9 | 13
| 60 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.55 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 60 |  | 200-P03-1026 01 (Блоки: 008) |  | I Б(б) | 0.89 | 0.89 | 350 | 39.9 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,1/6,75 | да | 8 | 17 | 25
3.1.061 | 61 | Гудрон от линии 002-Р06-1012 до линии 007-Р01-1003 | 300-P03-1029 (Блоки: 002) | Гудрон | III Б(в) | 0.6 | 0.6 | 200 | 19.771 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,230/16,327 | да | 5 | 13 | 18
| 61 |  | 150-P03-1029 (Блоки: 007) |  | III Б(в) | 0.6 | 0.6 | 200 | 16.41 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12,23/0,88 | да | 17 | 47 | 64
| 61 |  |  |  | III Б(в) |  |  |  | 0.648 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 61 |  |  |  | III Б(в) |  |  |  | 0.1 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.062 | 62 | Гудрон от клапана-отсекателя 301UV7035A до линий 007-Р03-1044 и 007-HHD-0158 | 300-P03-1039 (Блоки: 002) | Гудрон | II Б(в) | 3 | 3 | 120 | 21.4 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12,287/16,641 | да | 10 | 30 | 40
| 62 |  | 250-P03-1039 (Блоки: 007) |  | II Б(в) | 3 | 3 | 120 | 19.8 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 12,287/7,192 | да | 23 | 73 | 96
| 62 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.2 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 62 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.063 | 63 | Гудрон от предохранительных клапанов 301PSV1504А/В и линии Р03-1039 до границы установки (МЦК-2 тит.247) | 250-P03-1044 (Блоки: 007) | Гудрон | I Б(б) | 1.6 | 1.6 | 388 | 4.9 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29,38/7,192 | да | 16 | 40 | 56
| 63 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 28.8 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 63 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.7 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.064 | 64 | Затемненная фракция от вакуумной колонны 301С001 до емкости затемненной фракции 301D001 и от емкости 301D001 до насосов 301Р005/А,В и вакуумной колонны 301С001 | 200-P04-1001 (Блоки: 001) | Затемненная фракция | I Б(б) | 0.35 | 0.35 | 400 | 1 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34,763/14,83 | да | 15 | 34 | 49
| 64 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.205 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 64 |  | 200-P04-1002 (Блоки: 001) |  | I Б(б) | 0.47 | 0.47 | 400 | 19.08 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 12,593/0,306 | да | 18 | 54 | 72
| 64 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.041 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 64 |  | 50-P04-1010 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 0.35 | 0.35 | 400 | 41.544 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8,242/7,358 | да | 13 | 36 | 49
| 64 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.172 | 32 | 2.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 08Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.070 | 70 | Тяжелый вакуумный газойль от насосов 301Р004А/В/С до теплообменников мазут/циркуляционное орошение 301Е005/5,6 | 400-P05-1008 01 (Блоки: 002 ) | Тяжелый вакуумный газойль | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 3.5 | 406.4 | 21.44 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 14 | 6 | 16 | 11 | 2 | 6 | 0,388/8,068 | да | 39 | 120 | 159
| 70 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 25 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 70 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 4.6 | 219.1 | 21.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 70 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2 | 168.3 | 10.97 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 70 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2 | 114.3 | 6.02 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 70 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.1 | 88.9 | 5.49 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 70 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.2 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 70 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.4 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 70 |  | 350-P05-1009 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 330 | 15 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 7,358/14,015 | да | 18 | 57 | 75
| 70 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.3 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 70 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 70 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.071 | 71 | Тяжелый вакуумный газойль от теплообменников мазута 301Е005/5,6 до теплообменников мазут/циркуляционное орошение 301Е005/3,4 | 350-P05-1010 (Блоки: 002 ) | Тяжелый вакуумный газойль | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 330 | 1.3 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7,358/8,242 | да | 14 | 37 | 51
| 71 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.8 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 71 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 8.7 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 71 |  | 350-P05-1011 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 29.9 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7,709/8,551 | да | 11 | 29 | 40
| 71 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 71 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 21.3 | 4.78 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 71 |  | 350-P05-1012 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 330 | 14.9 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 9 | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 7,358/13,096 | да | 18 | 59 | 77
| 71 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.2 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 71 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 71 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.072 | 72 | Тяжелый вакуумный газойль от теплообменников мазут/циркуляционное орошение 301Е005/3,4 до теплообменников 301Е005/1,2 | 350-P05-1013 (Блоки: 002 ) | Тяжелый вакуумный газойль | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 330 | 1.4 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7,358/8,242 | да | 14 | 37 | 51
| 72 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.8 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 72 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 8.7 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 72 |  | 350-P05-1014 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 29.7 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7,709/12,339 | да | 13 | 33 | 46
| 72 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 72 |  | 350-P05-1015 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 330 | 15 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 9 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 7,358/14,015 | да | 17 | 58 | 75
| 72 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.2 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 72 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 72 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.073 | 73 | Тяжелый вакуумный газойль от теплообменников мазут/циркуляционное орошение 301Е005/1,2 до теплообменника мазут/тяжелый вакуумный газойль 301Е003/3 | 350-P05-1016 (Блоки: 002 ) | Тяжелый вакуумный газойль | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 330 | 1.4 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7,358/8,242 | да | 13 | 34 | 47
| 73 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.8 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 73 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 8.7 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 73 |  | 350-P05-1017 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 37.3 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7,709/12,339 | да | 13 | 33 | 46
| 73 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 73 |  | 350-P05-1060 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 330 | 13.5 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 21 | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7,349/12,586 | да | 33 | 101 | 134
| 73 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 22.6 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 73 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 73 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.074 | 74 | Тяжелый вакуумный газойль от регулирующего клапана 301TV1255 и от теплообменника мазута 301Е003/1 до регулирующих клапанов 301FV3014, 301FV3109 | 300-P05-1022 (Блоки: 002 ) | Тяжелый вакуумный газойль | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 64.4 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 20 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1,560/12,313 | да | 31 | 82 | 113
| 74 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 74 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.3 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 74 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 24.8 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 74 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.8 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 74 |  | 350-P05-1022 01 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 3.6 | 377 | 12 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 17 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7,710/10,526 | да | 28 | 81 | 109
| 74 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 5 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 74 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.7 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 74 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.2 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 74 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 13 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 74 |  | 25-Р05-1046 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 0.2 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,450/8,017 | да | 1 | 7 | 8
| 74 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 74 |  | 350-P05-1055 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 3.4 | 3.4 | 330 | 1.2 | 356.6 | 19.05 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7,349/8,070 | да | 15 | 39 | 54
| 74 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.8 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 74 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 8.9 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.075 | 75 | Тяжелый вакуумный газойль от регулирующего клапана 301FV3109 до фильтров 301F003A/B и от фильтров 301F003A/B до вакуумной колонны 301С001 | 300-P05-1023 (Блоки: 002) | Тяжелый вакуумный газойль | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 11.5 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 2 | 20 | 0 | 6 | 12 | 10,390/7,900 | да | 28 | 104 | 132
| 75 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 4.5 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 75 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.3 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 75 |  | 300-P05-1024 (Блоки: 001 ) |  | I Б(б) | 0.6 | 0.6 | 330 | 36.3 | 323.9 | 9.52 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44,584/11,975 | да | 9 | 22 | 31
| 75 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 21.3 | 3.73 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 75 |  | 300-P05-1024 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 0.6 | 0.6 | 330 | 22.4 | 323.9 | 9.52 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,200/11,975 | да | 9 | 22 | 31
| 75 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 75 |  | 300-P05-1049 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 0.8 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7,891/8,200 | да | 2 | 10 | 12
| 75 |  |  |  | I Б(б) | [6 empty] | 2016 |  |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 75 |  | 300-P05-1050 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 0.8 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7,891/8,200 | да | 2 | 10 | 12
| 75 |  |  |  | I Б(б) | [6 empty] | 2016 |  |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.076 | 76 | Тяжелый вакуумный газойль от регулирующего клапана 301FV3110 до фильтров 301F004A/B и от фильтров 301F004A/B к вакуумной колонне 301С001 | 200-P05-1025 (Блоки: 002 ) | Тяжелый вакуумный газойль | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 34.1 | 219.1 | 12.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 11 | 6 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0,706/9,447 | да | 31 | 101 | 132
| 76 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 76 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.6 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 76 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 21.3 | 4.78 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 76 |  | 200-P05-1026 (Блоки: 001 ) |  | I Б(б) | 0.6 | 0.6 | 330 | 33.3 | 219.1 | 8.18 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 39,5/12,713 | да | 16 | 46 | 62
| 76 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.2 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 76 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 3.91 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 76 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 21.3 | 3.73 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 76 |  | 200-P05-1026 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 0.6 | 0.6 | 330 | 21.2 | 219.1 | 8.18 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | да | 9 | 22 | 31
| 76 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 76 |  | 200-P05-1047 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 0.7 | 219.1 | 12.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7,625/7,950 | да | 2 | 10 | 12
| 76 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 76 |  | 200-P05-1048 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 0.7 | 219.1 | 12.7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7,625/7,950 | да | 2 | 10 | 12
| 76 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.077 | 77 | Тяжелый вакуумный газойль от регулирующего клапана 30FV3014 до воздушных холодильников 301А002/1-5 | 200-P05-1027 (Блоки: 002 ) | Тяжелый вакуумный газойль | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 34.4 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7,450/9,730 | да | 11 | 28 | 39
| 77 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 6.3 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 |  | 200-P05-1027 (Блоки: 007 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 133.3 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12,4/8,46 | да | 13 | 30 | 43
| 77 |  | 200-P05-1027 01 (Блоки: 007 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 0.2 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 23,452/12,4 | да | 25 | 73 | 98
| 77 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 18.5 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.7 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 |  | 200-P05-1027 02 (Блоки: 007 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 19.4 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 23,532/12,4 | да | 24 | 73 | 97
| 77 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.7 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 |  | 200-P05-1027 03 (Блоки: 007 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 19.4 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 23,532/12,4 | да | 24 | 71 | 95
| 77 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 3.4 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 |  | 200-P05-1027 04 (Блоки: 007 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 19.4 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 23,538/12,4 | да | 24 | 71 | 95
| 77 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.7 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 |  | 200-P05-1027 05 (Блоки: 007 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 18.8 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 23,428/12,4 | да | 24 | 71 | 95
| 77 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.7 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 |  | 80-P05-1027 07 (Блоки: 007 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 89.7 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21,529/15,737 | да | 34 | 90 | 124
| 77 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 3.6 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 |  | 150-P05-1027 08 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 2.4 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,305/9,730 | да | 9 | 20 | 29
| 77 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 3.3 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 |  | 150-Р06-1010 Блоки (002) |  | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 1.9 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,270/9,730 | да | 6 | 13 | 19
| 77 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 3.3 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.078 | 78 | Тяжелый вакуумный газойль от теплообменника мазут/тяжелый вакуумный газойль 301Е003/2 до теплообменника мазут/тяжелый вакуумный газойль 301Е003/1 | 350-P05-1053 (Блоки: 002 ) | Тяжелый вакуумный газойль | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 12.3 | 356,6 | 19.05 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,273/7,710 | да | 4 | 12 | 16
| 78 |  | 350-P05-1056 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 330 | 13.7 | 356,6 | 19.05 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 21 | 4 | 12 | 1 | 5 | 4 | 10,901/7,349 | да | 35 | 97 | 132
| 78 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 22.2 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 78 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 78 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 78 |  | 350-P05-1057 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 330 | 1.1 | 356,6 | 19.05 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8,599/7,349 | да | 16 | 41 | 57
| 78 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.8 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 78 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 8.9 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.079 | 79 | Тяжелый вакуумный газойль от теплообменника мазут/тяжелый вакуумный газойль 301Е003/3 до теплообменника мазут/тяжелый вакуумный газойль 301Е003/2 | 350-P05-1054 (Блоки: 002 ) | Тяжелый вакуумный газойль | I Б(б) | 2.7 | 2.7 | 330 | 12.4 | 356,6 | 19.05 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,273/7,710 | да | 5 | 12 | 17
| 79 |  | 350-P05-1058 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 330 | 13.5 | 356,6 | 19.05 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 21 | 4 | 13 | 1 | 4 | 5 | 12,200/7,349 | да | 35 | 101 | 136
| 79 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 22.5 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 79 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 79 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 79 |  | 350-P05-1059 (Блоки: 002 ) |  | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 330 | 1.1 | 356,6 | 19.05 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8,599/7,349 | да | 14 | 35 | 49
| 79 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.8 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 79 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 8.9 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A312 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.080 | 80 | Средний вакуумный газойль от колонны 301С001 до линий 002-Р06-1002, 002-Р06-1004 | 250-P06-1001 (Блоки: 001) | Средний вакуумный газойль | II Б(в) | 0.7 | 0.7 | 275 | 47.122 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7,800/45,793 | да | 16 | 37 | 53
| 80 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 80 |  | 250-P06-1001 (Блоки: 002) |  | II Б(в) | 0.7 | 0.7 | 275 | 44.643 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,804/7,800 | да | 19 | 39 | 58
3.1.082 | 82 | Средний вакуумный газойль от насосов 301Р003А/В до теплообменника 301Е002 | 150-P06-1006 (Блоки: 002) | Средний вакуумный газойль | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 275 | 81.599 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 35 | 8 | 19 | 4 | 6 | 8 | 0,448/8,305 | да | 61 | 170 | 231
| 82 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 12.696 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 82 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 1.594 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 82 |  | 150-P06-1007 (Блоки: 002) |  | II Б(в) | 3.04 | 3.04 | 275 | 10.091 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8,056/11,542 | да | 11 | 32 | 43
| 82 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.429 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.083 | 83 | Средний вакуумный газойль от теплообменника 301Е002 до клапанов 301FV3005, 301FV3006 | 150-P06-1008 (Блоки: 002) | Средний вакуумный газойль | II Б(в) | 3.04 | 3.04 | 275 | 1.7 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8,056/8,670 | да | 13 | 35 | 48
| 83 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.675 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 83 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 4.476 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 83 |  | 150-P06-1009 (Блоки: 002) |  | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 275 | 49.024 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 26 | 5 | 18 | 6 | 2 | 9 | 8,513/17,295 | да | 48 | 144 | 192
| 83 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 5.23 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 83 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.948 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 83 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.254 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 83 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 7.25 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 83 |  | 25-P06-1016 (Блоки: 002) |  | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 275 | 0.14 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7,450/8,017 | да | 4 | 15 | 19
| 83 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.48 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.085 | 85 | Средний вакуумный газойль от водяного холодильника 301Е014 до линии 002-Р07-1002 | 250-P06-1012 (Блоки: 002) | Средний вакуумный газойль | II Б(в) | 3 | 3 | 120 | 8.591 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 16,073/16,824 | да | 21 | 57 | 78
| 85 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.2 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 85 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.674 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 85 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 6.6 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 85 |  | 150-P06-1012 01 (Блоки: 002) |  | II Б(в) | 3 | 3 | 120 | 1.12 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | да | 1 | 4 | 5
3.1.086 | 86 | Вакуумный газойль от воздушных холодильников 301А002/1,2,3,4,5 до линии 247-Р21-00-00 | 200-Р07-1001 (Блоки: 002) | Вакуумный газойль | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 120 | 17.5 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,260/16,073 | да | 6 | 14 | 20
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  | 250-Р07-1001 (Блоки: 007) |  | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 120 | 95.9 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16,386/9,287 | да | 25 | 59 | 84
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 10.3 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  | 100-Р07-1001 01 (Блоки: 007) |  | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 120 | 5 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 22 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21,598/12,573 | да | 33 | 87 | 120
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 18.4 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.3 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 1.1 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  | 100-Р07-1001 02 (Блоки: 007) |  | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 120 | 5 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21,598/12,573 | да | 32 | 85 | 117
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 18.4 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.3 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.7 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  | 100-Р07-1001 03 (Блоки: 007) |  | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 120 | 5 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21,598/12,573 | да | 32 | 85 | 117
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 18.4 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.3 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.7 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  | 100-Р07-1001 04 (Блоки: 007) |  | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 120 | 5 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21,598/12,573 | да | 32 | 85 | 117
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 18.4 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.3 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.7 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  | 100-Р07-1001 05 (Блоки: 007) |  | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 120 | 5 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21,598/12,573 | да | 32 | 85 | 117
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 18.4 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.3 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.7 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  | 250-Р07-1001 06 (Блоки: 007) |  | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 120 | 6.8 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10,26/7,678 | да | 11 | 35 | 46
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 3.9 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 1.6 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  | 250-Р07-1001 07 (Блоки: 007) |  | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 120 | 6.9 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 9,287/7,192 | да | 18 | 66 | 84
| 86 |  |  |  | II Б(в) |  |  |  | 0.71 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 86 |  | 200-Р07-1002 (Блоки: 002) |  | II Б(в) | 2.7 | 2.7 | 120 | 0.6 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,073 | да | 0 | 2 | 2
3.1.087 | 87 | Вакуумная дизельная фракция от вакуумной колонны 301С001 до насосов верхнего орошения 301Р002/А,В | 400-P08-1001 (Блоки: 001) | Вакуумная дизельная фракция | II Б(б) | 0.78 | 0.78 | 168 | 51.914 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 52,971/26,947 | да | 24 | 50 | 74
| 87 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 16.136 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 87 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.754 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 87 |  | 400-P08-1001 (Блоки: 002) |  | II Б(б) | 0.78 | 0.78 | 168 | 52.51 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363/6,949 | да | 9 | 19 | 28
3.1.088 | 88 | Вакуумная дизельная фракция от насосов 301Р002/А,В до теплообменника мазут/вакуумная дизельная фракция 301Е001/1,2 и до регулирующего клапана 301FV3117 | 300-P08-1006 (Блоки: 002) | Вакуумная дизельная фракция | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 168 | 40.5 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 39 | 7 | 20 | 7 | 2 | 8 | 0,313/17,324 | да | 63 | 179 | 242
| 88 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 64.6 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 88 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 4.9 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 88 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.9 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 88 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 1.4 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.089 | 89 | Вакуумная дизельная фракция от линии 002-Р08-1006 до теплообменников 301Е001/1,2 и в линию 002-Р08-1009 | 300-P08-1007 (Блоки: 002) | Вакуумная дизельная фракция | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 168 | 11.66 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7,910/12,501 | да | 6 | 21 | 27
| 89 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 89 |  | 300-P08-1008 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 3.04 | 3.04 | 168 | 1.05 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7,873/8,660 | да | 12 | 33 | 45
| 89 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.303 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 89 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 5.292 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.091 | 91 | Вакуумная дизельная фракция от АВО 301А001/1-4 до вакуумной колонны 301С001, в линии Р08-1013, Р08-1021 | 250-P08-1010 (Блоки: 002) | Вакуумная дизельная фракция | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 32.9 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 27 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0,679/21,030 | да | 42 | 106 | 148
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 25.4 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 39.3 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 3.6 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.9 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  | 100-P08-1010 01 (Блоки: 002) |  | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 7.251 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19,374/21,260 | да | 18 | 45 | 63
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 3.5 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  | 100-P08-1010 02 (Блоки: 002) |  | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 7.251 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19,487/21,260 | да | 17 | 43 | 60
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 3.52 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  | 100-P08-1010 03 (Блоки: 002) |  | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 7.15 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19,374/20,846 | да | 17 | 43 | 60
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 3.57 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  | 100-P08-1010 04 (Блоки: 002) |  | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 7.3 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19,374/20,846 | да | 17 | 43 | 60
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 3.57 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  | 100-P08-1010 05 (Блоки: 002) |  | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 7.251 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19,374/20,846 | да | 17 | 43 | 60
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 3.52 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  | 100-P08-1010 06 (Блоки: 002) |  | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 7.251 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19,374/20,846 | да | 17 | 43 | 60
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 3.577 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  | 100-P08-1010 07 (Блоки: 002) |  | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 7.251 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19,374/20,846 | да | 17 | 43 | 60
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 3.52 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  | 100-P08-1010 08 (Блоки: 002) |  | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 7.251 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19,374/20,846 | да | 17 | 43 | 60
| 91 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 3.52 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 91 |  | 50-P08-1010 10 (Блоки: 002) |  | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 34.82 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15,625/19,374 | да | 16 | 39 | 55
| 91 |  | 300-P08-1046 (Блоки: 001) |  | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 286.846 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 58 | 7 | 21 | 0 | 0 | 4 | 59,052/10,129 | да | 69 | 191 | 260
| 91 |  | 50-P08-1046 (Блоки: 002) |  | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 25.141 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16,625/18,750 | да | 12 | 33 | 45
3.1.093 | 93 | Вакуумная дизельная фракция от насосов 301Р007А/В до 301Е014/1,2, 301D014, 301D015, в линию легкого газойля Р21-2027 и до границы установки (на перспективу) | 100-P08-1018 (Блоки: 002) | Вакуумная дизельная фракция | I Б(б) | 3 | 3 | 120 | 49.548 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,384/16,537 | да | 13 | 28 | 41
| 93 |  | 50-P08-1045 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 3 | 3 | 120 | 75.901 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 16 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,530/13,779 | да | 23 | 59 | 82
| 93 |  | 100-P08-1047 (Блоки: 002) |  | I Б(б) | 3 | 3 | 120 | 0.82 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16,537 | да | 1 | 7 | 8
| 93 |  | 100-P08-1050 (Блоки: 007) |  | I Б(б) | 3 | 3 | 120 | 24.674 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,654/9,154 | да | 12 | 27 | 39
3.1.098 | 98 | Газы разложения от вакуумной колонны 301С001 и регулирующего клапана 301PV-2532 до линий HF-0001, HF-0013 | 1000-P09-1000 (Блоки: 001) | Газы разложения | II А(б) | 0.35 | 0.35 | 300 | 27.9 | 1020 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 17Г1С-У | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,505/37,46 | да | 5 | 10 | 15
| 98 |  | 1000-P09-1000 (Блоки: 002) |  | II А(б) |  |  |  | 5.5 | 1020 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 17Г1С-У | 2028.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32,890/37,460 | да | 8 | 18 | 26
| 98 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1.4 | 630 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 98 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1.1 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 98 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 6.3 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 98 |  | 350-P09-1019 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.35 | 0.35 | 300 | 1.7 | 377 | 9 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 37,460/39,385 | да | 6 | 19 | 25
| 98 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 2.9 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.099 | 99 | Газы разложения от паровых эжекторов 301J001А/В, 301J002А/В до холодильников-конденсаторов 301Е008, 301Е009 | 1100-P09-1002 (Блоки: 001) | Газы разложения | II А(б) | 1.57 | 1.57 | 300 | 2.64 | 1118 | 22.23 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A672 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,59/41,3 | да | 1 | 2 | 3
| 99 |  | 1100-P09-1002 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 1.57 | 1.57 | 300 | 14.016 | 1118 | 22.23 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A672 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35,310/41,352 | да | 5 | 11 | 16
| 99 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 5.45 | 630 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 99 |  | 1100-P09-1004 (Блоки: 001) |  | II А(б) | 1.57 | 1.57 | 300 | 2.64 | 1118 | 22.23 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A672 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,59/41,3 | да | 1 | 2 | 3
| 99 |  | 1100-P09-1004 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 1.57 | 1.57 | 300 | 14.016 | 1118 | 22.23 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A672 | 2028.5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 36,803/41,352 | да | 19 | 55 | 74
| 99 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 8.011 | 820 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 99 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 11.35 | 630 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 99 |  | 300-P09-1006 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 1.57 | 1.57 | 300 | 5.377 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,795/37,000 | да | 1 | 2 | 3
| 99 |  | 300-P09-1007 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 1.57 | 1.57 | 300 | 5.377 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,795/37,000 | да | 1 | 2 | 3
3.1.100 | 100 | Газы разложения от холодильников-конденсаторов 301Е008, 301Е009, 301Е010, 301Е011 до паровых эжекторов 301J002А/В, 301J003А/В, 301J004А/В и гидрозатвора 301D003 | 300-P09-1005 (Блоки: 002) | Газы разложения | II А(б) | 1.57 | 1.57 | 300 | 30.616 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32,710/36,565 | да | 9 | 26 | 35
| 100 |  | 200-P09-1008 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 1.57 | 1.57 | 300 | 5.415 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27,550/32,510 | да | 12 | 27 | 39
| 100 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.773 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 100 |  | 150-P09-1011 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 1.57 | 1.57 | 300 | 4.192 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26,033/27,445 | да | 8 | 21 | 29
| 100 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1.756 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.101 | 101 | Газы разложения от барометрической емкости 301D002 и гидрозатвора 301D003 до абсорбера аминовой очистки 301С002 | 150-P09-1015 (Блоки: 002) | Газы разложения | II А(б) | 0.35 | 0.35 | 120 | 36.5 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29,500/30,222 | да | 10 | 21 | 31
| 101 |  | 150-P09-1016 (Блоки: 002) |  | II А(б) | 0.35 | 0.35 | 120 | 25.4 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 20,550/31,745 | да | 26 | 75 | 101
| 101 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.2 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 101 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 101 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 7 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.113 | 113 | Кислая вода от барометрической емкости 301D002 до насосов кислой воды 301Р008/А,В | 100-SRW-1001 (Блоки: 002) | Кислая вода | II А(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 62.763 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,202/3,813 | да | 29 | 64 | 93
| 113 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.255 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.115 | 115 | Кислая вода от клапана 301FV3134 до линии 247-Р37-02-00 (тит.247-20) | 100-SRW-1007 (Блоки: 002) | Кислая вода | II А(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 38.524 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,706/1,746 | да | 14 | 30 | 44
| 115 |  | 100-SRW-1007 (Блоки: 007) |  | II А(б) |  |  |  | 24.034 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9,204/4,706 | да | 14 | 39 | 53
| 115 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.104 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.122 | 122 | Дренаж аминов от оборудования и трубопроводов УГПМ до линии 007-ADH-0001 (секция 301) | 50-ADH-0029 (Блоки: 008) | Дренаж аминов | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 10.8 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,765/0,1 | да | 6 | 13 | 19
| 122 |  | 25-ADH-0039 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 2.6 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,817/8,066 | да | 2 | 4 | 6
| 122 |  | 50-ADH-0041 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 120 | 11.5 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,56/3,631 | да | 4 | 8 | 12
3.1.124 | 124 | Полисульфид аммония от насоса 302Р210 до ёмкости 302D207; от ёмкости 302D207 до насоса 302Р206А; от линии 006/2-LI-0057 до линий 006/2-НF-0038, 006/2-HF-0079 | 25-AP-2001 (Блоки: 006/2) | Полисульфид аммония | I А(а) | 0.4 | 0.4 | 120 | 24.26 | 32 | 2.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,322/11,650 | да | 15 | 38 | 53
| 124 |  | 80-AP-2002 (Блоки: 006/2) |  | I А(а) | 0.4 | 0.4 | 120 | 11.4 | 89 | 3.5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8,115/0,497 | да | 12 | 28 | 40
| 124 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.1 | 32 | 2.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 124 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.1 | 18 | 2 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 124 |  | 100-AP-2010 (Блоки: 006/2) |  | I А(а) | 0.4 | 0.4 | 120 | 24.4 | 108 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 124 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 3,0 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 11/633/19/235 | да | 19 | 62 | 81
| 124 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.4 | 32 | 2.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.127 | 127 | Топливный газ от испарителя сжиженного газа 302Е208 до л.008-FG-0003 (302PV2772) | 100-FG-0002 (Блоки: 008) | Топливный газ | I Б(а) | 3.4 | 3.4 | 120 | 2.5 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11,099/10,004 | да | 8 | 32 | 40
| 127 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.6 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.131 | 131 | Топливный газ от коллектора (от линии FG-0055) до клапанов 302FV3555, 301FV3526, к оборудованию УГПМ | 50-FG-0033 (Блоки: 008) | Топливный газ | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 28.7 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 131 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24,272/9,804 | да | 18 | 42 | 60
| 131 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 18 | 3 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 131 |  | 50-FG-0049 (Блоки: 008) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 14.5 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,2/7,704 | да | 6 | 12 | 18
| 131 |  | 50-FG-0055 (Блоки: 006/2) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 15.1 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,228/12,00 | да | 5 | 10 | 15
| 131 |  | 100-FG-0055 (Блоки: 007) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 107.3 | 108 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2/4,76 | да | 4 | 9 | 13
| 131 |  | 100-FG-0055 (Блоки: 008) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 139.4 | 108 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,804/6,204 | да | 13 | 26 | 39
| 131 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 5.3 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 131 |  | 25-FG-0056 (Блоки: 006/2) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 10.4 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,763/14,466 | да | 6 | 13 | 19
| 131 |  | 25-FG-0056 (Блоки: 008) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 9.6 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,466/9,804 | да | 4 | 8 | 12
| 131 |  | 25-FG-0057 (Блоки: 006/2) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 8.9 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,410/9,420 | да | 1 | 2 | 3
| 131 |  | 50-FG-0057 (Блоки: 008) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 6.4 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5/9,804 | да | 1 | 2 | 3
| 131 |  | 50-FG-0058 (Блоки: 006/2) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 6.5 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,816 | да | 2 | 4 | 6
| 131 |  | 50-FG-0058 (Блоки: 008) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 7.2 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,8/9,9 | да | 4 | 8 | 12
| 131 |  | 50-FG-0059 (Блоки: 008) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 15.3 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,955/9,804 | да | 6 | 12 | 18
| 131 |  | 50-FG-0060 (Блоки: 008) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 13.8 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0/7,7 | да | 9 | 18 | 27
| 131 |  | 80-FG-0061 (Блоки: 006/1) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 26.6 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,999/10,645 | да | 8 | 16 | 24
| 131 |  | 80-FG-0061 (Блоки: 008) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 4 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,659/6,284 | да | 1 | 2 | 3
| 131 |  | 50-FG-0068 (Блоки: 002) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 0.4 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18,508/6,96 | да | 14 | 34 | 48
| 131 |  | 50-FG-0069 (Блоки: 006/1) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 4.9 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12,500 | да | 3 | 14 | 17
| 131 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 131 |  |  |  | II Б(а) |  |  |  | 0.2 | 18 | 3 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 131 |  | 50-FG-0069 (Блоки: 008) |  | II Б(а) | 1 | 1 | 87 | 9.6 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5/6,2 | да | 3 | 6 | 9
3.1.136 | 136 | Факельные сбросы от оборудования и трубопроводов УГПМ в секцию 301 | 400-HF-0001 (Блоки: 003) | Факел | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 5.8 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,413/14,392 | да | 1 | 2 | 3
| 136 |  | 400-HF-0001 (Блоки: 004) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 35.23 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16,165/14,413 | да | 6 | 17 | 23
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.67 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1.22 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 800-HF-0001 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 15.3 | 820 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14,392/14,287 | да | 8 | 17 | 25
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 23.47 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 800-HF-0001 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 69.85 | 820 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.2 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14,647/13,833 | да | 13 | 33 | 46
| 136 |  | 800-HF-0001 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 81.4 | 820 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,303/14,5 | да | 9 | 26 | 35
| 136 |  | 800-HF-0001 02 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 41.35 | 820 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15,274/14,339 | да | 9 | 25 | 34
| 136 |  | 600-HF-0019 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 5.21 | 630 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,965/9,940 | да | 3 | 6 | 9
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 600-HF-0019 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 28.42 | 630 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,7/10,965 | да | 5 | 10 | 15
| 136 |  | 50-HF-0021 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 2.52 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17,515/15,915 | да | 3 | 6 | 9
| 136 |  | 800-HF-0022 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 33.9 | 820 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 25 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29,75/15,274 | да | 36 | 92 | 128
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 9.81 | 530 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.05 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 22.73 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 300-HF-0024 (Блоки: 004) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 8.64 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15,717/8,281 | да | 8 | 19 | 27
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.52 | 273 | 7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 80-HF-0025 (Блоки: 004) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 0.74 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,484/14,652 | да | 1 | 4 | 5
| 136 |  | 300-HF-0026 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 5.11 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19,115 | да | 5 | 10 | 15
| 136 |  | 50-HF-0026 01 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 3.8 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,960 | да | 2 | 4 | 6
| 136 |  | 350-HF-0027 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 6.02 | 377 | 9 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 7.32 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19,115/14,768 | да | 10 | 23 | 33
| 136 |  | 80-HF-0029 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 13.89 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 2.05 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18,45/14,274 | да | 9 | 19 | 28
| 136 |  | 50-HF-0030 (Блоки: 006/1) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 6.12 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18/160/18/185 | да | 5 | 11 | 16
| 136 |  | 250-HF-0031 (Блоки: 006/1) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 12.74 | 273 | 7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17/637/25/337 | да | 8 | 17 | 25
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 2.11 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 250-HF-0031 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 13.43 | 273 | 7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,637/14,222 | да | 2 | 4 | 6
| 136 |  | 50-HF-0032 (Блоки: 006/1) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 18.2 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,656/6,930 | да | 10 | 21 | 31
| 136 |  | 80-HF-0033 (Блоки: 006/1) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 2.21 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,875/17,615 | да | 4 | 9 | 13
| 136 |  | 150-HF-0034 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 7.57 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15/10,21 | да | 8 | 18 | 26
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.15 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.44 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 200-HF-0035 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 4.1 | 219 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,229/14,060 | да | 8 | 17 | 25
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1.06 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 50-HF-0036 (Блоки: 009) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 4.25 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,723/6,265 | да | 2 | 5 | 7
| 136 |  | 50-HF-0037 (Блоки: 009) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 0.57 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/6,723 | да | 1 | 2 | 3
| 136 |  | 80-HF-0038 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 13.1 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,515/12,455 | да | 6 | 16 | 22
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 8.16 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 80-HF-0038 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 24.3 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,515/14,466 | да | 4 | 8 | 12
| 136 |  | 80-HF-0050 (Блоки: 006/1) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 0.5 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,995/17,734 | да | 4 | 10 | 14
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.15 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 200-HF-0051 (Блоки: 006/1) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 1.94 | 219 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17/263/17/841 | да | 2 | 4 | 6
| 136 |  | 50-HF-0053 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 15.59 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2/8,62 | да | 6 | 12 | 18
| 136 |  | 50-HF-0054 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 12.29 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,2/8,592 | да | 7 | 15 | 22
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.53 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 200-HF-0055 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 7.7 | 219 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.95 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19,2/14,382 | да | 9 | 19 | 28
| 136 |  | 250-HF-0059 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 3.3 | 273 | 7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 5.05 | 219 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,129/14,191 | да | 2 | 4 | 6
| 136 |  | 250-HF-0059 (Блоки: 006/1) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 10.35 | 273 | 7 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17,650/17,550 | да | 5 | 11 | 16
| 136 |  | 80-HF-0060 (Блоки: 006/1) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 5.33 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,650/13,263 | да | 5 | 11 | 16
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.95 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  | 50-HF-0063 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 4.76 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,67/14,264 | да | 2 | 4 | 6
| 136 |  | 80-HF-0065 (Блоки: 005) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 26.72 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 136 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 37.56 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,195/4,3 | да | 13 | 26 | 39
| 136 |  | 80HF-0065 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 33.66 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,263/6,195 | да | 11 | 22 | 33
| 136 |  | 80-HF-0065 (Блоки: 009) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 46.36 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,195/4,850 | да | 2 | 4 | 6
| 136 |  | 100-HF-0079 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 1.04 | 108 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19,650 | да | 1 | 2 | 3
| 136 |  | 100-HF-0079 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 29.62 | 108 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,65/14,464 | да | 6 | 12 | 18
| 136 |  | 100-HF-0092 (Блоки: 006/1) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 10.61 | 108 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18,185/17,841 | да | 8 | 18 | 26
| 136 |  | 50-HF-0107 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 14.63 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,937/11,329 | да | 4 | 8 | 12
| 136 |  | 150-HF-0110 (Блоки: 004) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 3.5 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17,165/14,757 | да | 5 | 11 | 16
| 136 |  | 25-HF-0111 (Блоки: 004) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 300 | 20.8 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,391/3,117 | да | 9 | 18 | 27
| 136 |  | 80-HF-0200 (Блоки: 008, 006/2) |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 13.978 | 89 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16,700/20,430 | да | 10 | 22 | 32
| 136 |  |  |  | II А(б) | 0.9 | 0.9 | 250 | 2.115 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.149 | 149 | Регенерированный раствор метилдиэтаноламина от емкости 302D211 до насосов 302Р209/А,В | 200-MDEA1-2052 (Блоки: 008) | Регенерированный раствор метилдиэтаноламина | I А(б) | 3.4 | 3.4 | 120 | 1.8 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10,5/7,721 | да | 17 | 43 | 60
| 149 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 5.7 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.150 | 150 | Регенерированный раствор метилдиэтаноламина от насосов 302Р209/А,В до линий 008-MDEA1-2025, 008-MDEA1-1001, 008-MDEA1-2069, холодильника 302Е203/1,2; от холодильника 302Е203/1,2 до линии 008-MDEA1-2027 (302FV3413) | 150-MDEA1-2024 (Блоки: 008) | Регенерированный раствор метилдиэтаноламина | I А(б) | 3.4 | 3.4 | 120 | 116.9 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 150 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 9.7 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 36 | 13 | 34 | 10 | 4 | 25 | 9,986/0,385 | да | 88 | 278 | 366
| 150 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 5.2 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 150 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 3.4 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 150 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 2.2 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 150 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 3.6 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 150 |  | 80-MDEA1-2026 (Блоки: 008) |  | I А(б) | 3.4 | 3.4 | 120 | 8.6 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 150 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.4 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7,901/7,589 | да | 13 | 55 | 68
| 150 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 4 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.157 | 157 | Насыщенный раствор МДЭА от линии 006/1-MDEA2-2001 (302LV4221) до линии 008-MDEA2-2044 | 150-MDEA2-2002 (Блоки: 006/1) | Насыщенный раствор метилдиэтаноламина | I А(а) | 1.85 | 1.85 | 120 | 4.3 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,704/6,000 | да | 9 | 22 | 31
| 157 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 5.2 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 157 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.6 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 157 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.5 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 157 |  | 150-MDEA2-2002 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 1.85 | 1.85 | 120 | 9.5 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6,000/0,330 | да | 5 | 17 | 22
3.1.158 | 158 | Насыщенный раствор МДЭА от сепаратора очищенного газа 302D208 до линии 006/1-MDEA2-2014 (302LV4250) | 50-MDEA2-2013 (Блоки: 006/1) | Насыщенный раствор метилдиэтаноламина | I А(а) | 1.85 | 1.85 | 120 | 6.4 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4,310/0,215 | да | 13 | 50 | 63
| 158 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.160 | 160 | Насыщенный раствор МДЭА от контактора аминовой очистки 302С206 до линии 006/1-MDEA2-2020 | 50-MDEA2-2021 (Блоки: 006/1) | Насыщенный раствор метилдиэтаноламина | I А(а) | 3.63 | 3.63 | 120 | 29.6 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21,525/0,656 | да | 13 | 38 | 51
| 160 |  | 25-MDEA2-2028 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 3.63 | 3.63 | 120 | 25.43 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,354 | да | 2 | 5 | 7
3.1.162 | 162 | Насыщенный раствор МДЭА от отстойника амина 302D203 до линии 008-MDEA2-2020 (302LV4266) | 50-MDEA2-2027 (Блоки: 008) | Насыщенный раствор метилдиэтаноламина | I А(а) | 3.63 | 3.63 | 120 | 2.7 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8,543/7,635 | да | 13 | 48 | 61
| 162 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.7 | 45 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 162 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.1 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 162 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 162 |  | 50-TWP-2001 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 3.63 | 3.63 | 120 | 14.6 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,752/0,683 | да | 13 | 27 | 40
3.1.163 | 163 | Насыщенный раствор МДЭА от емкости 302D401 до насосов 302Р401А/В | 200-MDEA2-2032 (Блоки: 002) | Насыщенный раствор метилдиэтаноламина | I А(а) | 1.2 | 1.2 | 120 | 15.1 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 163 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.9 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 163 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 3.4 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9,153/0,405 | да | 19 | 52 | 71
3.1.166 | 166 | Насыщенный раствор МДЭА от линии 002-MDEA2-2038 (302FV3515) до колонны 302С401 | 150-MDEA2-2039 (Блоки: 002) | Насыщенный раствор метилдиэтаноламина | I А(а) | 1.2 | 1.2 | 120 | 64.4 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 166 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2.7 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 166 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26,55/1,573 | да | 20 | 42 | 62
3.1.167 | 167 | Насыщенный раствор МДЭА от линий 002-MDEA2-2037 01, 002-MDEA2-2037 02 (302Р401А/В), 008-MDEA2-2020, 008-MDEA2-2002 (302D203, 302C206, 302D208, 302C205, 301D019) до емкости 302D401 | 150-MDEA2-2043 (Блоки: 002) | Насыщенный раствор метилдиэтаноламина | I А(а) | 1.2 | 1.2 | 120 | 30.6 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16,645/1,16 | да | 12 | 32 | 44
| 167 |  | 200-MDEA2-2044 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 1.2 | 1.2 | 120 | 17.2 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 167 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 3.3 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12,645/10,26 | да | 11 | 25 | 36
| 167 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.3 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 167 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.3 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 167 |  | 200-MDEA2-2044 (Блоки: 007) |  | I А(а) | 1.2 | 1.2 | 120 | 114.8 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,26/0,74 | да | 16 | 33 | 49
| 167 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 16.5 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.171 | 171 | Некондиционный светлый нефтепродукт от отстойника продувки 302D005 до насосов 302Р013/А,В | 50-OGP1-2014 (Блоки: 008) | Некондиционный светлый нефтепродукт | II А(б) | 2.6 | 2.6 | 120 | 3.5 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,904/0,419 | да | 9 | 19 | 28
| 171 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.4 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 171 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 171 |  | 100-OGP1-2020 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 2.6 | 2.6 | 120 | 24.1 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 171 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.5 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8,321/5,764 | да | 14 | 36 | 50
| 171 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 171 |  | 100-OGP1-2020 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 2.6 | 2.6 | 120 | 62.2 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,904/0,658 | да | 14 | 29 | 43
| 171 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 171 |  | 100-OGP1-2020 (Блоки: 009) |  | II А(б) | 2.6 | 2.6 | 120 | 9.2 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,764/3,704 | да | 4 | 8 | 12
3.1.172 | 172 | Некондиционный светлый нефтепродукт от насосов 302Р013/А,В до линий 008-P24-2007, 008-P18-2011 |  | Некондиционный светлый нефтепродукт | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 172 |  | 80-OGP1-2024 01 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 2.6 | 2.6 | 120 | 0.6 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15,600 | да | 1 | 9 | 10
3.1.182 | 182 | Кубовый продукт фракционирующей колонны от насоса 302Р014 до колонн 302С001, 302С003 | 100-P12-2008 (Блоки: 006/2) | Кубовый продукт фракционирующей колонны | I Б(б) | 1.15 | 1.15 | 371 | 18.13 | 114.3 | 8.56 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15,200/6,600 | да | 13 | 33 | 46
| 182 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.98 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 182 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 182 |  | 100-P12-2008 (Блоки: 008) |  | I Б(б) | 1.15 | 1.15 | 371 | 16.78 | 114.3 | 8.56 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,787/6,600 | да | 16 | 45 | 61
| 182 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 7.99 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 182 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 182 |  | 150-P12-2009 (Блоки: 008) |  | I Б(б) | 1.15 | 1.15 | 371 | 16.1 | 168.3 | 10.97 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 12 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0,539/8,380 | да | 19 | 65 | 84
| 182 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 8.42 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 182 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.17 | 33.4 | 6.35 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 182 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.185 | 185 | Кубовый продукт фракционирующей колонны от линий 005-Р12-2015, 005-Р12-2030, 005-Р12-2031, 005-Р12-2032, 005-Р12-2033, 005-Р12-2034 до печи 302Н001 | 100-P12-2016 (Блоки: 005) | Кубовый продукт фракционирующей колонны | I Б(б) | 5.75 | 5.75 | 371 | 11.9 | 114.3 | 8.56 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11,7/6,65 | да | 13 | 40 | 53
| 185 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.1 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 185 |  | 100-P12-2017 (Блоки: 005) |  | I Б(б) | 5.75 | 5.75 | 371 | 14.8 | 114.3 | 8.56 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 185 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11,7/6,65 | да | 16 | 46 | 62
| 185 |  | 100-P12-2018 (Блоки: 005) |  | I Б(б) | 5.75 | 5.75 | 371 | 13.6 | 114.3 | 8.56 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 185 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,7/6,65 | да | 16 | 42 | 58
| 185 |  | 100-P12-2019 (Блоки: 005) |  | I Б(б) | 5.75 | 5.75 | 371 | 10.9 | 114.3 | 8.56 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 185 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11,7/6,65 | да | 11 | 36 | 47
3.1.186 | 186 | Кубовый продукт фракционирующей колонны от линий 005-BFW-0013, 005-РС-0004, 005-РС-0012 до печи 302Н001 | 100-P12-2030 (Блоки: 005) | Кубовый продукт фракционирующей колонны | I Б(б) | 5.75 | 5.75 | 371 | 8 | 114.3 | 8.56 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 9 | 88.9 | 7.62 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 15 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8,165/0,362 | да | 29 | 88 | 117
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 10.5 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 26.7 | 7.82 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  | 50-P12-2031 (Блоки: 005) |  | I Б(б) | 5.75 | 5.75 | 371 | 16.5 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 21.3 | 48.3 | 10.15 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 20 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9,971/0,391 | да | 31 | 105 | 136
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 9.09 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 26.7 | 7.82 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  | 50-P12-2032 (Блоки: 005) |  | I Б(б) | 5.75 | 5.75 | 371 | 18.9 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 19.1 | 48.3 | 10.15 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 17 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9,971/0,389 | да | 28 | 101 | 129
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 9.09 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 26.7 | 7.82 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  | 50-P12-2033 (Блоки: 005) |  | I Б(б) | 5.75 | 5.75 | 371 | 17.1 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 21.9 | 48.3 | 10.15 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 21 | 10 | 18 | 2 | 0 | 3 | 9,971/0,389 | да | 36 | 121 | 157
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 9.09 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 26.7 | 7.82 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  | 50-P12-2034 (Блоки: 005) |  | I Б(б) | 5.75 | 5.75 | 371 | 18.3 | 60.3 | 5.54 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 22.6 | 48.3 | 10.15 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 6 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9,971/0,386 | да | 17 | 79 | 96
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 33.4 | 9.09 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 186 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 26.7 | 7.82 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.188 | 188 | Сырье коксования от печи коксования 302Н001 до линий 011-Р13-2002, 011-Р13-2003 | 400-P13-2001 (Блоки: 005) | Сырье коксования | I А(б) | 5.75 | 5.75 | 518 | 13.3 | 406.4 | 30.96 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 8.5 | 323.8 | 25.4 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 33 | 3 | 30 | 7 | 0 | 0 | 7,363/1,29 | да | 43 | 149 | 192
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 89.7 | 219.1 | 18.26 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.5 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 188 |  | 400-P13-2001 (Блоки: 009) |  | I А(б) | 5.75 | 5.75 | 518 | 31.7 | 406.4 | 30.96 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,125/7,363 | да | 4 | 16 | 20
| 188 |  | 400-P13-2001 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 5.75 | 5.75 | 518 | 31.2 | 406.4 | 30.96 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.3 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 19,97/10,115 | да | 10 | 50 | 60
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.3 | 48.3 | 10.15 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 7.82 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 188 |  | 350-P13-2001 01 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 5.75 | 5.75 | 518 | 1 | 355.6 | 27.79 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.9 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 20,62/19,949 | да | 9 | 39 | 48
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.2 | 48.3 | 10.15 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 7.82 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 188 |  | 350-P13-2001 02 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 5.75 | 5.75 | 518 | 1 | 355.6 | 27.79 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.9 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 20,85/19,949 | да | 9 | 39 | 48
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.2 | 48.3 | 10.15 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 188 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 7.82 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.189 | 189 | Сырье коксования от линий 011-Р13-2001 01, 011-Р13-2001 02 до коксовых камер 302D001 и 302D002 | 350-P13-2002 (Блоки: 011) | Сырье коксования | I А(б) | 1.36 | 1.36 | 518 | 20.6 | 355.6 | 27.79 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 7 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 22,858/20,637 | да | 14 | 55 | 69
| 189 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.7 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 189 |  | 350-P13-2003 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 1.36 | 1.36 | 518 | 20.3 | 355.6 | 27.79 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 189 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.7 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 7 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 22,858/20,637 | да | 14 | 55 | 69
3.1.190 | 190 | Сырье коксования от клапана переключения коксовых камер 302EUV7037 до линий 011-Р14-2001, 011-Р15-2001 | 350-P13-2004 (Блоки: 011) | Сырье коксования | I А(б) | 5.75 | 5.75 | 518 | 18.2 | 355.6 | 27.79 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 190 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.7 | 60.3 | 8.74 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 24,678/19,949 | да | 16 | 55 | 71
| 190 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 2.2 | 48.3 | 10.15 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 190 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.1 | 26.7 | 7.82 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.191 | 191 | Газы коксования от коксовых камер 302D001, 302D002 до фракционирующей колонны 302С001 | 600-P14-2001 (Блоки: 006/2) | Газ коксования | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 2.9 | 610 | 14.27 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A691 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,825 | да | 0 | 0 | 0
| 191 |  | 600-P14-2001 (Блоки: 008) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 51.8 | 610 | 14.27 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A691 | 2028.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,825/18,653 | да | 6 | 12 | 18
| 191 |  | 600-P14-2001 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 98.6 | 610 | 14.27 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A691 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 191 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 2.1 | 377 | 12 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 191 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 6 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 22 | 17 | 29 | 2 | 6 | 1 | 65,954/18,653 | да | 48 | 166 | 214
| 191 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1 | 45 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 191 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.9 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 191 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.2 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 191 |  | 600-P14-2001 01 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 0.3 | 610 | 14.27 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A691 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,148/63,848 | да | 0 | 0 | 0
| 191 |  | 600-P14-2004 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 65 | 610 | 14.27 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A691 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 191 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 6 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 191 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1 | 45 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | 15 | 14 | 29 | 2 | 6 | 1 | 66,052/20 | да | 38 | 143 | 181
| 191 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.9 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 191 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.2 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 191 |  | 600-P14-2004 01 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 0.3 | 610 | 14.27 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A691 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,148/63,848 | да | 0 | 0 | 0
3.1.192 | 192 | Газы коксования от коксовой камеры 302D001 до предохранительных клапанов 302PSV2001, 302PSV2002 | 500-P14-2002 (Блоки: 011) | Газ коксования | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 3.7 | 508 | 12.7 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A691 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 192 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 21.3 | 377 | 12 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 192 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.2 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 11 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 71,489/63,905 | да | 23 | 95 | 118
| 192 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 3.8 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 192 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.3 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 192 |  | 350-P14-2002 01 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 0.5 | 377 | 12 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 192 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 19.8 | 159 | 7 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 69,75/64,667 | да | 12 | 36 | 48
| 192 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.1 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 192 |  | 25-P14-2002 02 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 10.2 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 192 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.2 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 69,206/65,698 | да | 13 | 47 | 60
3.1.193 | 193 | Газы коксования от коксовой камеры 302D002 до предохранительных клапанов PSV2018, 302PSV2019 | 500-P14-2005 (Блоки: 011) | Газ коксования | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 3.7 | 508 | 12.7 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | ASTM A691 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 193 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 21.3 | 377 | 12 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 193 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.2 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 10 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 71,489/63,923 | да | 24 | 89 | 113
| 193 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 3.8 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 193 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.3 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 193 |  | 350-P14-2005 01 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 0.2 | 377 | 12 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 193 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.1 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 69,75/64,667 | да | 12 | 36 | 48
| 193 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 19.5 | 159 | 7 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 193 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.1 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 193 |  | 25-P14-2005 02 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 488 | 10.2 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 69,179/65,698 | да | 13 | 51 | 64
| 193 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.2 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.194 | 194 | Пары продувки от линий 011-Р13-2001, 011-Р13-2004, 011-Р14-2001, 011-Р14-2004 до линии 008-Р15-2007 | 600-P15-2001 (Блоки: 008) | Пары продувки | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 454 | 6.3 | 630 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 18,176/19,267 | да | 11 | 36 | 47
| 194 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 2 | 426 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 194 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.3 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 194 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.7 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 194 |  | 600-P15-2001 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 454 | 10.9 | 630 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,329/18,804 | да | 8 | 17 | 25
| 194 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.7 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 194 |  | 600-P15-2001 01 (Блоки: 008) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 454 | 12 | 630 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,804 | да | 3 | 6 | 9
| 194 |  | 600-P15-2002 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 454 | 11.7 | 630 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,329/18,804 | да | 20 | 45 | 65
| 194 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 20.4 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.195 | 195 | Пары продувки от линий 011-Р14-2002, 011-Р14-2005, 011-Р14-2005 01, 008-Р15-2001, 006/2-Р17-2003, 008-Р15-2004 011-Р14-2002 01 в колонну продувки 302С003 | 800-P14-2003 (Блоки: 008) | Пары продувки, газ коксования | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 488 | 19.9 | 820 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,354/21,150 | да | 4 | 8 | 12
| 195 |  | 800-P14-2003 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 488 | 84 | 820 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 195 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 7.2 | 377 | 9 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 195 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 5.6 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 20 | 9 | 14 | 4 | 0 | 3 | 69,568/21,15 | да | 36 | 112 | 148
| 195 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.9 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 195 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.5 | 45 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 195 |  | 800-P14-2003 01 (Блоки: 011) |  | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 488 | 57.4 | 820 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 195 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 7.2 | 377 | 9 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 195 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 5.6 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 6 | 14 | 4 | 0 | 5 | 69,568/26,96 | да | 28 | 95 | 123
| 195 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 195 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.6 | 45 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 195 |  | 600-P15-2007 (Блоки: 008) |  | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 488 | 2.8 | 630 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,804 | да | 1 | 3 | 4
| 195 |  | 800-P15-2008 (Блоки: 006/2) |  | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 488 | 2.2 | 820 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,160/14,189 | да | 1 | 2 | 3
| 195 |  | 800-P15-2008 (Блоки: 008) |  | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 488 | 17.4 | 820 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,189/18,804 | да | 7 | 16 | 23
| 195 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.7 | 630 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 195 |  | 300-P17-2004 (Блоки: 006/2) |  | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 488 | 3.8 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,9/15,686 | да | 4 | 8 | 12
| 195 |  | 300-P17-2004 (Блоки: 008) |  | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 488 | 1.5 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,686 | да | 2 | 4 | 6
| 195 |  | 300-P17-2004 01 (Блоки: 006/2) |  | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 488 | 12.9 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,686/14,189 | да | 2 | 5 | 7
| 195 |  | 250-P17-2020 (Блоки: 006/2) |  | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 488 | 12.1 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20,287 | да | 4 | 9 | 13
| 195 |  | 250-P17-2020 (Блоки: 008) |  | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 488 | 19.1 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,514/20,287 | да | 3 | 6 | 9
3.1.196 | 196 | Пары продувки от линий 008-Р15-2007, 004-RO-0101, колонны продувки 302С003 до холодильников-конденсаторов 302А002/1,2,3,4,5 | 800-P15-2009 (Блоки: 004) | Пары продувки, газ коксования | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 399 | 72.68 | 820 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | 92 | 17 | 15 | 23 | 5 | 10 | 18,329/19,310 | да | 147 | 346 | 493
| 196 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 25.26 | 630 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 09Г2С | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 196 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 93.69 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 196 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 8.4 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 196 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 20.4 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 196 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 1.3 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 196 |  | 50-P15-2009 01 (Блоки: 004) |  | I А(б) | 0.4 | 0.4 | 399 | 49.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 19,135/20,160 | да | 20 | 63 | 83
3.1.197 | 197 | Конденсат продувки от линии 011-Р14-2001 до линии 006/2-Р16-2003 | 50-P16-2001 (Блоки: 011) | Конденсат продувки | I А(а) | 0.84 | 0.84 | 454 | 4.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,949/19,063 | да | 1 | 2 | 3
| 197 |  | 50-P16-2002 (Блоки: 006/2) |  | I А(а) | 0.84 | 0.84 | 454 | 7.3 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14,529/13,305 | да | 5 | 19 | 24
| 197 |  | 50-P16-2002 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 0.84 | 0.84 | 454 | 19.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,529/18,518 | да | 5 | 10 | 15
| 197 |  | 50-P16-2002 (Блоки: 011) |  | I А(а) | 0.84 | 0.84 | 454 | 24.2 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/18,518 | да | 8 | 17 | 25
3.1.202 | 202 | Продукты прогрева камер коксования от 302D003/4 до 302С001/14, линии 006/2-Р17-2020 | 250-P17-2019 (Блоки: 006/2) | Продукты прогрева камер коксования | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 399 | 7.1 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20,287/18,821 | да | 10 | 34 | 44
| 202 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.4 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 202 |  | 250-P17-2021 (Блоки: 006/2) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 399 | 6.9 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,287 | да | 1 | 4 | 5
| 202 |  | 250-P17-2021 (Блоки: 008) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 399 | 27.9 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000/20,287 | да | 5 | 10 | 15
| 202 |  | 250-P17-2021 01 (Блоки: 006/2) |  | I А(б) | 0.84 | 0.84 | 399 | 6.6 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/17,725 | да | 3 | 6 | 9
3.1.203 | 203 | Циркулирующий нефтепродукт от колонны 302С003 до фильтров 302F004/А,В и от фильтров до насосов 302Р010/А,В | 350-P18-2001 (Блоки: 006/2) | Циркулирующий ннфтепродукт | I А(б) | 2.6 | 2.6 | 268 | 10.2 | 377 | 9 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 1 | 25 | 1 | 11 | 16 | 8,438/5,825 | да | 38 | 132 | 170
| 203 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 2.7 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 203 |  | 350-P18-2002 (Блоки: 006/2) |  | I А(б) | 2.6 | 2.6 | 268 | 15.8 | 377 | 9 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6,138/3,868 | да | 10 | 36 | 46
| 203 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.214 | 214 | Квенч тяжелого газойля коксования от регулирующего клапана 302TDV1037 до линий 011-Р14-2001, 011-Р14-2004 | 100-P20-2010 (Блоки: 011) | Тяжёлый газойль коксования | I Б(б) | 2.6 | 2.6 | 405 | 143.5 | 114.3 | 8.56 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 214 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 3.8 | 88.9 | 7.62 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | 36 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69,557/16,257 | да | 42 | 96 | 138
| 214 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 26.7 | 5.56 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | A335 Gr.P9 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.220 | 220 | Лёгкий газойль коксования от л. 008-Р21-200 (302LV4103) до колонны отпарки 302С002 и от колонны отпарки 302С002 до фракционирующей колонны 302С001 | 200-Р21-2015 (Блоки: 006/2) | Лёгкий газойль коксования | I Б(б) | 0.83 | 0.83 | 371 | 12.7 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,66/14 | да | 5 | 10 | 15
| 220 |  | 200-Р21-2015 (Блоки: 008) |  | I Б(б) | 0.83 | 0.83 | 371 | 3.3 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,660/18,900 | да | 2 | 5 | 7
| 220 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 220 |  | 150-Р21-2016 (Блоки: 006/2) |  | I Б(б) | 0.83 | 0.83 | 371 | 49.8 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 42,260/15,7 | да | 20 | 46 | 66
| 220 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.221 | 221 | Лёгкий газойль коксования от насосов 302Р012/А,В до линий 008-Р21-2014, 008-Р21-2006 (302FV3242, 302FV3382) | 150-P21-2005 (Блоки: 008) | Лёгкий газойль коксования | I Б(б) | 2.65 | 2.65 | 303 | 40.08 | 159 | 9 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 221 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 32.24 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 221 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.98 | 89 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 221 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.27 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 29 | 8 | 28 | 16 | 2 | 8 | 0,467/15,930 | да | 63 | 196 | 259
| 221 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 3.7 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 221 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.5 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.227 | 227 | Легкий газойль коксования от отпарной колонны 302С002 до насосов 302Р004/А,В, сброс с 302PSV5501/А,В в линию 006/2-Р21-2017 | 200-Р21-2017 (Блоки: 006/2) | Лёгкий газойль коксования | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 293 | 4.3 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 227 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.9 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7,953/6,65 | да | 9 | 29 | 38
| 227 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 5.4 | 32 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 227 |  | 150-Р21-2049 (Блоки: 006/2) |  | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 293 | 7.7 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9/7,799 | да | 4 | 8 | 12
| 227 |  | 150-Р21-2049 (Блоки: 008) |  | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 293 | 117.9 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,265/9 | да | 5 | 10 | 15
3.1.228 | 228 | Легкий газойль коксования от насосов легкого газойля 302Р004/А,В до парогенератора 302Е005, до линии 008-Р17-2007 | 150-Р21-2022 (Блоки: 008) | Легкий газойль коксования | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 293 | 72.8 | 159 | 9 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 228 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.9 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 27 | 5 | 18 | 7 | 2 | 13 | 11,605/0,336 | да | 54 | 160 | 214
| 228 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.3 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 228 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.2 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 228 |  | 50-Р21-2048 (Блоки: 008) |  | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 293 | 41.2 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 228 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.4 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7,95/1,047 | да | 16 | 41 | 57
| 228 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.229 | 229 | Легкий газойль коксования от парогенератора 302Е005 до теплообменника легкого газойля 302Е004 | 150-Р21-2023 (Блоки: 008) | Легкий газойль коксования | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 293 | 25.88 | 159 | 9 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 229 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 3.76 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 229 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.29 | 89 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 13 | 4 | 14 | 7 | 2 | 7 | 11,3/7,751 | да | 33 | 103 | 136
| 229 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.56 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 229 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.12 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 229 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 229 |  | 150-Р21-2024 (Блоки: 008) |  | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 293 | 3.54 | 159 | 9 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 229 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 4.38 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9,92/7,798 | да | 9 | 27 | 36
| 229 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М-У | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 229 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.1 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.231 | 231 | Легкий газойль коксования от воздушного холодильника 302А004 до линий 008-Р21-2027, 008-Р21-2030 (302FV3283, 302FV3317) | 150-Р21-2026 (Блоки: 008) | Легкий газойль коксования | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 195 | 16.3 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 231 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.3 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 17 | 5 | 11 | 6 | 1 | 5 | 12,796/10,053 | да | 34 | 99 | 133
| 231 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 5.5 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 231 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 1.9 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 231 |  | 50-Р21-2026 01 (Блоки: 008) |  | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 195 | 6.6 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12,576/10,598 | да | 15 | 40 | 55
| 231 |  | 50-Р21-2029 (Блоки: 008) |  | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 195 | 1.8 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 231 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.6 | 45 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 11,014/10,28 | да | 11 | 35 | 46
| 231 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.6 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.233 | 233 | Легкий газойль коксования от линии 008-Р21-2029 (302FV3317) до линии 011-AFM-2003 | 50-Р21-2030 (Блоки: 008) | Лёгкий газойль коксования | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 195 | 115.94 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10,525/9,729 | да | 6 | 13 | 19
| 233 |  | 50-P21-2030 (Блоки: 009) |  | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 195 | 22.12 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,179/9,729 | да | 4 | 8 | 12
| 233 |  | 50-P21-2030 (Блоки: 011) |  | I Б(б) | 2.9 | 2.9 | 195 | 6.23 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11,929/9,179 | да | 4 | 17 | 21
3.1.234 | 234 | Лёгкий газойль коксования от сепаратора кислого газа 302D206 до линии 008-Р21-2013 | 50-Р21-2042 (Блоки: 008) | Лёгкий газойль коксования | II Б(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 91.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,329/3,1 | да | 17 | 36 | 53
3.1.236 | 236 | Верхний продукт фракционирующей колонны от воздушных холодильников 302А001/1-6 до емкости орошения колонны 302D004 | 600-Р22-2002 (Блоки: 008) | Верхний продукт фракционирующей колонны | II А(б) | 0.76 | 0.76 | 235 | 52.08 | 630 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 23.44 | 530 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1.68 | 377 | 12 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 6.55 | 273 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.11 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 32 | 6 | 9 | 16 | 5 | 10 | 14,206/21,618 | нет | 69 | 167 | 236
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 7.6 | 108 | 9 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1.28 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.51 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 2.31 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  | 350-Р22-2002 01 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.76 | 0.76 | 235 | 9.9 | 377 | 12 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 19 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 19,812/21,618 | нет | 41 | 97 | 138
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 6.55 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 7.6 | 108 | 9 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.41 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  | 350-Р22-2002 02 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.76 | 0.76 | 235 | 9.9 | 377 | 12 | 2016 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 19 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 19,812/21,618 | нет | 41 | 97 | 138
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 6.55 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 7.6 | 108 | 9 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.41 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  | 50-Р22-2002 03 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.76 | 0.76 | 235 | 49.45 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 24 | 5 | 12 | 0 | 1 | 7 | 18,764/21,236 | нет | 37 | 109 | 146
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.8 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 236 |  | 50-Р22-2002 04 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.76 | 0.76 | 235 | 2.24 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18,465/19,146 | да | 5 | 21 | 26
| 236 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.237 | 237 | Углеводородный газ фракционирующей колонны от емкости орошения 302D004 до сепаратора 302D212, от сепаратора до компрессора газа коксования 302К201 и до регулирующего клапана 302PV2522 | 400-P23-2001 (Блоки: 003) | Углеводородный газ фракционирующей колонны | II А(б) | 0.76 | 0.76 | 120 | 12.3 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,364/10,864 | да | 3 | 6 | 9
| 237 |  | 400-P23-2001 (Блоки: 004) |  | II А(б) | 0.76 | 0.76 | 120 | 52.1 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,400/6,364 | да | 5 | 10 | 15
| 237 |  | 400-Р23-2001 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 0.76 | 0.76 | 120 | 28.5 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,813 | да | 0 | 0 | 0
| 237 |  | 400-P23-2001 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.76 | 0.76 | 120 | 17.2 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,863/15,670 | да | 9 | 21 | 30
| 237 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.8 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 237 |  | 400-P23-2002 (Блоки: 004) |  | II А(б) | 0.76 | 0.76 | 120 | 33.33 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 2 | 12 | 2 | 0 | 6 | 10,979/7,349 | да | 21 | 74 | 95
| 237 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 11.6 | 325 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 237 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 7.3 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 237 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.15 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 237 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1.7 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 237 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.5 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.238 | 238 | Углеводородный газ фракционирующей колонны от компрессора газа коксования 302К201 к форсункам 302Х201, к уплотнениям компрессора | 250-P23-2003 (Блоки: 003) | Углеводородный газ фракционирующей колонны | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 177 | 10.73 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,291/10,787 | нет | 4 | 8 | 12
| 238 |  | 250-P23-2003 (Блоки: 004) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 177 | 32.85 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 14 | 1 | 13 | 1 | 5 | 10 | 0,350/6,291 | да | 31 | 94 | 125
| 238 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.95 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 238 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 5.37 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 238 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 238 |  | 50-P23-2003 01 (Блоки: 004) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 177 | 29.67 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,283/16,129 | да | 7 | 18 | 25
| 238 |  | 250-Р23-2003 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 177 | 28.45 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,787 | да | 0 | 0 | 0
| 238 |  | 250-Р23-2003 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 177 | 23.28 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10,787/22,484 | да | 17 | 51 | 68
| 238 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.9 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 238 |  | 250-P23-2005 (Блоки: 003) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 177 | 9.85 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,291/10,787 | да | 5 | 10 | 15
| 238 |  | 250-P23-2005 (Блоки: 004) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 177 | 12.8 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,751/6,291 | да | 5 | 10 | 15
| 238 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.2 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 238 |  | 250-P23-2005 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 177 | 28.1 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,787 | да | 0 | 0 | 0
| 238 |  | 250-P23-2005 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 177 | 43.34 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10,787/29,038 | да | 13 | 35 | 48
| 238 |  | 20-P23-2013 (Блоки: 004) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 177 | 10.3 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,212/4,283 | да | 8 | 18 | 26
3.1.241 | 241 | Углеводородный газ фракционирующей колонны от форсунки 302Х201, кислый газ от первичного абсорбера 302С201 до водяного холодильника-конденсатора 302Е209 | 300-P23-2010 (Блоки: 008) | Углеводородный газ фракционирующей колонны | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 195 | 5.6 | 325 | 12 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17,600/19,037 | да | 7 | 19 | 26
| 241 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 2.42 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 241 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.9 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 241 |  | 150-SRG-2006 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 195 | 18.47 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 31,129/23,134 | да | 10 | 25 | 35
| 241 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 241 |  | 150-SRG-2006 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 195 | 18.8 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,037/23,134 | да | 8 | 17 | 25
3.1.244 | 244 | Нестабильный бензин от насосов 302Р003/А,В до фракционирующей колонны 302С001, до линии 008-Р22-2002 | 150-Р24-2007 (Блоки: 006/2) | Нестабильный бензин | II А(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 48.1 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,41/6,7 | да | 8 | 18 | 26
| 244 |  | 25-P24-2008 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 46.5 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 21 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1,484/16,084 | да | 27 | 76 | 103
3.1.250 | 250 | Нестабильный бензин от сепаратора 302D201 до насосов 302Р201/А,В |  | Нестабильный бензин | II А(б) |  |  |  | 2.97 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 20 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,689/10,156 | нет | 27 | 69 | 96
| 250 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.75 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 250 |  | 250-P24-2021 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 1.9 | 1.9 | 120 | 0.93 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.252 | 252 | Нестабильный бензин от линии 008-P24-2025 02 (302FV3359) до отпарной колонны 302С202 | 150-Р24-2026 (Блоки: 006/2) | Нестабильный бензин | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 120 | 27.9 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29,31/11,4 | нет | 9 | 20 | 29
| 252 |  | 150-P24-2026 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 120 | 66.7 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,724/11,400 | да | 19 | 39 | 58
3.1.253 | 253 | Нестабильный бензин от первичного абсорбера 302С201 до линий 008-Р23-2010, 008-Р24-2004 (302D201) | 250-Р24-2031 (Блоки: 006/2) | Нестабильный бензин | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 120 | 17.64 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 253 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31,2/19,887 | нет | 7 | 15 | 22
| 253 |  | 250-P24-2031 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 120 | 28.3 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18,179/21,287 | да | 14 | 40 | 54
| 253 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.22 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 253 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.91 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 253 |  | 150-P24-2032 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 120 | 35.11 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14,061/21,287 | да | 12 | 32 | 44
3.1.254 | 254 | Нестабильный бензин от отпарной колонны 302С202 до нижнего ребойлера отпарной колонны 302Е206/1, от верхнего ребойлера 302Е205/1 до отпарной колонны 302С202 | 250-Р24-2037 (Блоки: 006/2) | Нестабильный бензин | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 195 | 12.6 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 254 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.5 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13,709/4,178 | да | 15 | 40 | 55
| 254 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.9 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 254 |  | 300-Р24-2038 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 195 | 10.9 | 325 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 254 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 2.2 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13,312/9,456 | да | 15 | 36 | 51
| 254 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.255 | 255 | Нестабильный бензин от первичного абсорбера 302С201 и от отпарной колонны 302С202 до насосов 302Р204/А,В | 250-Р24-2039 (Блоки: 006/2) | Нестабильный бензин | II А(б) | 2 | 2 | 195 | 3.93 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 255 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 6.69 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 2 | 10 | 0 | 3 | 6 | 6,6/5,25 | да | 20 | 65 | 85
| 255 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 2.18 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 255 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.87 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 255 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 42.14 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 255 |  | 250-P24-2039 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 2 | 2 | 195 | 79.96 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719/5250 | да | 13 | 27 | 40
3.1.258 | 258 | Нестабильный бензин от верхнего ребойлера отпарной колонны 302Е205 до отпарной колонны 302С202 и от отпарной колонны 302С202 до нижнего ребойлера 302С206 | 300-Р24-2054 (Блоки: 006/2) | Нестабильный бензин | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 195 | 11.1 | 325 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 258 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 2.2 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13,308/9,456 | да | 15 | 36 | 51
| 258 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 258 |  | 250-Р24-2055 (Блоки: 006/2) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 195 | 12.6 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 258 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.5 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13,4/4,178 | да | 15 | 44 | 59
| 258 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.9 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.259 | 259 | Стабильный бензин от дебутанизатора 302С204 до ребойлера дебутанизатора 302Е201 и обратно | 300-Р25-2001 (Блоки: 006/1) | Стабильный бензин | II Б(б) | 1.4 | 1.4 | 218 | 3.3 | 325 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 259 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 9.6 | 273 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 11,927/2,25 | да | 36 | 85 | 121
| 259 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.7 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 259 |  | 400-Р25-2002 (Блоки: 006/1) |  | II Б(б) | 1.4 | 1.4 | 218 | 0.7 | 426 | 12 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 259 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 13.8 | 325 | 10 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11,35/7,978 | да | 20 | 47 | 67
| 259 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.264 | 264 | Стабильный бензин от регулирующего клапана 302FV3377 в коллектор стабильного бензина с установки и пусковые линии от коллектора до линий: 008-P24-2020, 008-P24-2001, 008-P28-2001, 008 P21-2027, 008-LHD-0095 | 100-P25-2011 (Блоки: 007) | Стабильный бензин | II Б(б) | 2.95 | 2.95 | 120 | 122.4 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 3 | 10 | 0 | 2 | 5 | 9,204/6,204 | нет | 21 | 68 | 89
| 264 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.7 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 264 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 264 |  | 100-P25-2011 (Блоки: 008) |  | II Б(б) | 2.95 | 2.95 | 120 | 38.9 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,775/7,775 | нет | 16 | 40 | 56
| 264 |  | 100-P25-2018 (Блоки: 008) |  | II Б(б) | 1.85 | 1.85 | 120 | 84.4 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 264 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.4 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 14 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7,8/0,554 | да | 25 | 78 | 103
| 264 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.6 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.265 | 265 | Стабильный бензин от регулирующего клапана 302FV3378 до первичного абсорбера 302С201 | 150-Р25-2012 (Блоки: 006/2) | Стабильный бензин | II Б(б) | 1.85 | 1.85 | 120 | 50.6 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55,78/11,4 | нет | 13 | 30 | 43
| 265 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 265 |  | 150-P25-2012 (Блоки: 008) |  | II Б(б) | 1.85 | 1.85 | 120 | 80.9 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,4/0,8 | да | 15 | 34 | 49
| 265 |  |  |  | II Б(б) |  |  |  | 3.8 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.272 | 272 | Сжиженный газ от насосов 302Р202/А,В до колонны 302С206, до линии 008-Р28-2008 (302FV3407), линии 008-Р26-2003 | 150-P28-2006 (Блоки: 008) | Сжиженный газ | I А(б) | 3.63 | 3.63 | 120 | 24.5 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 272 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 3.6 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 18 | 3 | 16 | 6 | 2 | 13 | 8,551/0,7 | да | 42 | 130 | 172
| 272 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 4.5 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 272 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.7 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 272 |  | 80-Р28-2007 (Блоки: 006/1) |  | I А(б) | 3.63 | 3.63 | 120 | 3.6 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,468/6,25 | да | 2 | 8 | 10
| 272 |  |  |  | I А(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 272 |  | 80-P28-2007 (Блоки: 008) |  | I А(б) | 3.63 | 3.63 | 120 | 42.2 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,974/6,25 | да | 9 | 19 | 28
| 272 |  | 20-P28-2009 (Блоки: 008) |  | I А(б) | 3.63 | 3.63 | 120 | 29.8 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 15 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 11,55/1,413 | да | 24 | 67 | 91
3.1.273 | 273 | Сжиженный газо от линии 008-Р28-2006 (302FV3407) до дебутанизатора 302С204 | 100-Р28-2008 (Блоки: 006/1) | Сжиженный газ | II А(б) | 1.4 | 1.4 | 120 | 34.3 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38,41/10,644 | да | 9 | 20 | 29
| 273 |  | 100-P28-2008 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 1.4 | 1.4 | 120 | 41.7 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,644/7,695 | да | 11 | 25 | 36
3.1.274 | 274 | Сжиженный газ от контактора аминовой очистки 302С206 до отстойника амина 302D203 | 80-Р28-2010 (Блоки: 006/1) | Сжиженный газ | I Б(а) | 3.4 | 3.4 | 120 | 19.16 | 89 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25,25/17,545 | да | 12 | 33 | 45
| 274 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 274 |  | 80-P28-2010 (Блоки: 008) |  | I Б(а) | 3.4 | 3.4 | 120 | 91.54 | 89 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,545/10,225 | да | 13 | 29 | 42
| 274 |  | 80-P28-2011 (Блоки: 008) |  | I Б(а) | 3.4 | 3.4 | 120 | 1.51 | 89 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,295/9,624 | да | 2 | 4 | 6
| 274 |  | 50-TWP-2007 (Блоки: 008) |  | I Б(а) | 3.4 | 3.4 | 120 | 10.1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,225/7,831 | да | 9 | 20 | 29
3.1.275 | 275 | Сжиженный газ от отстойника амина 302D203 до теплообменника 302Е208, до линий 247-Р33-00-00, 007-Р25-2011 | 80-P28-2013 (Блоки: 008) | Сжиженный газ | I Б(а) | 3.4 | 3.4 | 120 | 114.28 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 275 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.93 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 14 | 10 | 18 | 3 | 5 | 9 | 11,419/7,584 | да | 41 | 132 | 173
| 275 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 1.62 | 45 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 275 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 2.78 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 275 |  | 80-P28-2034 (Блоки: 007) |  | I Б(а) | 3.4 | 3.4 | 120 | 122.8 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14,292/10,695 | да | 17 | 38 | 55
| 275 |  | 80-P28-2034 (Блоки: 008) |  | I Б(а) | 3.4 | 3.4 | 120 | 3.67 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11/10,2 | да | 3 | 13 | 16
| 275 |  | 80-P28-2035 (Блоки: 007) |  | I Б(а) | 3.4 | 3.4 | 120 | 123.16 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 27,45/3,695 | да | 18 | 52 | 70
| 275 |  | 80-P28-2035 (Блоки: 008) |  | I Б(а) | 3.4 | 3.4 | 120 | 2.54 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11/10,370 | да | 11 | 32 | 43
| 275 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.75 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 275 |  | 80-P28-2036 (Блоки: 007) |  | I Б(а) | 3.4 | 3.4 | 120 | 8.37 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7,631/3,205 | да | 12 | 39 | 51
| 275 |  |  |  | I Б(а) |  |  |  | 0.72 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.281 | 281 | Факельный коллектор кислого газа от оборудования до сепаратора 302D501 и от сепаратора 302D501 до линии 247-F02-00-00 (МЦК-2, тит. 247-20) | 200-SHF-0001 (Блоки: 002) | Кислый факел | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 200 | 40.8 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8554/8746 | да | 2 | 4 | 6
| 281 |  | 200-SHF-0001 (Блоки: 007) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 200 | 113.3 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,554/6,893 | да | 10 | 22 | 32
| 281 |  | 200-SHF-0001 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 200 | 20.2 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,257/7,897 | да | 1 | 2 | 3
| 281 |  | 200-SHF-0002 (Блоки: 007) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 200 | 75.3 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11,013/6,853 | да | 13 | 28 | 41
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  | 80-SHF-0006 (Блоки: 007) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 200 | 15.9 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8,268/0,164 | да | 16 | 36 | 52
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2.9 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  | 200-SHF-0007 (Блоки: 006/1) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 200 | 4.56 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 4.08 | 108 | 9 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 4.04 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.3 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15,6/10,46 | да | 23 | 69 | 92
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.39 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.65 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  | 200-SHF-0007 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 200 | 9.8 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,46/8,257 | да | 5 | 10 | 15
| 281 |  | 100-SHF-0010 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 200 | 12.3 | 108 | 9 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 11.5 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.1 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18,508/8,882 | да | 15 | 49 | 64
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.1 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  | 150-SHF-0011 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 200 | 10 | 159 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,3/11,5 | да | 13 | 30 | 43
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.8 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.9 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  | 100-SHF-0018 (Блоки: 006/1) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 200 | 4.4 | 108 | 9 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16,147/14,6 | да | 8 | 16 | 24
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 281 |  | 200-SHF-0019 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.9 | 0.9 | 200 | 14.3 | 219 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13/8,8 | да | 7 | 15 | 22
| 281 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.6 | 108 | 9 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.282 | 282 | Кислый газ от сепаратора 302D201 до колонны 302С201 | 200-SRG-2003 (Блоки: 006/2) | Кислый газ | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 120 | 22.6 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,86/17,31 | да,нет | 4 | 8 | 12
| 282 |  | 200-SRG-2003 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 120 | 33.8 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17,31/13,504 | да | 9 | 22 | 31
| 282 |  | 50-SRG-2003 01 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 1.85 | 1.85 | 120 | 0.6 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | да | 2 | 13 | 15
3.1.287 | 287 | Кислый газ от емкости насыщенного амина 302D401, от емкости орошения регенератора амина 302D402 до МЦК-2, тит. 247-20 (на УПЭС) | 50-SRG-2028 (Блоки: 002) | Кислый газ | I А(а) | 0.5 | 0.5 | 120 | 2.4 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 287 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.4 | 45 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16,043/15,092 | да | 10 | 33 | 43
| 287 |  | 50-SRG-2029 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.5 | 0.5 | 120 | 3.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 15,8/15,4 | да | 9 | 35 | 44
| 287 |  | 150-SRG-2039 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.5 | 0.5 | 120 | 5.8 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 287 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2.7 | 108 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Х17Н13М2Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 287 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.1 | 89 | 3.5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Х17Н13М2Т | 2028.5 | 9 | 9 | 24 | 6 | 2 | 4 | 11,500/12,935 | да | 30 | 119 | 149
| 287 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.6 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Х17Н13М2Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 287 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.1 | 25 | 2 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Х17Н13М2Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 287 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2.4 | 18 | 2 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Х17Н13М2Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 287 |  | 150-SRG-2040 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.5 | 0.5 | 120 | 25.1 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Х17Н13М2Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 287 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 4.2 | 108 | 5 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Х17Н13М2Т | 2028.5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,4/11,8 | да | 12 | 29 | 41
| 287 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 5.3 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Х17Н13М2Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 287 |  | 150-SRG-2040 (Блоки: 007) |  | I А(а) | 0.5 | 0.5 | 120 | 35.6 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Х17Н13М2Т | 2028.5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 14,645/7,456 | да | 21 | 63 | 84
| 287 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.3 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Х17Н13М2Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 287 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 3.1 | 32 | 2.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 10Х17Н13М2Т | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.288 | 288 | Кислый газ от регенератора амина 302С401 до воздушного холодильника 302А401 | 400-SRG-2034 (Блоки: 002) | Кислый газ | I А(а) | 0.5 | 0.5 | 160 | 34.3 | 426 | 10 | 2016 | 4 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 288 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 39.7 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 288 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.1 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 18 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17,9/15,1 | нет | 27 | 73 | 100
| 288 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.3 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 288 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.2 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 288 |  | 100-SRG-2034 01 (Блоки: 002) |  | I А(а) | 0.5 | 0.5 | 160 | 1.3 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18,324/17,413 | да | 7 | 21 | 28
| 288 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.5 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.291 | 291 | Кислый газ от емкости хранения амина 302D404 до регулирующих клапанов 302РV2563/А,В | 80-SRG-2045 (Блоки: 006/1) | Кислый газ | II А(б) | 0.6 | 0.6 | 120 | 3.1 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 3 | 12 | 6 | 0 | 5 | 17,995/16,85 | да | 21 | 74 | 95
| 291 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 2.5 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.295 | 295 | Кислая вода от отстойника продувки 302D005 до насосов 302Р011/А,В | 150-SRW-2001 (Блоки: 006/2) | Кислая вода | II А(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 20 | 159 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 295 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,328/0,455 | да | 10 | 23 | 33
| 295 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 18 | 4 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.296 | 296 | Кислая вода от насосов 302Р011/А,В до линий 006/2-SRW-2007, 006/2-SRW-2008 (302LV4068, 302FV3200), 006/2-P16-2003 (302D005) | 25-SRW-2124 (Блоки: 006/2) | Кислая вода | II А(б) | 1.6 | 1.6 | 120 | 32.77 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 21 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 11,736/1,081 | да | 26 | 87 | 113
| 296 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.3 | 25 | 4.5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.297 | 297 | Кислая вода от линии 006/2-SRW-2006 (302LV4068), от компрессоров 302К001/А,В,С до резервуара кислой воды 302ТК301 | 100-SRW-2058 (Блоки: 002) | Кислая вода | II А(б) | 0.5 | 0.5 | 120 | 33.1 | 108 | 9 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 297 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.79 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,039/1,64 | да | 15 | 30 | 45
| 297 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 23.8 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 297 |  | 50-SRW-2058 (Блоки: 003) |  | II А(б) | 0.5 | 0.5 | 120 | 10.15 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,681/6,881 | да | 2 | 4 | 6
| 297 |  | 150-SRW-2058 (Блоки: 007) |  | II А(б) | 0.5 | 0.5 | 120 | 13.96 | 159 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,600/6,204 | да | 23 | 49 | 72
| 297 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 99.81 | 108 | 9 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 297 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 10.12 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 297 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 10.44 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 297 |  | 150-SRW-2058 (Блоки: 008) |  | II А(б) | 0.5 | 0.5 | 120 | 79.08 | 159 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 297 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 67.28 | 108 | 9 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,329/0,569 | да | 11 | 24 | 35
| 297 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 7.74 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.301 | 301 | Кислая вода от емкости орошения фракционирующей колонны 302D004 до насосов 302Р006/А,В | 150-SRW-2027 (Блоки: 008) | Кислая вода | I А(а) | 2.7 | 2.7 | 120 | 57.1 | 159 | 10 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 301 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.78 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8/0,595 | да | 23 | 56 | 79
| 301 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.12 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.305 | 305 | Кислая вода от линии 008-SRW-2032 (302FV3310) до воздушных холодильников 302А001/1-6 | 50-SRW-2037 (Блоки: 008) | Кислая вода | I А(а) | 2.7 | 2.7 | 120 | 107.91 | 57 | 7 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23,5/0,569 | да | 38 | 81 | 119
| 305 |  | 50-SRW-2037 01 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 2.7 | 2.7 | 120 | 75.57 | 57 | 7 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 37 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24,9/23,492 | да | 60 | 215 | 275
3.1.306 | 306 | Кислая вода от отпарной колонны 302D202 до сепаратора 302D204 | 80-SRW-2044 (Блоки: 006/2) | Кислая вода | I А(а) | 2.05 | 2.05 | 120 | 26.2 | 89 | 7 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21,452/2,034 | да | 12 | 29 | 41
3.1.309 | 309 | Кислая вода от теплообменников 302Е301/1,2 через теплообменники 302Е301/3,4 до отпарной колонны кислой воды 302С301 | 100-SRW-2067 01 (Блоки: 006/1) | Кислая вода | I А(а) | 1.6 | 1.6 | 140 | 29.87 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30,323/5,204 | да | 9 | 20 | 29
| 309 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 309 |  | 100-SRW-2067 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 1.6 | 1.6 | 140 | 11.47 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,204/2,98 | да | 4 | 8 | 12
3.1.310 | 310 | Кислая вода от отпарной колонны 302С301 до насосов 302Р302/А,В | 200-SRW-2099 (Блоки: 006/1) | Кислая вода | I А(а) | 1.4 | 1.4 | 160 | 28.47 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,83/8,66 | да | 4 | 8 | 12
| 310 |  | 200-SRW-2099 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 1.4 | 1.4 | 160 | 53.76 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,66/0,605 | да | 14 | 29 | 43
3.1.311 | 311 | Кислая вода от насосов 302Р302/А,В до воздушного холодильника 302А301 | 150-SRW-2104 (Блоки: 006/1) | Кислая вода | I А(а) | 1.4 | 1.4 | 160 | 7.65 | 159 | 9 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 311 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 7.61 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 15,7/13,726 | да | 24 | 62 | 86
| 311 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.38 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 311 |  | 150-SRW-2104 (Блоки: 008) |  | I А(а) | 1.4 | 1.4 | 160 | 50.1 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 311 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.86 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 25 | 5 | 14 | 7 | 2 | 8 | 14,6/0,35 | да | 47 | 133 | 180
| 311 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.58 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.312 | 312 | Кислая вода от воздушного холодильника 302А301 до холодильника 302Е304 и от холодильника до линии 006/1-SRW-2107 (302FV3513) | 150-SRW-2105 (Блоки: 006/1) | Кислая вода | I А(а) | 1.4 | 1.4 | 120 | 28.89 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 312 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 5.54 | 108 | 8 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 312 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.38 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 36 | 6 | 13 | 4 | 5 | 9 | 12,796/0,4 | да | 60 | 156 | 216
| 312 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 27.35 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 312 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.1 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.313 | 313 | Кислая вода от линии 006/1-SRW-2106 (302FV3513) до отпарной колонны 302С301 | 150-SRW-2107 (Блоки: 008) | Кислая вода | I А(а) | 0.76 | 0.76 | 120 | 29 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,65/2,8 | да | 8 | 16 | 24
| 313 |  | 150-SRW-2107 01 (Блоки: 006/1) |  | I А(а) | 0.76 | 0.76 | 120 | 33.84 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 313 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35,83/34,67 | да | 5 | 14 | 19
3.1.314 | 314 | Кислая вода от емкости 302D402 до насосов 302Р402/А,В | 80-SRW-2110 (Блоки: 002) | Кислая вода | II А(б) | 1.2 | 1.2 | 120 | 23.2 | 89 | 6 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 314 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.55 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9,424/0,418 | да | 20 | 52 | 72
| 314 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.6 | 32 | 4.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.318 | 318 | Отпаренная вода от отпарной колонны кислой воды 302С301 до ребойлера 302Е302 | 250-SW-2001 (Блоки: 006/1) | Отпаренная вода | I А(а) | 0.5 | 0.5 | 160 | 2.5 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 318 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.2 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6/3,492 | да | 4 | 12 | 16
3.1.319 | 319 | Отпаренная вода от отпарной колонны кислой воды 302С301 до насосов отпаренной воды 302Р303/А,В | 150-SW-2003 (Блоки: 006/1) | Отпаренная вода | I А(а) | 1.6 | 1.6 | 160 | 9.9 | 159 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 319 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.22 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Сталь 20 | 2028.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4,3/2,376 | да | 4 | 16 | 20
3.1.357 | 357 | Смазочное масло в обвязке компрессора 302К201 | 40-LO-2022 (Блоки: 004) | Смазочное масло | IV Б(в) | 1.6 | 1.6 | 93.3 | 13.2 | 45 | 2.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,567/7,794 | нет | 5 | 10 | 15
| 357 |  | 40-LO-2023 (Блоки: 004) |  | IV Б(в) | 1.6 | 1.6 | 93.3 | 25.3 | 45 | 2.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,618/7,794 | нет | 8 | 19 | 27
| 357 |  | 50-LO-2023 01 (Блоки: 004) |  | IV Б(в) | 1.6 | 1.6 | 93.3 | 0.2 | 57 | 3 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н10Т | 2028.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,376/7,794 | нет | 0 | 2 | 2
3.1.380 | 380 | Тяжелый газойль коксования от клапанов 302FV3906, 302FV3907 до колонны 301С001 | Р20-2066 (Блоки: 006/2) | Тяжелый газойль коксования | I Б(б) | 2.5 | 0.48 | 405 | 40.39 | 108 | 8 | 2017 | 2 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2029.5 | 19 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 446/24279 | да | 27 | 75 | 102
| 380 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.97 | 89 | 8 | 2017 | 2 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2029.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 380 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 2.325 | 57 | 6 | 2017 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2029.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 380 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.12 | 32 | 4.5 | 2017 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2029.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 380 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.115 | 25 | 4.5 | 2017 | 1 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2029.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 380 |  | Р20-2067 (Блоки: 006/2) |  | I Б(б) | 2.5 | 0.48 | 405 | 41.49 | 108 | 8 | 2017 | 2 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2029.5 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 459/25175 | да | 25 | 64 | 89
| 380 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 3.14 | 89 | 8 | 2017 | 2 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2029.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 380 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.28 | 57 | 6 | 2017 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2029.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 380 |  |  |  | I Б(б) |  |  |  | 0.12 | 25 | 4.5 | 2017 | 1 |  | 2021 | 2023 | 12.5 | 15Х5М | 2029.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.23ПВ | 23 | Конденсат пара НД от паропроводов установки до расширителя конденсата 302D019 | 150-LC-0022 (Блоки: 001) | Конденсат водяного пара низкого давления | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 19.1 | 159 | 5 | 2016 | 2.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,395/4,730 | да | 6 | 13 | 19
| 23 |  |  |  | IV В |  |  |  | 9.5 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 23 |  | 150-LC-0022 (Блоки: 002) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 59 | 159 | 5 | 2016 | 2.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.73 | да | 1 | 3 | 4
| 23 |  | 150-LC-0022 (Блоки: 003) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 58.8 | 159 | 5 | 2016 | 2.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5,645/8,429 | да | 8 | 21 | 29
| 23 |  | 150-LC-0022 (Блоки: 006/2) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 26.732 | 159 | 5 | 2016 | 2.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | да | 0 | 0 | 0
| 23 |  | 150-LC-0022 (Блоки: 007) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 104 | 159 | 5 | 2016 | 2.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,730/6,230 | да | 5 | 11 | 16
| 23 |  | 150-LC-0022 (Блоки: 008) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 80.009 | 159 | 5 | 2016 | 2.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,195/6,930 | да | 11 | 23 | 34
| 23 |  |  |  | IV В |  |  |  | 69.444 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 23 |  | 80-LC-0022 (Блоки: 009) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 10.034 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.195 | да | 1 | 3 | 4
| 23 |  | 80-LC-0023 (Блоки: 002) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 6.7 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,800/4,730 | да | 6 | 17 | 23
| 23 |  | 50-LC-0024 (Блоки: 001) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 6.7 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,536/6,012 | да | 12 | 27 | 39
| 23 |  |  |  | IV В |  |  |  | 9.4 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 23 |  | 25-LC-0025 (Блоки: 007) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 30.36 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,874/4,652 | да | 11 | 23 | 34
| 23 |  | 25-LC-0027 (Блоки: 008) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 11.886 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,586/6,163 | да | 3 | 7 | 10
| 23 |  | 25-LC-0032 (Блоки: 009) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 8.15 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400/6,153 | да | 5 | 11 | 16
| 23 |  | 25-LC-0033 (Блоки: 003) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 12.5 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,197/6,930 | да | 8 | 17 | 25
| 23 |  | 25-LC-0038 (Блоки: 007) |  | IV В | 0.63 | 0.1 | 120 | 10.998 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2018 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90/6,230 | да | 9 | 19 | 28
3.1.31ПВ | 31 | Конденсат водяного пара среднего давления от оборудования УГПМ в коллектор конденсата пара | 25-MC-0011 (Блоки: 007) | Конденсат водяного пара среднего давления | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 45.12 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,505/6,445 | да | 18 | 51 | 69
| 31 |  | 25-MC-0015 (Блоки: 002) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 12.46 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0,921/4,366 | да | 19 | 58 | 77
| 31 |  | 15-MC-0018 (Блоки: 001) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 0.27 | 16 | 2 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | 12Х18Н12Т | 2028.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,423/27,563 | да | 0 | 2 | 2
| 31 |  | 25-MC-0020 01 (Блоки: 007) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 2.32 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20,700/21,334 | да | 8 | 29 | 37
| 31 |  | 25-MC-0020 02 (Блоки: 007) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 2.85 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20,7/21,362 | да | 7 | 27 | 34
| 31 |  | 25-MC-0020 03 (Блоки: 007) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 2.52 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21,334/21,362 | да | 7 | 27 | 34
| 31 |  | 25-MC-0020 04 (Блоки: 007) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 2.52 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21,334/21,362 | да | 7 | 27 | 34
| 31 |  | 25-MC-0020 05 (Блоки: 007) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 2.52 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21,334/21,362 | да | 7 | 27 | 34
| 31 |  | 25-MC-0020 06 (Блоки: 007) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 2.52 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21,334/21,363 | да | 7 | 27 | 34
| 31 |  | 25-MC-0020 07 (Блоки: 007) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 2.52 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21,334/21,364 | да | 7 | 27 | 34
| 31 |  | 25-MC-0020 08 (Блоки: 007) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 2.52 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21,334/21,365 | да | 7 | 27 | 34
| 31 |  | 25-MC-0020 09 (Блоки: 007) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 2.52 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21,334/21,366 | да | 7 | 27 | 34
| 31 |  | 25-MC-0020 10 (Блоки: 007) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 2.32 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21,334/21,367 | да | 7 | 27 | 34
| 31 |  | 25-МС-0021 (Блоки: 006/1) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 34.88 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9,116/12,562 | да | 21 | 68 | 89
| 31 |  | 25-MC-0021 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 19.18 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,195/9,116 | да | 9 | 23 | 32
| 31 |  | 25-МС-0022 (Блоки: 006/1) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 5.15 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11,6/12,562 | да | 9 | 32 | 41
| 31 |  | 50-MC-0023 (Блоки: 006/2) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 2.81 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 31 |  |  |  | IV В |  |  |  | 8.17 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8,610/9,2 | да | 14 | 42 | 56
| 31 |  | 50-MC-0023 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 17.48 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,23/8,61 | да | 8 | 20 | 28
| 31 |  | 50-MC-0027 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 37.1 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 12,562/8,19 | да | 19 | 58 | 77
| 31 |  |  |  | IV В |  |  |  | 6.38 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 31 |  | 25-MC-0028 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.3 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 12,592/11,569 | да | 17 | 62 | 79
| 31 |  | 25-MC-0028 01 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.3 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12,562/11,569 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 80-MC-0029 (Блоки: 003) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.09 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,2/7,8 | да | 3 | 9 | 12
| 31 |  | 80-MC-0029 (Блоки: 004) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 70.88 | 89 | 4 | 2016 | 2 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16,45/8,2 | да | 21 | 52 | 73
| 31 |  | 25-MC-0029 01 (Блоки: 004) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.34 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16,862/15,85 | да | 9 | 31 | 40
| 31 |  | 25-MC-0029 02 (Блоки: 004) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.49 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16,862/15,85 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0029 03 (Блоки: 004) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.35 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16,862/15,85 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0029 04 (Блоки: 004) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.43 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16,862/15,85 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0029 05 (Блоки: 004) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.36 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16,862/15,85 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0029 06 (Блоки: 004) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.43 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16,862/15,85 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0029 07 (Блоки: 004) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.36 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16,862/15,85 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0029 08 (Блоки: 004) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.5 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16,862/15,85 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0029 09 (Блоки: 004) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.55 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16,862/15,85 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0029 10 (Блоки: 004) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.55 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16,862/15,85 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0030 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.3 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 12,562/11,569 | да | 17 | 62 | 79
| 31 |  | 25-MC-0030 01 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.53 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12,562/11,563 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 50-MC-0031 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 27.58 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 8 | 12 | 19 | 9 | 0 | 9 | 12,829/8,19 | да | 38 | 135 | 173
| 31 |  |  |  | IV В |  |  |  | 13.94 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 31 |  | 25-MC-0032 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 38.14 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 13 | 10 | 11 | 4 | 0 | 5 | 21,31/9 | да | 32 | 101 | 133
| 31 |  | 50-MC-0033 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 41.86 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 45 | 36 | 50 | 26 | 0 | 19 | 21,56/8,359 | да | 126 | 407 | 533
| 31 |  |  |  | IV В |  |  |  | 49.94 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 31 |  | 50-MC-0042 (Блоки: 009) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 18.3 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,15/0,5 | да | 7 | 14 | 21
| 31 |  | 50-MC-0047 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 20.89 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,51/0,879 | да | 12 | 25 | 37
| 31 |  | 50-МС-0058 (Блоки: 006/1) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 8.92 | 57 | 6 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3,35/0,421 | да | 11 | 38 | 49
| 31 |  |  |  | IV В |  |  |  | 6.08 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 31 |  | 50-MC-0058 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.92 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,879/6,265 | да | 1 | 2 | 3
| 31 |  | 25-MC-0059 (Блоки: 006/2) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 5.12 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,85/9,9 | да | 5 | 18 | 23
| 31 |  | 25-MC-0059 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 13.73 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,9/8,534 | да | 6 | 16 | 22
| 31 |  | 50-MC-0064 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 17.23 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,279/7,279 | да | 9 | 20 | 29
| 31 |  | 25-MC-0065 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.3 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 12,562/11,569 | да | 18 | 64 | 82
| 31 |  | 25-MC-0065 01 (Блоки: 008) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.3 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12,562/11,569 | да | 7 | 27 | 34
| 31 |  | 25-MC-0070 01 (Блоки: 002) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.7 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21,034/19,995 | да | 5 | 19 | 24
| 31 |  | 25-MC-0070 02 (Блоки: 002) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.96 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21,062/19,8 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0070 03 (Блоки: 002) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.88 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21,062/19,8 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0070 04 (Блоки: 002) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.95 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21,062/19,8 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0070 05 (Блоки: 002) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 3.88 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21,062/19,8 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0070 06 (Блоки: 002) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 4.1 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21,062/19,8 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0070 07 (Блоки: 002) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 4.1 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21,062/19,8 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 25-MC-0070 08 (Блоки: 002) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 4.1 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21,062/19,8 | да | 9 | 33 | 42
| 31 |  | 50-MC-0072 (Блоки: 002) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 27.85 | 57 | 4 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 9 | 8 | 11 | 4 | 0 | 5 | 13,862/9,079 | да | 26 | 87 | 113
| 31 |  |  |  | IV В |  |  |  | 6.93 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 31 |  | 25-MC-0073 (Блоки: 002) |  | IV В | 1.57 | 1.57 | 203 | 26.3 | 32 | 3.5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 12.5 | Ст20 | 2028.5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 13,834/9,079 | да | 16 | 57 | 73
[28 empty] | 8301 | 23182 | 31483
Итого : 136шт.

## УПЭС
УПЭС ТТ
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
3.3.003 | 3 | Атмосферный воздух от воздуходувки К304/А,В до печи дожига Р304, от воздухозаборника LK301 до воздуходувки К304/А,В | А03-01-00 | Атмосферный воздух | I В | 0.0089 | не более 0,0089 | не более 48 | 14.5 | 820 | 6 | 2015 | 4 |  | 2017 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2025 | 1 |  |  | 2 |  |  | от 1 до 6 | нет | 3 | 6 | 9
| 3 |  |  |  | I В |  |  |  | 1.3 | 426 | 6 | 2015 | 4 |  | 2017 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2025 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | нет | 2 | 8 | 10
| 3 |  | А03-12-00 |  | I В | 0.0089 |  |  | 23 | 530 | 6 | 2015 | 4 |  | 2017 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2025 | 9 | [6 empty] | нет | 9 | 18 | 27
| 3 |  |  |  | I В |  |  |  | 4.6 | 325 | 6 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2025 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.7 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2025 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 3 |  | А03-13-00 |  | I В | 0.0089 |  |  | 5.7 | 530 | 6 | 2015 | 4 |  | 2017 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2025 | [7 empty] | нет | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  |  | I В |  |  |  | 0.9 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2025 |  |  | 2 |  |  |  |  | нет | 0 | 4 | 4
3.3.023 | 23 | Продукт десорбции от колонны С101 до приборов давления, аппаратов воздушного охлаждения А102/1,2 и до сброса на факел | Р01-01-00 | Сероводородсодержащий газ | I А(а) | 0.5 | 0.105 | 114 | 24.3 | 820 | 8 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 6 |  |  |  | 2 | 2 | от 0 до 25 | да | 10 | 20 | 30
| 23 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 13.4 | 325 | 6 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 24 | 24 | 4 |  | 8 | 8 |  | да | 64 | 160 | 224
| 23 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 23.6 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 24 | [6 empty] | да | 24 | 48 | 72
| 23 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.6 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 4 |  |  |  |  | да | 0 | 8 | 8
| 23 |  | P01-01-01 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 1.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | да | 3 | 15 | 18
| 23 |  | P01-02-00 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.7 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  | 1 | [5 empty] | да | 1 | 3 | 4
| 23 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 8 | 10
| 23 |  | P01-05-00 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.1 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | да | 7 | 19 | 26
| 23 |  | P01-06-00 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 2 | 5 | 8 |  |  |  |  | да | 7 | 35 | 42
| 23 |  | P01-06-01 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
| 23 |  | P01-06-02 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 5 | [6 empty] | да | 5 | 10 | 15
| 23 |  | P01-06-03 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  | 8 | 2 |  |  |  |  | да | 8 | 28 | 36
| 23 |  | P01-06-04 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 6 |  |  | 5 |  |  |  | да | 11 | 22 | 33
| 23 |  | P01-06-05 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  | 2 | [5 empty] | да | 2 | 6 | 8
| 23 |  | P01-06-06 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | да | 7 | 28 | 35
| 23 |  | P01-06-07 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
3.3.024 | 24 | Кислая вода и сероводородсодержащий газ от аппарата воздушного охлаждения А102/1,2 до теплообменника Е103 и емкости D102 | P01-03-00 | Кислая вода, сероводородсодержащий газ | I А(а) | 0.5 | 0.1 | 50 | 25.7 | 325 | 6 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | от 0 до 5 | да | 15 | 31 | 46
| 24 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 17.4 | 273 | 6 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 |  | да | 40 | 92 | 132
| 24 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 11.2 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 16 | [6 empty] | да | 16 | 32 | 48
| 24 |  | P01-03-01 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 24 |  | P01-03-02 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 24 |  | P01-03-03 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 24 |  | P01-03-04 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 24 |  | P01-03-05 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.7 | 273 | 6 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 24 |  | P01-04-00 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 49 | 273 | 6 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 1 | [6 empty] | да | 1 | 2 | 3
| 24 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 20 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 10 |  | 4 |  |  | 2 |  | да | 12 | 34 | 46
| 24 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 24 |  | P01-07-00 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 24 |  | P01-08-00 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
3.3.028 | 28 | Кислая вода от емкости D202 до насоса P204/A,B | P02-04-00 | Кислая вода | I А(а) | 0.5 | 0.11 | 90 | 27.4 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 11 |  | 4 |  |  | 6 | от 0 до 7 | да | 17 | 48 | 65
| 28 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.6 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 4 |  |  | 3 |  | да | 3 | 17 | 20
| 28 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
| 28 |  | P02-05-02 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | - | 25х20 | 5 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 28 |  | P02-05-03 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | - | 25х20 | 5 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
3.3.035 | 35 | Углеводородный конденсат от емкости сбора кислой воды D201 до насоса P205 | P03-04-00 | Углеводородный конденсат | II А(б) | 0.9 | 0.05 | 49 | 87.8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | от 0 до 7 | да | 11 | 31 | 42
| 35 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 1 | 3 | 4
| 35 |  | P03-05-01 |  | II А(б) | 0.9 |  |  | - | 25х15 | 5 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
3.3.036 | 36 | Углеводородный конденсат от емкости D202 до насоса P206 | P03-07-00 | Углеводородный конденсат | II А(б) | 0.5 | 0.11 | 90 | 85 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 13 |  | 3 |  | 1 |  |  | да | 14 | 33 | 47
| 36 |  | P03-07-02 |  | II А(б) | 0.5 |  |  | 19.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
| 36 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 1 | 3 | 4
| 36 |  | P03-08-01 |  | II А(б) | 0.5 |  |  | - | 25х15 | 5 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
3.3.039 | 39 | Газ низкого давления с секции 200, технологический газ от ёмкости сбора кислой воды D201, от ёмкости сбора насыщенного раствора МДЭА D101, от универсального эжектора M304/A,B, от колонны дегазации жидкой серы C301 в коллектор, от сероуловителя T301 и к приборам КИП | P05-03-00 | Газ низкого давления, технологический газ | I А(а) | 0.9 | не более 0,05 | не более 170 | 18.7 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 6 |  | 2 |  |  | 1 | от 0 до 20 | да | 7 | 19 | 26
| 39 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
| 39 |  | P06-13-00 |  | I А(а) | 0.6 |  |  | 17.9 | 820 | 8 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  | да | 7 | 17 | 24
| 39 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 28.5 | 530 | 7 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 6 |  | да | 14 | 38 | 52
| 39 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.9 | 377 | 7 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 39 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | да | 8 | 28 | 36
| 39 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 39 |  | P06-13-01 |  | I А(а) | 0.6 |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 1 | 3 | 4
| 39 |  | P06-13-02 |  | I А(а) | 0.6 |  |  | 4 | 377 | 7 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 39 |  | P06-14-00 |  | I А(а) | 0.4 |  |  | 3.9 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 3 | [6 empty] | да | 3 | 6 | 9
| 39 |  | P06-16-00 |  | I А(а) | 0.6 |  |  | 15 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 4 |  | 3 | 4 |  | 3 |  | да | 11 | 31 | 42
| 39 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.4 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 | [6 empty] | да | 2 | 4 | 6
| 39 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 1 | 5 | 6
| 39 |  | P09-01-00 |  | I А(а) | 0.9 |  |  | 177.9 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 17 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | да | 20 | 47 | 67
| 39 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 39 |  | P09-02-00 |  | I А(а) | 0.9 |  |  | 0.4 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | [5 empty] | 1 |  | да | 1 | 3 | 4
| 39 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 39 |  | P09-03-00 |  | I А(а) | 0.9 |  |  | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 1 | 5 | 6
| 39 |  | P09-04-00 |  | I А(а) | 0.9 |  |  | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 1 | 5 | 6
3.3.042 | 42 | Технологический газ от топки-подогревателя H301 до реактора R301 | P06-03-00 | Технологический газ | I А(а) | 0.6 | 0.045 | 230 | 16.2 | 820 | 8 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 7 |  |  | 3 |  | 4 | от 0 до 7 | да | 14 | 32 | 46
| 42 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 1 | 5 | 6
| 42 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.6 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 42 |  | P06-03-01 |  | I А(а) | 0.6 |  |  | 0.6 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | да | 2 | 6 | 8
3.3.048 | 48 | Технологический газ от реактора R301 до конденсатора серы S301 | P06-09-00 | Технологический газ | I А(а) | 0.6 | 0.04 | 316 | 16.7 | 820 | 8 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 8 |  |  | 2 |  | 2 | от 0 до 11 | да | 12 | 26 | 38
| 48 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | да | 2 | 10 | 12
3.3.049 | 49 | Технологический газ от реактора R301 до конденсатора серы S302 | P06-10-00 | Технологический газ | I А(а) | 0.6 | 0.0156 | 321 | 18.9 | 820 | 8 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 6 |  |  | 2 |  | 3 |  | да | 11 | 25 | 36
| 49 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.6 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | да | 2 | 10 | 12
3.3.050 | 50 | Технологический газ от сероуловителя T301 до конденсатора серы S302 | P06-12-00 | Технологический газ | I А(а) | 0.6 | не более 0,0134 | не более 135 | 17 | 820 | 8 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т | 2035 | 6 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | да | 12 | 26 | 38
| 50 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.6 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 1 | 5 | 6
| 50 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2.8 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т | 2035 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | да | 2 | 5 | 7
3.3.053 | 53 | Газ отпарки МЦК-2 (тит. 247-20) и от емкости D202 до сепаратора D205; от емкости D202 до приборов КИП и сброса на факел | P10-01-00 | Газ отпарки, кислые газы | I А(а) | 0.5 | 0.11 | 90 | 0.1 | 273 | 6 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 1 | [5 empty] | от 0 до 16 | да | 1 | 2 | 3
| 53 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 116.6 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 7 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | да | 11 | 24 | 35
| 53 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 37.5 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 7 |  | 7 |  |  | 5 |  | да | 12 | 43 | 55
| 53 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | да | 2 | 10 | 12
| 53 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2.5 | 45 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 53 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 53 |  | P10-02-00 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 1.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 5 | 13 | 18
| 53 |  | P10-02-01 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 6.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 4 |  | 5 |  | 1 | 4 |  | да | 9 | 31 | 40
| 53 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2.1 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | да | 2 | 8 | 10
| 53 |  | P10-02-02 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 1 | 5 | 6
| 53 |  | P10-02-03 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 1 | 5 | 6
| 53 |  | P14-03-00 |  | I А(а) | 0.45 |  |  | 0.6 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 2 |  | 2 | 3 |  | 5 |  | да | 10 | 29 | 39
| 53 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 62.3 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 2 | [6 empty] | да | 2 | 4 | 6
| 53 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 6.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 2 | [6 empty] | да | 2 | 4 | 6
| 53 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
3.3.056 | 56 | Раствор МДЭА и кислой воды от факельной ёмкости D108 до уровнемерных колонок, линии пропарки и насосов P108/A,B | P11-02-00 | Раствор МДЭА и кислой воды | I А(а) | 0.9 | не более 0,1 | не более 152 | 17.7 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 4 | 1 | 5 |  |  |  | от 0 до 6 | да | 5 | 21 | 26
| 56 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  | 6 | 9 |  |  |  |  | да | 6 | 36 | 42
| 56 |  | P11-02-02 |  | I А(а) | 0.9 |  |  | 0.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  | 4 | 2 | 1 |  |  |  | да | 5 | 18 | 23
| 56 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
| 56 |  | P11-02-05 |  | I А(а) | 0.9 |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | да | 5 | 19 | 24
| 56 |  | P11-02-06 |  | I А(а) | 0.9 |  |  | 1.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 2 | 5 | 3 |  |  |  |  | да | 7 | 25 | 32
| 56 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
| 56 |  | P11-05-00 |  | I А(а) | 0.9 |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 56 |  | P11-03-03 |  | I А(а) | 0.9 |  |  | - | 25х15 | 5 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 56 |  | P11-03-04 |  | I А(а) | 0.9 |  |  | - | 25х15 | 5 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
3.3.058 | 58 | Продукт отпарки от колонны C201 до приборов давления, аппарата воздушного охлаждения A201 и сброса на факел | P12-01-00 | Кислые газы, водяной пар | I А(а) | 0.5 | 0.105 | 113 | 25.3 | 630 | 8 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 2 | 4 |  | 2 |  |  | от 0 до 30 | да | 8 | 20 | 28
| 58 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 12.2 | 273 | 6 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 12 |  | 4 |  |  | 8 |  | да | 20 | 56 | 76
| 58 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 5 |  |  |  |  | да | 0 | 10 | 10
| 58 |  | P12-01-01 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 1 | 7 | 8
| 58 |  | P12-01-02 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 1 | 7 | 8
| 58 |  | P12-01-03 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 1 | 7 | 8
| 58 |  | P12-01-04 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 1 | 7 | 8
| 58 |  | P12-01-05 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 1 | 7 | 8
| 58 |  | P12-01-06 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 1 | 7 | 8
| 58 |  | P12-02-00 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 1 | 7 | 8
| 58 |  | P12-04-00 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 58 |  | P12-05-00 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 2 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 10Х17Н13М2Т | 2035 | 7 | 2 | 4 |  |  | 1 |  | да | 10 | 31 | 41
3.3.066 | 66 | Регенерированный раствор МДЭА от колонны С101 до насосов Р103/А,В | Р44-01-00 | Регенерированный раствор МДЭА | II А(б) | 0.5 | 0.12 | 122 | 45.7 | 325 | 6 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | от 0 до 7 | да | 21 | 54 | 75
| 66 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.4 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | да | 2 | 6 | 8
| 66 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.3 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 1 | 3 | 4
| 66 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 2 |  | да | 7 | 23 | 30
| 66 |  | Р44-01-06 |  | II А(б) | 0.5 |  |  | 2.6 | 325 | 6 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 |  | да | 6 | 16 | 22
| 66 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.4 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | да | 2 | 6 | 8
| 66 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 2 |  | да | 7 | 23 | 30
| 66 |  | Р44-02-02 |  | II А(б) | 0.5 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
| 66 |  | Р44-02-03 |  | II А(б) | 0.5 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
3.3.068 | 68 | Регенерированный раствор МДЭА от насосов Р103/А,В до теплообменника Е101 | Р44-02-00 | Регенерированный раствор МДЭА | II А(б) | 0.95 | 0.8 | 122 | 21.1 | 273 | 6 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | от 0 до 7 | да | 16 | 43 | 59
| 68 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 14.4 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 |  | да | 25 | 66 | 91
| 68 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | да | 3 | 13 | 16
| 68 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 3.7 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 |  | 6 |  | 2 | 2 |  | да | 6 | 24 | 30
| 68 |  | Р44-02-01 |  | II А(б) | 0.95 |  |  | 0.4 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 1 | 5 | 6
3.3.074 | 74 | Регенерированный раствор МДЭА от емкости D103 к насосам Р104/А,В | Р44-08-00 | Регенерированный раствор МДЭА | II А(б) | 0.9 | 0.05 | 45 | 37 | 377 | 7 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |  | да | 24 | 64 | 88
| 74 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1.1 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 74 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 2.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 |  | 6 |  | 2 | 4 |  | да | 8 | 30 | 38
| 74 |  | Р44-08-00 |  | II А(б) | 0.9 |  |  | 5.4 | 377 | 7 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 74 |  | Р44-09-03 |  | II А(б) | 0.9 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
| 74 |  | Р44-09-04 |  | II А(б) | 0.9 |  |  | - | - | - | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
3.3.077 | 77 | Регенерированный раствор МДЭА от фильтров F101/А,В до фильтров F102/А,В | Р44-10-00 | Регенерированный раствор МДЭА | II А(б) | 1.3 | 1 | 45 | 11.5 | 273 | 6 | 2015 | 3 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | да | 14 | 34 | 48
| 77 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 5.3 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 2 | 7 | 9
| 77 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | да | 1 | 5 | 6
| 77 |  | Р44-10-01 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 77 |  | Р44-10-02 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 77 |  | Р44-10-03 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 77 |  | Р44-10-04 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 77 |  | Р44-10-05 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | 40.1 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 8 |  | 5 | 4 | 2 | 4 |  | да | 18 | 48 | 66
| 77 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 2.5 | 133 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 77 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 4.5 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 77 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | да | 2 | 10 | 12
| 77 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 77 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.1 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
| 77 |  | Р44-19-01 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | 3.7 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 3 |  | 4 | 2 | 1 | 4 |  | да | 10 | 31 | 41
| 77 |  | Р44-23-00 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | 0.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | да | 4 | 10 | 14
| 77 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 1 | 3 | 4
| 77 |  | Р44-23-01 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | 0.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 3 | 7 | 10
| 77 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 1 | 3 | 4
| 77 |  | Р44-24-00 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
| 77 |  | Р44-24-01 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | - | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
| 77 |  | Р44-24-02 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | - | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | да | 3 | 7 | 10
| 77 |  | Р44-24-03 |  | II А(б) | 1.3 |  |  | - | 57х32 | 6х4 | 2015 | 4 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | да | 3 | 7 | 10
3.3.082 | 82 | Насыщенный раствор МДЭА от границы установки до ёмкости D101 | Р45-01-00 | Насыщенный раствор МДЭА | I А(а) | 0.82 | 0.71 | 51 | 6.3 | 377 | 7 | 2015 | 3.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | да | 4 | 8 | 12
| 82 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 41.2 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 10 |  | да | 26 | 83 | 109
| 82 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 4.4 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 82 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 4.4 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 82 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.9 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 | [6 empty] | да | 1 | 2 | 3
| 82 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | да | 2 | 10 | 12
| 82 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.3 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 3 |  |  |  |  | да | 0 | 6 | 6
3.3.084 | 84 | Насыщенный раствор МДЭА от насосов Р101/А,В до теплообменника Е101, колонны С101 (до линии 1/1.3-Р45-07-01), узла отбора проб № 2 | P45-06-00 | Насыщенный раствор МДЭА | I А(а) | 1.2 | не более 1,09 | 58 | 25.3 | 273 | 6 | 2015 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | от 0 до 11 | да | 26 | 74 | 100
| 84 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 13 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 13 |  | да | 35 | 101 | 136
| 84 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | да | 3 | 15 | 18
| 84 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 |  | 8 |  | 4 |  |  | да | 6 | 24 | 30
| 84 |  | P45-08-00 |  | I А(а) | 1.2 |  |  | 1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | да | 6 | 19 | 25
| 84 |  | P45-08-01 |  | I А(а) | 1.2 |  |  | 4.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |  | да | 14 | 41 | 55
| 84 |  | P45-11-00 |  | I А(а) | 1.2 |  |  | 0.1 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
| 84 |  | P45-06-02 |  | I А(а) | 1.2 |  |  | - | 25х15 | 5 | 2015 | 4 |  | 2021 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
| 84 |  | P45-06-03 |  | I А(а) | 1.2 |  |  | - | 25х15 | 5 | 2015 | 4 |  | 2021 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | да | 2 | 5 | 7
3.3.097 | 97 | Ингибитор корозии от БДР до насосов P101/A,B (до линии 1/1.3-P45-05-00) | P60-09-00 | Ингибитор коррозии | II А(б) | 0.63 | не более 0,5 | не более 20 | 20 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 9 | [5 empty] | от 0 до 7 | да | 9 | 18 | 27
3.3.099 | 99 | Дыхательные трубопроводы печи дожига H304 в атмосферу | P69-24-00 | Атмосферный воздух | III В | 0 | Атм. | не более 100 | 18.5 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 1 |  |  |  |  | от 0 до 20 | да | 4 | 9 | 13
| 99 |  | P69-24-01 |  | III В | 0 |  |  | 18.5 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 | 1 | [5 empty] | да | 4 | 9 | 13
| 99 |  | P69-43-00 |  | III В | 0 |  |  | 18.7 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 | 1 | [5 empty] | да | 6 | 13 | 19
3.3.101 | 101 | Кислая вода от МЦК-2 (тит. 247-20) до ёмкости D201 | W34-01-00 | Кислая вода | I А(а) | 1.4 | не более 1,0 | не более 37 | 88.8 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 4 | 8 | 5 |  |  | 5 | от 0 до 15 | да | 17 | 57 | 74
| 101 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.3 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 | [6 empty] | да | 1 | 2 | 3
| 101 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 5.4 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 6 |  | 4 |  |  |  |  | да | 6 | 20 | 26
| 101 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | да | 2 | 9 | 11
| 101 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 101 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 0.2 | 18 | 3.5 | 2015 | 1 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
3.3.104 | 104 | Кислая вода от емкости D201 до насосов P201/A,B | W34-07-00 | Кислая вода | I А(а) | 0.9 | 0.05 | 49 | 22.3 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 8 | 7 | 4 |  |  |  | от 0 до 7 | да | 15 | 45 | 60
| 104 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2.4 | 57 | 6 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 2 |  | 6 |  |  |  |  | да | 2 | 16 | 18
3.3.105 | 105 | Кислая вода от теплообменника E201 до колонны C201 | W34-09-00 | Кислая вода | I А(а) | 0.72 | 0.67 | 104 | 63.1 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 | 16 | 1 | 2 |  |  | 1 | от 0 до 9 | да | 18 | 42 | 60
| 105 |  | W34-06-00 |  | I А(а) | 0.72 |  |  | 0.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 105 |  | W34-11-00 |  | I А(а) | 0.72 |  |  | 0.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 12Х18Н10Т | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
3.3.109 | 109 | Сероводородсодержащий газ отпарки кислой воды от УГПМ (тит.300) до трубопровода 206-SRG-2021 | P16-01-00 | Сероводородсодержащий газ | I А(а) | 0.5 | 0.09 | 60 | 89.2 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 13 | 10Х17Н13М2Т | 2028 | 2 | [5 empty] | от 0 до 15 | да | 2 | 4 | 6
| 109 |  | SRG-2021 |  | I А(а) | 0.5 |  |  | 10.8 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2019 | 2023 | 13 | 10Х17Н13М2Т | 2028 | 3 | [6 empty] | да | 3 | 6 | 9
3.3.02ПВ | 2 | Конденсат водяного пара низкого давления в емксоть сбора конденсата D-304 | C10-08-00 | Конденсат водяного пара низкого давления | IV В | 0.45 | 0.35 | 148 | 52 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 8 |  | 1 | 1 |  | 3 | от 0 до 12 | да | 12 | 29 | 41
| 2 |  |  |  | IV В |  |  |  | 92 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 6 |  | 1 |  |  | 6 |  | да | 12 | 32 | 44
| 2 |  | C10-09-00 |  | IV В |  |  |  | 21.6 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 9 |  | 3 | 2 |  | 4 |  | да | 15 | 40 | 55
| 2 |  | C10-44-00 |  | IV В |  |  |  | 33.7 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 |  | 1 | 2 |  | 7 |  | да | 14 | 37 | 51
| 2 |  |  |  | IV В |  |  |  | 26.704 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 15 |  |  | 1 |  | 1 |  | да | 17 | 35 | 52
| 2 |  |  |  | IV В |  |  |  | 4.3 | 45 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 2 |  |  |  | IV В |  |  |  | 1.1 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 7 | 1 |  |  |  | да | 1 | 16 | 17
| 2 |  |  |  | IV В |  |  |  | 0.978 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
3.3.03ПВ | 3 | Отпаренная вода от колонны С-201 до насосов Р-202/А,В | P04-01-00 | Отпаренная вода | IV В | 0.5 | 0.12 | 120 | 33.7 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 10 |  | 1 | 1 |  | 5 |  | да | 16 | 39 | 55
| 3 |  |  |  | IV В |  |  |  | 1.58 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 |  | 11 |  |  | 4 |  | да | 6 | 38 | 44
| 3 |  | P04-01-03 |  | IV В |  |  |  | 5.68 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 4 |  | 1 | 1 |  | 3 |  | да | 8 | 21 | 29
3.3.04ПВ | 4 | Отпаренная вода от насоса Р-202/А,В до теплообменника Е-201, теплообменника Е-204, колонны С-201 | P04-02-00 | Отпаренная вода | IV В | 1.87 | 1.57 | 120 | 20.6 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 15 | 1 | 3 | 5 |  | 8 | от 0 до 11 | да | 29 | 73 | 102
| 4 |  |  |  | IV В |  |  |  | 1 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [5 empty] | 1 |  | да | 1 | 3 | 4
| 4 |  |  |  | IV В |  |  |  | 1.3 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  |  | 2 |  |  |  | да | 2 | 4 | 6
| 4 |  |  |  | IV В |  |  |  | 0.8 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | да | 3 | 12 | 15
| 4 |  |  |  | IV В |  |  |  | 3.4 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 6 |  |  | 4 |  | да | 4 | 24 | 28
| 4 |  | P04-03-00 |  | IV В |  |  |  | 6.4 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 7 |  | 2 | 2 |  | 3 |  | да | 12 | 31 | 43
| 4 |  | P04-03-01 |  | IV В |  |  |  | 0.2 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 4 |  | P04-03-02 |  | IV В |  |  |  | 1.2 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | да | 1 | 4 | 5
| 4 |  | P04-06-00 |  | IV В |  |  |  | 51.9 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 20 |  | 5 |  |  | 3 |  | да | 23 | 59 | 82
3.3.05ПВ | 5 | Циркуляция отпаренной воды в кубе колонны С-201 через теплообменники Е-202/1,2 | P04-04-00 | Отпаренная вода | IV В | 0.5 | 0.12 | 120 | 3.58 | 325 | 8 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | 1 |  | 4 |  | 1 |  | да | 7 | 16 | 23
| 5 |  |  |  | IV В |  |  |  | 20.1 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 10 | [6 empty] | да | 10 | 20 | 30
| 5 |  |  |  | IV В |  |  |  | 0.1 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 5 |  | P04-05-00 |  | IV В |  |  |  | 3.95 | 426 | 9 | 2015 | 4 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [5 empty] | 1 |  | да | 1 | 3 | 4
| 5 |  | P04-05-01 |  | IV В |  |  |  | 3.95 | 426 | 9 | 2015 | 4 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [5 empty] | 1 |  | да | 1 | 3 | 4
3.3.06ПВ | 6 | Водяной пар среднего давления из заводской сети до регулирующих клапанов PV-2334, PV-2335 | S01-01-00 | Водяной пар среднего давления | IV В | 1.6 | 1.6 | 240 | 146.8 | 325 | 8 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 7 | 2 | 3 | 3 |  | 7 |  | да | 19 | 53 | 72
| 6 |  |  |  | IV В |  |  |  | 5.5 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 |  | 2 | 1 |  | 9 |  | да | 13 | 39 | 52
| 6 |  |  |  | IV В |  |  |  | 12.5 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 4 |  | 2 | 1 |  | 3 |  | да | 8 | 23 | 31
| 6 |  |  |  | IV В |  |  |  | 12 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 6 |  |  |  |  | да | 0 | 12 | 12
| 6 |  |  |  | IV В |  |  |  | 2.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | да | 4 | 16 | 20
| 6 |  |  |  | IV В |  |  |  | 1.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 5 |  |  |  |  | да | 0 | 10 | 10
| 6 |  | S01-01-01 |  | IV В |  |  |  | 6.4 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 6 |  | S01-01-02 |  | IV В |  |  |  | 5 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 6 |  | S01-10-00 |  | IV В |  |  |  | 32.3 | 325 | 9 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 5 |  | 1 |  |  | 5 |  | да | 10 | 27 | 37
| 6 |  |  |  | IV В |  |  |  | 0.2 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 4 |  |  |  |  | да | 0 | 8 | 8
3.3.08ПВ | 8 | Водяной пар низкого давления от конденсатора серы S-301 до струйного эжекторного насоса М-302 | S06-01-00 | Водяной пар низкого давления | IV В | 0.4 | 0.3 | 143 | 15.6 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 6 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | да | 13 | 34 | 47
| 8 |  |  |  | IV В |  |  |  | 2 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [5 empty] | 1 |  | да | 1 | 3 | 4
| 8 |  |  |  | IV В |  |  |  | 0.3 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  |  | IV В |  |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
3.3.09ПВ | 9 | Водяной пар низкого давления от конденсатора серы S-302 до струйного эжекторного насоса М-303 | S06-02-00 | Водяной пар низкого давления | IV В | 0.4 | 0.15 | 127 | 24.4 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 12 |  | 2 | 3 |  | 5 |  | да | 20 | 49 | 69
| 9 |  |  |  | IV В |  |  |  | 1.9 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | [6 empty] | да | 1 | 2 | 3
| 9 |  |  |  | IV В |  |  |  | 0.2 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | да | 0 | 2 | 2
| 9 |  |  |  | IV В |  |  |  | 0.1 | 14 | 4 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 2 |  |  |  |  | да | 0 | 4 | 4
3.3.10ПВ | 10 | Конденсат водяного пара низкого давления от теплообменников Е-102/1,2, Е-202/1,2, аппарата воздушного охлаждения А-102/1,2 в емкость сбора конденсата D-304 | C10-11-00 | Конденсат водяного пара низкого давления | IV В | 0.45 | 0.35 | 148 | 2 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 |  |  |  |  | 5 | от 0 до 20 | да | 7 | 19 | 26
| 10 |  | C10-13-00 |  | IV В |  |  |  | 62.4 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 12 |  | 2 | 3 |  | 2 |  | да | 17 | 40 | 57
| 10 |  |  |  | IV В |  |  |  | 7.7 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 |  | 10 | 4 |  | 10 |  | да | 16 | 62 | 78
| 10 |  | C10-13-01 |  | IV В |  |  |  | 2.8 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 10 |  | C10-13-02 |  | IV В |  |  |  | 2.8 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | да | 2 | 6 | 8
| 10 |  | C10-14-00 |  | IV В |  |  |  | 59.3 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 20 |  | 10 | 4 |  | 12 |  | да | 36 | 104 | 140
| 10 |  | C10-24-00 |  | IV В |  |  |  | 114.5 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 17 |  | 2 | 2 |  | 6 |  | да | 25 | 60 | 85
| 10 |  |  |  | IV В |  |  |  | 24.5 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 9 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | да | 12 | 29 | 41
| 10 |  |  |  | IV В |  |  |  | 30.7 | 45 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 10 |  | 6 |  |  | 5 |  | да | 15 | 47 | 62
| 10 |  |  |  | IV В |  |  |  | 2.5 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | да | 1 | 7 | 8
3.3.12ПВ | 12 | Водяной пар низкого давления от М-301 до оборудования установки | S06-23-00 | Водяной пар низкого давления | IV В | 0.45 | 0.35 | 170 | 87.2 | 530 | 9 | 2015 | 4 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 4 |  | 1 | 6 |  | 12 | от 0 до 13 | да | 22 | 58 | 80
| 12 |  |  |  | IV В |  |  |  | 12.9 | 426 | 9 | 2015 | 4 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 3 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | да | 6 | 16 | 22
| 12 |  |  |  | IV В |  |  |  | 42.7 | 325 | 8 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 14 |  | 2 |  | 2 | 4 |  | да | 20 | 46 | 66
| 12 |  |  |  | IV В |  |  |  | 47.6 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 |  |  |  | 1 | 11 |  | да | 14 | 38 | 52
| 12 |  |  |  | IV В |  |  |  | 59.5 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 |  |  |  | 1 | 19 |  | да | 22 | 62 | 84
| 12 |  |  |  | IV В |  |  |  | 36 | 57 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 29 | [6 empty] | да | 29 | 58 | 87
| 12 |  |  |  | IV В |  |  |  | 0.3 | 45 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 | [6 empty] | да | 1 | 2 | 3
| 12 |  |  |  | IV В |  |  |  | 45.9 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 |  |  | 6 |  |  |  |  | да | 0 | 12 | 12
| 12 |  |  |  | IV В |  |  |  | 1 | 18 | 4 | 2015 | 1 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | [7 empty] | да | 0 | 0 | 0
| 12 |  | S06-24-00 |  | IV В |  |  |  | 27.8 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 8 |  | 3 | 3 | 2 | 5 |  | да | 18 | 45 | 63
| 12 |  | S06-25-00 |  | IV В |  |  |  | 74 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 12 |  | 1 |  | 2 | 20 |  | да | 34 | 88 | 122
| 12 |  | S06-41-00 |  | IV В |  |  |  | 45.6 | 108 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 14 |  | 1 | 1 |  | 5 |  | да | 20 | 47 | 67
| 12 |  | S06-57-00 |  | IV В |  |  |  | 30.9 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 10 | 4 | 1 | 2 |  | 3 |  | да | 19 | 47 | 66
| 12 |  | S06-99-05 |  | IV В |  |  |  | 24.7 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 6 |  | 1 | 1 |  | 11 |  | да | 18 | 49 | 67
3.3.13ПВ | 13 | Водяной пар низкого давления от линии S06-02-00 к аппарату воздушного охлаждения А-301 (пусковая линия) | S06-82-00 | Водяной пар низкого давления | IV В | 0.45 | 0.35 | 170 | 112.6 | 219 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 15 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | от 0 до 20 | да | 20 | 48 | 68
| 13 |  |  |  | IV В |  |  |  | 3 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 |  | 2 | 1 |  | 4 |  | да | 6 | 20 | 26
| 13 |  |  |  | IV В |  |  |  | 3.8 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | да | 5 | 17 | 22
| 13 |  |  |  | IV В |  |  |  | 0.8 | 32 | 4 | 2015 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 20 | Ст20 | 2035 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | да | 1 | 6 | 7
[28 empty] | 1689 | 4854 | 6543
Итого : 36 шт

## УПХН
УПХН ТТ
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
4.1.018 | 18 | от насосов Н 1/1-1/3 до задвижки 3Д64 | 1/21 | нефть товарная | II А(б) | 0.75 | 0.6 | 20 | 292 | 325 | 8 | 2006 | 3 |  | 2019 | 2023 | 30 | Ст20 | 2036 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |  | 5 | да | 9 | 24 | 33
| 18 |  |  |  | II А(б) |  |  |  |  | 219 | 6 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 30 | Ст20 | 2036 | 32 | 5 | 5 | [5 empty] | 37 | 89 | 126
| 18 |  |  |  | II А(б) |  |  |  |  | 57 | 3 | 2006 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 30 | Ст20 | 2036 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 4 | 4
4.1.019 | 19 | от резервуаров Р1-Р4 до насосов Р-101 (А, В) | 1/22 | нефть товарная | II А(б) | 0.19 | 0.15 | 20 | 85.79 | 219 | 6 | 2006 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 15 | Ст20 | 2021 | 10 | 3 | 4 | 4 |  |  | 5 | да | 17 | 45 | 62
| 19 |  |  |  | II А(б) |  |  |  |  | 159 | 4.5 | 2006 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 15 | Ст20 | 2021 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | 9
4.1.026 | 26 | Дыхание емкости 201D001/A на свечу рассеиваниядо границы проектирования тит.201-35 | 9 (Р05-00-00) | углеводородный газ | II А(б) | 0.0125 | 0.01 | не более 40 | 18 | 108 | 5 | 2014 | 2 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 8 |  | 1 |  |  |  | 5 | нет | 8 | 18 | 26
| 26 |  |  |  | II А(б) |  |  |  | 0.5 | 25 | 5 | 2014 | 1 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 4
4.1.029 | 29 | от аварийной емкости Е-7 до трубопровода 43/5 | 43/14 (43/15(314) | Диз. топливо зимнее | III Б(б) | 0.378 | 0.3 | 10 | 21.3 | 108 | 4 | 2010 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2030 | 19 | 3 | 5 | 1 |  |  | 5 | да | 23 | 59 | 82
| 29 | от аварийной емкости Е-7/Н-12/1,2 до трубопровода 43/6 | 43/14 (43/15(314) | Диз. топливо зимнее | III Б(б) | 0.5 | 0.4 | 10 | 443.9 | 108 | 4 | 2010 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2030 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 29 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.2 | 32 | 3.5 | 2010 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2030 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.031 | 31 | Трубопровод откачки печного топлива из дренажной емкости Е-6 | 45/7 | Транспортирование печного топлива | III Б(б) | 0.375 | 0.5 | (от 0 до + 100) | 129.02 | 108 | 4 | 2010 | 2 |  | 2019 | 2023 | 13 | 09Г2С | 2023 | 21 | 2 | 7 | 2 |  |  | 5 | да | 25 | 66 | 91
| 31 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 31.25 | 108 | 4 | 2010 | 2 |  | 2019 | 2023 | 13 | 09Г2С | 2023 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 31 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.4 | 89 | 4.5 | 2010 | 2 |  | 2019 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2020 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 31 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 2.6 | 32 | 3 | 2010 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 7 | 09Г2С | 2017 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 2
4.1.03ПВ |  | Транспортировка водяного пара от границы проектирования (МЦК-2) в резервуарный парк сырья тит.201. Линии: S01-00-00 - от границы проектировния до резервуаров тит.201-00; S01-00-01 - от трубопровода S01-00-00 до трубопроводов нефти тит.201-22; S01-00-02 - от трубопровода S01-00-00 до дренажной емкости 201D001/A; S01-00-03 - от трубопровода S01-00-00 до трубопроводов нефти тит.201-21 | - | водяной пар | IV В | 0.75 | 0.6 | 160 | 254 | 159 | 6 | 2014 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 16 | Ст20 | 2030 | 23 |  | 4 | 2 | 3 |  | 2-6 | Да | 28 | 61 | 89
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 127 | 108 | 5 | 2014 | 2 |  | 2017 | 2023 | 16 | Ст20 | 2030 | 27 | 8 | 9 | 5 | 6 |  |  |  | 46 | 112 | 158
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 39 | 89 | 5 | 2014 | 2 |  | 2017 | 2023 | 16 | Ст20 | 2030 | 20 |  | 8 | [5 empty] | 20 | 56 | 76
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 123.5 | 57 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 16 | Ст20 | 2030 | 25 |  | 10 |  | 2 |  |  |  | 27 | 72 | 99
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 10 | 38 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 16 | Ст20 | 2030 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 4 | 4
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 4 | 32 | 3 | 2014 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 16 | Ст20 | 2030 |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 42 | 42
|  |  | - |  | IV В |  |  |  | 13.8 | 25 | 3 | 2014 | 1 |  | 2017 | 2023 | 16 | Ст20 | 2030 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 14 | 14
[28 empty] | 244 | 677 | 921
Итого : 6 шт.

## УПХНП
УПХНП ТТ
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
4.2.022 | 22 | Линия ДТ 2/3 | (Р03-00-01) От тит.130-70 (коллектор к резервуару 130RV001/A) до резервуара 130RV001/A | Дизельное топливо зимнее | III Б(б) | 1,75 | 1.4 | 35 | 214 | 530 | 10 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | 21 |  | 3 | 3 |  |  | 1-6 | Да | 24 | 54 | 78
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 230 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | 21 | [7 empty] | 21 | 42 | 63
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1 | 159 | 6 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.5 | 108 | 5 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 9 | 12
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1.35 | 89 | 5 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | 3 | [7 empty] | 3 | 6 | 9
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 5 | 57 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | 4 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 5 | 17 | 22
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1 | 38 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 18 | 24
| 22 |  | (Р03-00-02) От трубопровода Р03-00-01 до резервуара 130RV002/A |  | III Б(б) | 1,75 | 1.4 | 35 | 95 | 530 | 10 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 22 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.5 | 108 | 5 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1.35 | 89 | 5 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1 | 38 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  | (Р03-00-03) От трубопровода Р03-00-01 до резервуара 130RV003/A |  | III Б(б) | 1,75 | 1.4 | 35 | 150 | 530 | 10 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 22 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.5 | 108 | 5 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1.35 | 89 | 5 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1 | 38 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  | (Р04-02-11) От трубопровода Р04-02-00 до трубопровода Р03-00-01 |  | III Б(б) | 1,75 | 1.4 | 35 | 6 | 530 | 10 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 4 | 426 | 9 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | 3 | [7 empty] | 3 | 6 | 9
| 22 |  | (Р04-02-12) От трубопровода Р04-02-00 до трубопровода Р03-00-02 |  | III Б(б) | 1,75 | 1.4 | 35 | 5 | 530 | 10 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 6 | 426 | 9 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  | (Р04-02-13) От трубопровода Р04-02-00 до трубопровода Р03-00-03 |  | III Б(б) | 1,75 | 1.4 | 35 | 6 | 530 | 10 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 6 | 426 | 9 | 2014 | 4 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.029 | 29 | Линия ДП 2/2 | (D01-03-01) От дренажной емкости 130D001/А до трубопровода Р04-02-00 | дренажный продукт | III Б(б) | 0,6 | Не более 0,43 | Не более 40 | 58 | 89 | 5 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | 8 |  | 5 | 1 | 2 |  | 2-5 | Да | 11 | 30 | 41
| 29 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.5 | 38 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 2
4.2.072 | 72 | Дизельное топливо легкое от АТ-2 | 36/3(36/5(39)) от трубопровода 36/4 до трубопровода 43/5(резервуары поз. Р-25, Р-26, Р-27, Р-28) | Диз. топливо легкое | III Б(б) | 1.6 | 0.8 | 40 | 15.15 | 219 | 8 | 2010 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 35 | Ст20 | 2045 | [6 empty] | 1-5 | Да | 0 | 0 | 0
| 72 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 6.611 | 159 | 6 | 2010 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | Ст20 | 2030 | 5 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 12 | 32 | 44
| 72 |  | 36/3(36/5(238)) от трубопровода 36/4 (узел приготовления топлива А26) до трубопровода 43/5 (резервуары поз. Р-25, Р-26, Р-27, Р-28) | Диз. топливо легкое | III Б(б) | 1.6 | 0.8 | 40 | 22.5 | 219 | 8 | 2010 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 35 | Ст20 | 2045 | 5 | 1 | [6 empty] | 6 | 13 | 19
4.2.139 | 139 | Дизельное топливо зимнее | 43/15(43/16(306)) от трубопровода 43/3 до речной базы | Диз. топливо зимнее | III Б(б) | 0.9 | 0.4 | 10 | 294.9 | 219 | 8 | 2010 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 35 | Ст20 | 2045 | 43 | 1 | 4 | 1 |  |  | 1-8 | Нет | 45 | 99 | 144
| 139 |  | 43/15(43/16(306)) от трубопровода 43/3 до речной базы (участок №7) |  | III Б(б) | 0.9 | 0.4 | 10 | 74.3 | 219 | 8 | 2010 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 35 | Ст20 | 2045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 139 |  | 43/15(43/16(306)) от трубопровода 43/3 до речной базы (участок №8) |  | III Б(б) | 0.9 | 0.4 | 10 | 52.8 | 219 | 8 | 2010 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 35 | Ст20 | 2045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 139 |  | 43/15 (43/16(306,347)) от трубопровода 43/3 до речной базы (участок №10) |  | III Б(б) | 0.9 | 0.4 | 10 | 96.8 | 219 | 8 | 2010 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 35 | Ст20 | 2045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 139 |  | 43/15(43/16(347)) от трубопровода 43/3 до речной базы (участок №10, узел врезок) |  | III Б(б) | 0.9 | 0.4 | 10 | 18.1 | 219 | 8 | 2010 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 35 | Ст20 | 2045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 139 |  | 43/15(43/16(306)) от трубопровода 43/3 до речной базы (участок №12) |  | III Б(б) | 0.9 | 0.4 | 10 | 48.3 | 219 | 8 | 2010 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 35 | Ст20 | 2045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.142 | 142 | Транспортирование мазута марки М-40, М-100 от смесителя до резервуаров Р-21-24 | 44/1 | Мазут | IV Б(в) | 3 | 0.6 | 60 | 0.15 | 32 | 3.5 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 16 | Ст20 | 2026 |  |  | 1 |  |  |  | 2-5 | Да | 0 | 2 | 2
| 142 |  |  |  | IV Б(в) | 3 | 0.6 | 60 | 113.35 | 273 | 8 | 2010 | 3 |  | 2020 | 2023 | 16 | Ст20 | 2026 | 15 | 4 | 4 | [5 empty] | 19 | 50 | 69
4.2.144 | 144 | Транспортирование мазута марки М-40, М-100 до смесителя | 44/6 | Мазут | IV Б(в) | 3 | 0.4 | 60 | 230.9 | 219 | 8 | 2010 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 16 | Ст20 | 2026 | 13 | 1 | 4 |  |  |  | 2-5 | Да | 14 | 37 | 51
4.2.161 | 161 | Сырье установки ГО ДТ от тит.203 до резервуаров Р-9, Р-10, Р-11, Р-12 | Р31-01-00 | Сырье установки гидроочистки ДТ | III Б(б) | 2 | 1.6 | 30 | 329.8 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 36 |  |  | 1 |  |  | 2-6 | Да | 37 | 74 | 111
| 161 |  |  |  | III Б(б) | 2 | 1.6 | 30 | 0.45 | 219 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 4
| 161 |  |  |  | III Б(б) | 2 | 1.6 | 30 | 2.3 | 32 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 161 |  |  |  | III Б(б) | 2 | 1.6 | 30 | 2 | 25 | 5 | 2015 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 | 21 | 28
| 161 |  | Р04-02-00 |  | III Б(б) | 2 | 1.6 | 30 | 1 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 161 |  | Р05-04-00 |  | III Б(б) | 2 | 1.6 | 30 | 24 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 161 |  |  |  | III Б(б) | 2 | 1.6 | 30 | 10 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 3 | [7 empty] | 3 | 6 | 9
| 161 |  |  |  | III Б(б) | 2 | 1.6 | 30 | 1.5 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 5 | 7
4.2.168 | 168 | Линия дизельного топлива летнего | от площадки задвижек П1 до задвижек П-2 и до задвижек поключенных к резервуарам НГК "Альфа" | Диз. топливо летнее | III Б(б) | 0.725 | 0.58 | не более 40 | 19.6 | 219 | 8 | 2012 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2032 | [6 empty] | 0-7 |  | 0 | 0 | 0
| 168 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 197.5 | 219 | 6 | 2012 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2032 | 45 | 9 | 14 | 4 |  |  |  |  | 58 | 153 | 211
| 168 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 2.5 | 159 | 5 | 2012 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2032 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 168 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 5 | 32 | 3 | 2012 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2032 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 168 |  | от площадки задвижек П1 до задвижек П-2 и до площадки задвижек поключенных к резервуарам НГК "Альфа" |  | III Б(б) | 0.73 | 0.58 | не более 40 | 22 | 426 | 10 | 2012 | 4 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2032 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 168 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 155.96 | 219 | 7 | 2012 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2032 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 168 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 37.65 | 219 | 7 | 2012 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2032 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 168 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1.4 | 159 | 5 | 2012 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2032 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 168 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 10.1 | 57 | 3.5 | 2012 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2032 | 6 |  | 2 | [5 empty] | 6 | 16 | 22
| 168 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1.2 | 32 | 3 | 2012 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2032 | 4 |  | 7 | [5 empty] | 4 | 22 | 26
4.2.171 | 171 | Линия дизельного топлива летнего | от насосов Н5-Н8 в трубопровод ДТз1 и ДТл1 (внутрипарковая перекачка) | Диз. топливо летнее | III Б(б) | 0.85 | 0.68 | не более 40 | 121.9 | 219 | 7 | 2012 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2032 | [6 empty] | 1-5 | Да | 0 | 0 | 0
| 171 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 12.7 | 159 | 4.5 | 2012 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2032 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 20 | 24
| 171 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 4.2 | 108 | 4 | 2012 | 2 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2032 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 171 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.5 | 32 | 3 | 2012 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2032 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 2
| 171 |  | от насосов Н5-Н8 в трубопровод ДТЗ1 (ДТЛ1) (внутрипарковая перекачка) |  | III Б(б) | 0.85 | 0.68 | не более 40 | 143.6 | 219 | 6 | 2012 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 20 | Ст20 | 2032 | 21 | 5 | 3 | 1 |  |  |  |  | 27 | 65 | 92
4.2.195 | 195 | газ от реакторов R-1,R-2,R-3, емкостей Е-34,Е35,Е36 в газоуровнительную систему | 10(2017-011) | растворитель | II Б(а) |  | атм. | 20-100 | 25.76 | 108 | 5 | 2018 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | 23 | 4 | 6 | 6 |  |  | 1-8 | Нет | 33 | 82 | 115
| 195 |  | 15(2017-011) | [5 empty] | 32.12 | 108 | 5 | 2018 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2038 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.199 | 199 | Бензин АИ-92, АИ-95 от насосов Н-1/А,В,С на автоналив | 410-Р04-05-00 | бензин высокоактановый АИ-92, АИ-95 | I Б(б) |  | 0,3-0,75 | от -50 до 38 | 408.5 | 273 | 8 | 2019 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | 31 |  |  | 2 |  |  | 1-8 | Нет | 33 | 66 | 99
| 199 | [7 empty] | 6.41 | 219 | 6 | 2019 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | 26 | 3 | 9 | 3 |  |  |  |  | 32 | 85 | 117
| 199 | [7 empty] | 0.2 | 32 | 4 | 2019 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 199 |  | 410-Р05-05-00 | [5 empty] | 407.15 | 273 | 8 | 2019 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 199 | [7 empty] | 25.8 | 219 | 6 | 2019 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 199 | [7 empty] | 3.94 | 57 | 5 | 2019 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | 12 |  | 5 | [5 empty] | 12 | 34 | 46
| 199 | [7 empty] | 0.4 | 32 | 4 | 2019 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 10 | 10
4.2.201 | 201 | Дизельное топливо зимнее от насосов Н-20/А,В,С на автоналив | 410-Р02-03-00 | Дизельное топливо зимнее | I Б(б) |  | 0,55-1,1 | от 50 до 50 | 695.94 | 273 | 8 | 2019 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | 33 |  |  | 1 |  |  | 1-8 | Да | 34 | 68 | 102
| 201 | [7 empty] | 7.9 | 219 | 6 | 2019 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | 4 | [7 empty] | 4 | 8 | 12
| 201 | [7 empty] | 0.3 | 57 | 5 | 2019 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 2
| 201 | [7 empty] | 0.3 | 32 | 4 | 2019 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 4 | 4
4.2.04ПВ | 4 | Трубопроводы пара в резервуарный парке УГП 2 | Трубопроводы пара в резервуарный парке УГП 2 | Водянной пар | IV В | 0.8 | 0.6 | 174 | 316 | 159 | 6 | 2014 | 2.5 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 29 | 18 | 1 | 9 | 1 |  | 1-6 | Да | 57 | 133 | 190
| 4 |  |  |  | IV В |  |  |  | 409 | 89 | 5 | 2014 | 2 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 67 |  | 13 |  | 8 |  |  |  | 75 | 168 | 243
| 4 |  |  |  | IV В |  |  |  | 78 | 57 | 3.5 | 2014 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 11 |  | 4 | [5 empty] | 11 | 30 | 41
4.2.05ПВ | 5 | Транспортировка пара водянного от границы проектировании МЦК-2 до дренажной емкости 203D001/1А и гидрозатвора 203D002А | пар водянной от границы проектирования МЦК-2 до дренажной емкости 203D001/А и гидрозатвора 203D002А/ Линии S01-00-04, S01-00-05 | Водянной пар | IV В | 0.8 | 0.6 | 160 | 83.6 | 108 | 5 | 2014 | 2 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 10 |  | 1 |  |  |  | 1-6 | Да | 10 | 22 | 32
| 5 |  |  |  | IV В |  |  |  | 130.3 | 57 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 37 |  |  | 2 |  |  |  |  | 39 | 78 | 117
| 5 |  | пар водянной от границы проектирования МЦК-2 до трубопроводов тит. 203-21, 203-22. Линии S01-00-01, S01-00-03 |  | IV В |  |  |  |  | 57 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | IV В |  |  |  | 9.8 | 38 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | IV В |  |  |  | 3.5 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 |  |  | 12 | [5 empty] | 0 | 24 | 24
| 5 |  |  |  | IV В |  |  |  | 1.6 | 18 | 5 | 2014 | 1 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 12 | 12
| 5 |  | пар водяной на пропарку трубопроводов и оборудования тит.203-10. Линия S01-00-02 |  | IV В |  |  |  | 83.6 | 108 | 5 | 2016 | 2 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2026 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | IV В |  |  |  | 130.3 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2026 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | IV В |  |  |  | 9.8 | 38 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2026 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | IV В |  |  |  | 3.5 | 32 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2026 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | IV В |  |  |  | 1.6 | 18 | 5 | 2016 | 1 |  | 2017 | 2023 | 10 | Ст20 | 2026 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 661 | 1630 | 2291
Итого : 14 шт.

## УМЦК
УМЦК ТТ
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
4.3.002 | 2 | Дизельная фракция в промпарк ГО ДТ | Р07-01-00 | Дизельная фракция | III Б(б) | 1.6 | не более 0,64 | не более 50 | 223 | 273 | 8 | 2014 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 05-08 | да | 12 | 31 | 43
| 2 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.2 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05-08 | да | 1 | 3 | 4
4.3.004 | 4 | ДТз с секции ГО (ЭЛОУ АТ-3) в резервуарный парк | Р14-01-00 | Диз. топливо зимнее | III Б(б) | 1.6 | 1.4 | 35 | 314 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 05-08 | да | 31 | 75 | 106
| 4 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 6 | 159 | 6 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-08 | да | 2 | 4 | 6
| 4 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 2.5 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 05-08 | да | 2 | 6 | 8
| 4 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.5 | 25 | 5 | 2014 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 05-08 | да | 3 | 9 | 12
4.3.005 | 5 | Стабильный бензин с ЭЛОУ АТ-3 в парки 1/4, 2/4, 2/5 | Р08-01-00 | Стабильный бензин | III Б(б) | 1.9 | не более 1,58 | не более 40 | 444 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 05-08 | нет | 25 | 58 | 83
| 5 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 8 | 159 | 6 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-08 | нет | 6 | 12 | 18
| 5 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 10Г2 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05-08 | нет | 1 | 3 | 4
| 5 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05-08 | нет | 1 | 3 | 4
| 5 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.1 | 25 | 5 | 2014 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | 10Г2 | 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 05-08 | нет | 2 | 6 | 8
4.3.010 | 10 | Раствор NaOH от реагентного хозяйчства на ЭЛОУ-АТ-3 | R01-00-00 | раствор NaOH | I А(а) | 0.375 | 0.3 | 40 | 804 | 89 | 5 | 2014 | 2 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3-6 | да | 32 | 73 | 105
| 10 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 1 | 25 | 5 | 2014 | 1 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | да | 0 | 4 | 4
| 10 |  |  |  | I А(а) |  |  |  | 2 | 18 | 5 | 2014 | 1 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | да | 0 | 10 | 10
4.3.011 | 11 | Дизельное топливо с АТ-1, АТ-2 в промежуточный парк сырья ГО ДТ тит.203 и ёмкости аварийного (дизельного) топлива 232-10-D6-01/02/03 | Р04-02-00 | Дизельное топливо | III Б(б) | 1.6 | не более 1,25 | не более 40 | 764 | 89 | 5 | 2014 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7-10 | да | 24 | 58 | 82
| 11 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 2 | 25 | 5 | 2014 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7-10 | да | 6 | 18 | 24
| 11 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.5 | 18 | 5 | 2014 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | да | 1 | 3 | 4
| 11 |  | Р04-05-00 |  | III Б(б) |  |  |  | 208.5 | 273 | 8 | 2014 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | да | 11 | 24 | 35
| 11 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 24 | 219 | 8 | 2014 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-10 | да | 2 | 4 | 6
| 11 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.5 | 32 | 5 | 2014 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | да | 1 | 3 | 4
| 11 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1 | 25 | 5 | 2014 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-10 | да | 0 | 0 | 0
4.3.021 | 21 | Дизельное топливо с ЭЛОУ АТ-1, АТ-2 на установку ГО ДТ (тит. 204) | Р04-01-00 | Дизельное топливо | III Б(б) | 1.6 | 1.25 | не более 50 | 265.87 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | да | 26 | 55 | 81
| 21 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 17.2 | 219 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-10 | да | 16 | 37 | 53
4.3.022 | 22 | Сырье установки ГО ДТ от тит. 203 до границы установки ГО ДТ (тит. 204) | 247-Р31-02-00 | Сырье установки ГО ДТ | III Б(б) | 1.9 | 1.4 | не более 40 | 75.81 | 325 | 8 | 2015 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | да | 6 | 13 | 19
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.25 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | да | 4 | 9 | 13
| 22 |  | 203-Р05-03-00 |  | III Б(б) |  |  |  | 33 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | да | 3 | 6 | 9
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1 | 219 | 8 | 2015 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-7 | да | 1 | 3 | 4
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 2 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | да | 1 | 2 | 3
| 22 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1.5 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | да | 1 | 4 | 5
4.3.023 | 23 | Некондиция установки ГО ДТ до тит. 203 и трубопровода Р12-01-00 | 247-Р18-01-00 | Некондиция | III Б(б) | 1.6 | 1.4 | не более 55 | 49.5 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | да | 14 | 36 | 50
| 23 |  | 247-Р18-02-00 |  | III Б(б) |  |  |  | 58.3 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | да | 7 | 19 | 26
| 23 |  | 203-Р04-01-00 |  | III Б(б) |  |  |  | 48.9 | 273 | 8 | 2015 | 3 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-8 | да | 5 | 12 | 17
| 23 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 7.8 | 159 | 6 | 2015 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-8 | да | 3 | 6 | 9
| 23 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 1.5 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-8 | да | 2 | 5 | 7
4.3.024 | 24 | ДТ гидроочищенное с установки ГО ДТ к узлу приготовления топлив (А-26) | Р15-01-00 | Дизельное топливо | III Б(б) | 1.6 | 1.4 | не более 55 | 654.11 | 89 | 5 | 2015 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | да | 64 | 128 | 192
| 24 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.48 | 57 | 5 | 2015 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Ст20 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | да | 1 | 2 | 3
4.3.034 | 34 | Нефть некондиционная от трубопровода мазута до линии 14/7 | 14/7 | нефть некондиционная | III Б(б) | 0.5 | 0.4 | 10 | 11.25 | 219 | 8 | 2010 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 25 | Ст20 | 2035 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | да | 5 | 13 | 18
| 34 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  |  | 57 | 3.5 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 25 | Ст20 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | да | 0 | 2 | 2
4.3.036 | 36 | Дизельное топливо легкое с АТ-2 на А26(36/1) | 36/1 | Дизельное топливо | II Б(б) | ГИ 1,71 | 0.8 | 40 | 204.3 | 159 | 6 | 2010 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2030 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05-08 | да | 28 | 61 | 89
| 36 |  | 36/1 |  | II Б(б) | ГИ 1,71 | 0.8 | 40 | 7.9 | 108 | 4 | 2010 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | 10Г2 | 2030 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-08 | да | 7 | 15 | 22
4.3.038 | 38 | Реформат с КУПВБ на УСАБ | P28-00-00 | Бензин | III Б(б) | ГИ 2,07 | 0.6 | 35 | 663 | 159 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2028 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07-10 | нет | 40 | 82 | 122
| 38 |  | P28-00-00 |  | III Б(б) | ГИ 2,07 | 0.6 | 35 | 0.2 | 32 | 4 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07-10 | нет | 0 | 4 | 4
4.3.041 | 41 | Трубопровод бензина от насосной светлых нефтепродуктов (Б35, Б36) до эстакады автоналива (Б47)(Н503, 504) | 1 (2/14) | Бензин | III Б(б) | 0.625 | 0.6 | 20 | 354.6 | 159 | 4.5 | 2008 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-8 | нет | 2 | 4 | 6
4.3.042 | 42 | Трубопровод дизельного топлива от насосной светлых нефтепродуктов (Д51, Д53)до эстакады автоналива (Д50А, Д51А, Д64)(Н-5/1,2) | 2 (3/8) | Дизельное топливо | III Б(б) | 0.75 | 0.6 | 20 | 318.9 | 159 | 4.5 | 2008 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2028 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-8 | да | 19 | 40 | 59
4.3.062 | 62 | Тяжелый вакуумный газоиль с УГПМ в РП | Р21-00-00 | Тяжелый вакуумный газоиль | III Б(в) | 1.1 | 0.88 | 90 | 1174 | 273 | 8 | 2016 | 3 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2026 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5-8 | да | 59 | 130 | 189
| 62 |  |  |  | III Б(в) |  |  |  | 6.2 | 219 | 8 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | да | 5 | 11 | 16
| 62 |  |  |  | III Б(в) |  |  |  | 0.2 | 57 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | да | 1 | 3 | 4
| 62 |  |  |  | III Б(в) |  |  |  | 1.1 | 32 | 5 | 2016 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2026 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5-8 | да | 7 | 27 | 34
| 62 |  |  |  | III Б(в) |  |  |  | 0.2 | 25 | 5 | 2016 | 1 |  | 2019 | 2023 | 10 | Ст20 | 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | да | 1 | 3 | 4
4.3.066 | 66 | Легкий газоиль коксования с УГПМ в парк 1/3 | 11(2016-002) | ЛГК | I Б(б) | 1.95 | 1.5 | 50 | 708 | 159 | 6 | 2016 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-8 | да | 27 | 57 | 84
4.3.078 | 78 | Мазут с АТ3 в резервуарный парк | Р09-01-00 | Мазут | IV Б(в) |  | 1.07 | 90 | 885 | 273 | 8 | 2013 | 3 |  | 2021 | 2023 | 10 | Ст20 | 2023 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7-12 | да | 51 | 116 | 167
| 78 |  |  |  | IV Б(в) |  |  |  | 24.05 | 219 | 8 | 2013 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 10 | Ст20 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-12 | да | 2 | 4 | 6
| 78 |  |  |  | IV Б(в) |  |  |  | 1.65 | 32 | 5 | 2013 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 10 | Ст20 | 2023 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7-12 | да | 0 | 22 | 22
| 78 |  |  |  | IV Б(в) |  |  |  | 0.3 | 57 | 5 | 2013 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 10 | Ст20 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-12 | да | 0 | 2 | 2
4.3.081 | 81 | Бензин ОЧИ 092 с УПВБ | Р27-00-00 | Бензин ОЧИ 092 | III Б(б) | 1.45 | 0.6 | 35 | 659.8 | 159 | 6 | 2018 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2028 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7-15 | нет | 23 | 47 | 70
| 81 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.2 | 32 | 5 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 10Г2 | 2028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-15 | нет | 1 | 3 | 4
4.3.083 | 83 | Избыточный водород | Р40-00-00 | водород | А(б)-I | 8.45 | 6.3 | не более 87 | 342.7 | 89 | 6 | 2017 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 |  | 2027 | [6 empty] | 10-15 | нет | 0 | 0 | 0
4.3.084 | 84 | Бензин тяжелый | Р44-00-00 | бензин тяжелый | III Б(б) | 1.6 | 0.6 | 35 | 689.7 | 89 | 5 | 2018 | 2 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2028 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-10 | нет | 47 | 98 | 145
| 84 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.4 | 18 | 5 | 2018 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | 10Г2 | 2028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | нет | 0 | 8 | 8
4.3.088 | 88 | Стабильный бензин с АТ-1,2 | Р29-00-00 | Стабильный бензин | III Б(б) | 1 | не более 0,8 | 35 | 587.4 | 219 | 8 | 2018 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2028 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | нет | 26 | 53 | 79
| 88 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.2 | 32 | 5 | 2018 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 10Г2 | 2028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | нет | 1 | 3 | 4
4.3.089 | 89 | Стабильный бензин с АТ-3 | Р08-02-00 | Стабильный бензин | III Б(б) | 1.6 | не более 1,58 | не более 40 | 158.2 | 219 | 8 | 2017 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2027 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | нет | 11 | 24 | 35
| 89 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.1 | 57 | 5 | 2017 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | нет | 1 | 3 | 4
| 89 |  |  |  | III Б(б) |  |  |  | 0.1 | 25 | 5 | 2017 | 1 |  | 2020 | 2023 | 10 | 10Г2 | 2027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | нет | 1 | 3 | 4
[28 empty] | 682 | 1582 | 2264
Итого : 22 шт.
Note on G45: Автор: ГИ 1,71МПа
Note on G46: Автор: ГИ 1,71МПа
Note on G47: Автор: ГИ 2,07МПа
Note on G48: Автор: ГИ 2,07МПа

## УОТНиПН
УОТНиПН
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | ЭПБ |  |  | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Массовый расходомер | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее |  |  |  | Предыдущая | Назначенный срок службы, лет | Последующая
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
4.4.001 | 1 | Трубопровод дизельного топлива летнего (Задвижка Э-347 - тупик ж/д пути №17) | - | Дизельное топливо летнее | III Б(б) | 0.8 | 0.6 | 20 | 213.7 | 325 | 8 | 2010 | 3 |  | 2019 | 2023 | 50 | 09Г2С | 2060 | не проводилась |  | 2060 | 12 |  | 1 | 1 |  | 15 | 3-8 | да |  | 28 | 73 | 101
| 1 |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 2.5 | 219 | 6 | 2014 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 17 | Сталь 10 | 2031 | не проводилась |  | 2031 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2-4 | да |  | 2 | 6 | 8
| 1 |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 95.3 | 108 | 4 | 2010 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2030 | не проводилась |  | 2030 | 79 |  | 45 | 30 |  |  | 1-4 | да | 15 | 109 | 308 | 417
4.4.002 | 2 | Трубопровод мазута (Задвижка М-58 - УН1/1-1 - УН1/1-16 - задвижка ЗД-66) | - | Мазут | IV Б(в) | 0.6 | 0.4 | 55 | 264.5 | 325 | 8 | 2006 | 3 |  | 2019 | 2023 | 30 | 09Г2С | 2036 | не проводилась |  | 2036 | 20 | 3 | 5 | 1 |  |  | 3-8 | да |  | 24 | 61 | 85
| 2 |  | - |  | IV Б(в) |  |  |  | 0.35 | 219 |  | 2014 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 17 | Сталь 10 | 2031 | не проводилась |  | 2031 | 1 |  | 1 |  |  | 16 | 3-8 | да |  | 17 | 52 | 69
| 2 |  | - |  | IV Б(в) |  |  |  | 268.8 | 159 | 4.5 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 13 | 09Г2С | 2019 | 2019 | 10 | 2029 | 18 | 1 | 4 |  |  |  | 3-8 | да |  | 19 | 47 | 66
| 2 |  | - |  | IV Б(в) |  |  |  | 87.6 | 108 | 4 | 2006 | 2 |  | 2019 | 2023 | 13 | 09Г2С | 2019 | 2019 | 10 | 2029 | 70 |  | 32 | 64 |  |  | 3-8 | да |  | 134 | 332 | 466
| 2 |  | - |  | IV Б(в) |  |  |  | 8 | 89 | 3.5 | 2006 | 2 |  | 2019 | 2023 | 13 | 09Г2С | 2019 | 2019 | 10 | 2029 |  |  | 16 |  |  |  | 3-8 | да | 16 | 0 | 32 | 32
4.4.003 | 3 | Дренажный трубопровод эстакады налива светлых н/п | - | Бгс, дтл, дтз, печное топливо | III Б(б) | 0.05 | 0.05 | 20 | 185 | 159 | 4.5 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 13 | 09Г2С | 2019 | 2019 | 10 | 2029 | 12 | 12 | 14 |  | 2 | 6 | 3-8 | да |  | 32 | 108 | 140
| 3 |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 175.5 | 89 | 3.5 | 2006 | 2 |  | 2019 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2016 | 2016 | 10 | 2026 | 140 |  | 49 |  |  | 44 | 3-8 | да |  | 184 | 510 | 694
| 3 |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 109 | 18 | 2 | 2006 | 1 |  | 2019 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2016 | 2016 | 10 | 2026 |  |  | 44 |  |  |  | 3-8 | да |  | 0 | 88 | 88
| 3 |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 0.5 | 57 | 3 | 2006 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2016 | 2016 | 10 | 2026 |  |  | 1 |  |  |  | 3-8 | да |  | 0 | 2 | 2
4.4.004 | 4 | Трубопровод мазута (Задвижка М-77 - УН2/1-1 - УН2/1-16 - задвижка Э-409) | - | Мазут | IV Б(в) | 0.6 | 0.4 | 60 | 264.3 | 325 | 8 | 2006 | 3 |  | 2019 | 2023 | 30 | 09Г2С | 2036 | не проводилась |  | 2036 | 18 | 2 | 5 | 1 |  | 16 | 3-8 | да |  | 37 | 102 | 139
| 4 |  | - |  | IV Б(в) |  |  |  | 272.7 | 219 | 6 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 16 | Ст20 | 2022 | не проводилась |  | 2022 | 19 | 2 | 7 |  |  |  | 3-8 | да |  | 21 | 58 | 79
[9 empty] | 99.5 | 159 | 4.5 | 2015 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2035 | не проводилась |  | 2035 | 26 | 1 | 4 | 1 |  |  | 3-8 | да |  | 28 | 65 | 93
| 4 |  | - |  | IV Б(в) |  |  |  | 70.3 | 108 | 4 | 2006 | 2 |  | 2019 | 2023 | 13 | 09Г2С | 2019 | 2019 | 10 | 2029 | 70 |  | 32 | 32 |  |  | 3-8 | да |  | 102 | 268 | 370
| 4 |  | - |  | IV Б(в) |  |  |  | 4.2 | 89 | 3.5 | 2006 | 2 |  | 2019 | 2023 | 13 | 09Г2С | 2019 | 2019 | 10 | 2029 |  |  | 16 |  |  |  | 3-8 | да | 16 | 0 | 32 | 32
4.4.005 | 5 | Дренажный трубопровод эстакады налива темных н/п | - | Мазут | III Б(б) | 0.05 | 0.05 | 55 | 216.3 | 159 | 4.5 | 2006 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 13 | 09Г2С | 2019 | 2019 | 10 | 2029 | 20 | 10 | 9 |  | 1 | 36 | 3-8 | да |  | 67 | 197 | 264
| 5 |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 1 | 108 | 4 | 2006 | 2 |  | 2019 | 2023 | 13 | 09Г2С | 2019 | 2019 | 10 | 2029 | 41 |  | 2 |  |  |  | 3-8 | да |  | 41 | 86 | 127
| 5 |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 136.7 | 89 | 3.5 | 2006 | 2 |  | 2019 | 2023 | 10 | 09Г2С | 2016 | 2016 | 10 | 2026 | 41 |  | 34 |  |  |  | 3-8 | да |  | 41 | 150 | 191
| 5 |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 50 | 32 | 2.5 | 2017 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 7 | 09Г2С | 2024 | не проводилась |  | 2024 | 64 |  | 32 |  |  |  | 3-8 | да |  | 64 | 192 | 256
4.4.008 | 8 | Трубопровод печного топлива (Задвижки Э-344, Э-346 - тупик ж/д пути №16) | - | Печное топливо | III Б(б) | 0.8 | 0.6 | 20 | 220.5 | 325 | 8 | 2006 | 3 |  | 2019 | 2023 | 40 | 09Г2С | 2046 | не проводилась |  | 2046 | 12 | 2 | 6 |  |  | 18 | 3-8 | да |  | 32 | 96 | 128
| 8 |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 0.3 | 219 | 6 | 2014 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 17 | Сталь 10 | 2031 | не проводилась |  | 2031 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3-8 | да |  | 1 | 4 | 5
| 8 |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 23.3 | 108 | 4 | 2006 | 2 |  | 2019 | 2023 | 13 | 09Г2С | 2019 | не проводилась |  | 2019 | 19 |  | 15 |  |  |  | 3-8 | да |  | 19 | 68 | 87
4.4.012 | 12 | Трубопровод перекачки нефти и газового конденсата в резервуарный парк (Задвижки ЗД566, ЗД567 - задвижка ЗД577) | - | Нефть, газовый конденсат | II А(б) | 1.2 | 1.1 | от10 до20 | 89.8 | 325 | 8 | 2010 | 3 |  | 2020 | 2023 | 30 | Вст.10 | 2040 | не проводилась |  | 2040 | 11 | 6 | 6 | 4 |  |  | 3-8 | да |  | 21 | 60 | 81
| 12 |  | - |  | II А(б) |  |  |  | 2.2 | 219 | 6 | 2010 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Вст.10 | 2020 | 2020 | 10 | 2030 |  |  | 4 | 2 |  |  | 3-8 | да |  | 2 | 12 | 14
| 12 |  | - |  | II А(б) |  |  |  | 1 | 57 | 3 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 13 | Вст.10 | 2023 | не проводилась |  | 2023 |  |  | 1 |  |  |  | 3-8 | да |  | 0 | 2 | 2
4.4.014 | 14 | Трубопровод подачи нефти в гидромониторы устройств слива УСН 2/1 - УСН 2/16 (Задвижка ЗД515 - задвижка ЗД567) | - | Нефть | II А(б) | 1.2 | 1.1 | от10 до40 | 225.9 | 325 | 8 | 2010 | 3 |  | 2020 | 2023 | 30 | Вст.10 | 2040 | не проводилась |  | 2040 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 17 | 3-8 | да |  | 22 | 67 | 89
| 14 |  | - |  | II А(б) |  |  |  | 1.5 | 219 | 6 | 2010 | 2.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Вст.10 | 2020 | 2020 | 10 | 2030 |  |  | 1 |  |  |  | 3-8 | да |  | 0 | 2 | 2
| 14 |  | - |  | II А(б) |  |  |  | 0.5 | 108 | 4 | 2010 | 2 |  | 2020 | 2023 | 13 | Вст.10 | 2023 | не проводилась |  | 2023 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3-8 | да |  | 1 | 4 | 5
| 14 |  | - |  | II А(б) |  |  |  | 202.7 | 57 | 3 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Вст.10 | 2020 | 2020 | 10 | 2030 | 80 |  | 16 |  |  |  | 3-8 | да |  | 80 | 192 | 272
4.4.021 | 21 | Трубопровод отвода паров из дренажной емкости Е-21, стартовой емкости Е-20 (Емкости Е-20, Е-21 - свеча рассеивания) | - | Пары нефти и газового конденсата | II Б(а) | 1 | Атм. | 10 | 46.1 | 108 | 4 | 2010 | 2 |  | 2019 | 2023 | 15 | Вст.10 | 2025 | не проводилась |  | 2025 | 11 | 1 | 4 | 4 |  |  | 3-8 | да |  | 16 | 41 | 57
4.4.022 | 22 | Дренажный трубопровод Узла разогрева нефти и газового конденсата (Насосы Н40/1-5, емкость Е-20, емкость Е-22, фильтры ФС40/1,2 теплообменники Т-20/1,2,3 - дренажная емкость Е-21) | - | Нефть, газовый конденсат | II Б(б) | 0.07 | 0.05 | -15 +40 | 41.8 | 108 | 4 | 2010 | 2 |  | 2020 | 2023 | 13 | Вст.10 | 2023 | не проводилась |  | 2023 | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 3-8 | да |  | 12 | 36 | 48
| 22 |  | - |  | II Б(б) |  |  |  | 99.4 | 57 | 3 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 10 | Вст.10 | 2020 | 2020 | 10 | 2030 | 53 | 30 | 27 | 5 | 1 | 6 | 3-8 | да |  | 95 | 279 | 374
| 22 |  | - |  | II Б(б) |  |  |  | 12.4 | 32 | 3 | 2010 | 1.5 |  | 2020 | 2023 | 7 | Вст.10 | 2017 | 2017 | 6 | 2023 | 8 |  | 2 |  |  |  | 3-8 | да |  | 8 | 20 | 28
| 22 |  | - |  | II Б(б) |  |  |  | 2 | 20 | 2 | 2010 | 1 |  | 2020 | 2023 | 7 | Вст.10 | 2017 | 2017 | 6 | 2023 | [6 empty] | 3-8 | да |  | 0 | 0 | 0
4.4.031 | 31 | Дренажный трубопровод МНСМ | - | Мазут, нефть, вакуумный газойль | II А(б) | 0.15 | 0.05 | +20 +90 | 181.36 | 159 | 6 | 2017 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2037 | не проводилась |  | 2037 | 15 | 32 | 3 | 30 |  |  | 3-8 | да |  | 77 | 192 | 269
| 31 |  | - |  | II А(б) |  |  |  | 94.69 | 57 | 4.5 | 2017 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 18.5 | 09Г2С | 2035.5 | не проводилась |  | 2035.5 | 44 | 14 | 30 | 14 |  |  | 3-8 | да |  | 72 | 218 | 290
| 31 |  | - |  | II А(б) |  |  |  | 41.09 | 32 | 4 | 2017 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 22 | 09Г2С | 2039 | не проводилась |  | 2039 | 56 | 14 | 28 |  |  |  | 3-8 | да |  | 70 | 210 | 280
4.4.032 | 32 | Вентиляционный трубопровод стартовой емкости | - | Пары мазута, нефти, вакуумного газойля | II А(б) | 0.15 | вакуум | +20 +90 | 92.4 | 57 | 4.5 | 2017 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 27 | 09Г2С | 2044 | не проводилась |  | 2044 | 28 |  | 1 |  |  |  | 2-5 | да |  | 28 | 58 | 86
4.4.036 | 36 | Транспортирование вакуумного газоля от МНСМ 1.1-1.14 до задвижки Э1/2015-030 | 5(2015-030) Эстакада слива-налива нефтепродуктов (поз.32) - задвижка Э1/2015-030 (трубопровод 511) | вакуумная газоль | III Б(б) |  | 1 | +20 +40 | 171 | 273 | 8 | 2019 | 3 |  | 2019 | 2023 | 18 | 09Г2С | 2037 | не проводилась |  | 2037 | 27 | 17 | 2 | 17 |  |  | 2-8 | да |  | 61 | 143 | 204
| 36 |  |  |  | III Б(б) |  | 1 | +20 +40 | 2.7 | 159 | 6 | 2019 | 2.5 |  | 2019 | 2023 | 18 | 09Г2С | 2037 | не проводилась |  | 2037 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 | да | 2 | 6 | 22 | 28
| 36 |  |  |  | III Б(б) |  | 1 | +20 +40 | 99 | 108 | 5 | 2019 | 2 |  | 2019 | 2023 | 18 | 09Г2С | 2037 | не проводилась |  | 2037 | 39 | 1 | 14 |  | 1 |  | 1-4 | да |  | 41 | 110 | 151
| 36 |  |  |  | III Б(б) |  | 1 | +20 +40 | 0.9 | 57 | 4.5 | 2019 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 18 | 09Г2С | 2037 | не проводилась |  | 2037 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | да |  | 0 | 4 | 4
| 36 |  |  |  | III Б(б) |  | 1 | +20 +40 | 1.8 | 32 | 4 | 2019 | 1.5 |  | 2019 | 2023 | 18 | 09Г2С | 2037 | не проводилась |  | 2037 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | да |  | 0 | 2 | 2
[32 empty] | 1614 | 4611 | 6225
Итого 13 шт.

## УОСН
УОСН
Регистрационный № ОТН | № паспорта | Наименование |  | Среда | Категория | Характеристика трубопровода | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Отбраковочная толщина, мм |  | Очередные сроки освидетельствования (ревизии) |  | Нормативный срок службы, лет | Материал | Год окончания номинального срока службы установленного производителем | Отводы (шт.) | Тройники (шт.) | Запорная арматура (шт.) | Переходы (шт.) | Заглущки (шт.) | Врезки (шт.) | Массовый расходомер (шт.) | Отметка высоты расположения трубопровода, м | Наличие изоляции (да, нет) | Элементы, шт. | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
|  | Наименование по паспорту | Наименование участков или обозначение по схеме |  |  | Давление расчетное, МПа | Рабочие параметры |  | Размер трубопровода |  |  |  | по НТД | с учетом даных разработчика | Предыдущее | Последующее
[7 empty] | Давление, МПа | температура, С0 | Протяжен- ность, м | Наружный диаметр, мм | Номинальная толщ. стенки, мм
7.2.001 | 1 | Трубопровод бензина по эстакаде автоналива от задвижки Б47 до устройства налива АСН-3 | - | Бензин | III Б(б) | 0.8 | 0.6 | 20 | 12 | 108 | 4 | 2008 | 2 |  | 2020 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2028 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5,0 м | нет | 11 | 28 | 39
| 1 |  | - |  | III Б(б) |  |  |  | 2.2 | 89 | 3.5 | 2008 | 2 |  | 2019 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 3
7.2.033 | 33 | бензин регуляр-92. Транспортировка нефтепродукта | 410-Р04-05-00 | бензин регуляр-92/ЛВЖ | I Б(б) |  | 0,3-0,75 | .-50 +38 | 49.7 | 273 | 8 | 2019 | 3 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8,0 м | нет | 5 | 11 | 16
[9 empty] | 19.64 | 159 | 6 | 2019 | 2.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 19 | 40 | 59
[9 empty] | 19.1 | 108 | 5 | 2019 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | 17 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 21 | 54 | 75
[9 empty] | 1.1 | 57 | 5 | 2019 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 4 | 11 | 15
[9 empty] | 13.455 | 108 | 4 | 2019 | 2 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.15 | 32 | 4 | 2019 | 1.5 |  | 2021 | 2023 | 20 | 09Г2С | 2039 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2
[29 empty] | 61 | 148 | 209
Итого 2 шт.

## ИТОГО
Наиенование установки/участка | Кол. объектов (шт.) | Протяженность (метр) | Кол.элиментов (шт.) | Сечений на прямых участках трубопровода, шт. | Общее количество мест замеров (отводы, тройники, прямые участки и т.д.), шт.
АТ-1 | 8 | 664.8 | 169 | 436 | 605
АТ-2 | 5 | 341.2 | 331 | 785 | 1116
АТ-3 | 23 | 2512 | 919 | 2353 | 3272
СУГ | 15 | 8212.3 | 2001 | 5339 | 7340
УГОДТ | 62 | 7236.8 | 3560 | 10177 | 13737
УПВ | 18 | 1458.6 | 697 | 1682 | 2379
УГПМ | 136 | 16218.7 | 8301 | 23182 | 31483
УПЭС | 36 | 3431.4 | 1689 | 4854 | 6543
УПХН | 6 | 1596.2 | 244 | 677 | 921
УПХНП | 14 | 5795 | 661 | 1630 | 2291
УМЦК | 22 | 10823.77 | 682 | 1582 | 2264
УОТНиПН | 13 | 4180 | 1614 | 4611 | 6225
УОСН | 2 | 117.3 | 61 | 148 | 209
ИТОГО: | 360 | 62588 | 20929 | 57456 | 78385