ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по переосвидетельствованию, перезаправке и ремонту баллонов системы автоматического газового пожаротушения тит. 206.

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка услуг по освидетельствованию, перезаправке и ремонту баллонов модулей автоматического газового пожаротушения «FE-ISM-300-80-8» для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) в целях восстановления работоспособности установки автоматического газового пожаротушения. |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | 30 дней с даты подписания договора |
|  | Аналоги | Не предусмотрены |
|  | Перечень объектов заправки и освидетельствования | Модуль газового пожаротушения марки FE-ISM-300-80-8, в состав которого входит баллон LA-4-0639 и запорно-пусковое устройство (далее – ЗПУ), с газовым огнетушащим веществом «Инерген» (IG-541), производителя «Fire Eater A/S». |
|  | Количество | 3 (три) штуки. |
|  | Технические требования | Состав мероприятий: - Принять со склада филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» модули газового пожаротушения в количестве 3 (трех) штук, с указанием заводских номеров и массы модулей, зафиксировать в акте приёма-передачи. - Произвести освидетельствование и перезаправку баллонов модулей в количестве 3 (трех) штук нанести маркировку и пломбирование (Приложение 1), произвести замену корпуса ЗПУ, поверку манометров, замену манометров (при неисправности), произвести ремонт клапана-маховика. - Произвести контроль на герметичность составных частей после заправки и освидетельствования. - Внести записи с данными результатов технического освидетельствования в Паспорт баллона газового пожаротушения. Доставить модули газового пожаротушения до склада филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ», произвести взвешивание модулей, данные зафиксировать в акте приёма-передачи. |
|  | Документация | По результатам оказанных Услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику: - Исполнительную документацию на произведенные работы. - Акт качества составных частей, деталей, механизмов с указанием срока эксплуатации и гарантийных обязательств. - Акт выполненных работ по перезаправке и освидетельствованию модулей в соответствии с действующими Нормами и Правилами в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Сертификаты соответствия на газовое огнетушащее вещество «Инерген» (IG-541) и паспорт. |
|  | Особые условия | Требования к оказанию услуг: Произвести освидетельствование и перезаправку баллонов FE-ISM-300-80-8 c газовым огнетушащим составом «Инерген» (IG-541), давлением 20 МПа, заменить корпус ЗПУ, произвести ремонт клапана-маховика. Требования к исполнителю: Исполнитель должен иметь лицензию МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |

Приложение 1