ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по переосвидетельствованию баллонов системы автоматического газового пожаротушения тит. 202

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка услуг по переосвидетельствованию и перезаправке модулей автоматического газового пожаротушения «LPG-128-80» для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) в целях восстановления работоспособности установки автоматического газового пожаротушения. |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок оказания услуг | 30 дней с даты подписания договора |
|  | Аналоги | Не предусмотрены |
|  | Перечень объектов заправки и освидетельствования | Модуль газового пожаротушения марки LPG-128-80 (Приложение 1), в состав которого входит баллон LPG IG-541 80L 200bar и запорно-пусковое устройство (далее – ЗПУ), с газовым огнетушащим веществом «Инерген» (IG-541), производителя «LPG». |
|  | Количество | 28 (двадцать восемь) штук. |
|  | Технические требования | Состав мероприятий: - Принять со склада филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» модули газового пожаротушения в количестве 28 (двадцати восьми) штук, с указанием заводских номеров и массы модулей, зафиксировать в акте приёма-передачи. - Произвести освидетельствование и перезаправку баллонов модулей в количестве 28 (двадцати восьми) штук, нанести маркировку и пломбирование, произвести замену корпуса ЗПУ, поверку манометров, замену манометров (при неисправности). - Произвести контроль на герметичность составных частей после заправки и освидетельствования. - Внести записи с данными результатов технического освидетельствования в Паспорт баллона газового пожаротушения. Доставить модули газового пожаротушения до склада филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ», произвести взвешивание модулей, данные зафиксировать в акте приёма-передачи. |
|  | Документация | По результатам оказанных Услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику: - Исполнительную документацию на произведенные работы. - Акт качества составных частей, деталей, механизмов с указанием срока эксплуатации и гарантийных обязательств. - Акт выполненных работ по перезаправке и освидетельствованию модулей в соответствии с действующими Нормами и Правилами в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Сертификаты соответствия на газовое огнетушащее вещество «Инерген» (IG-541) и паспорт. |
|  | Особые условия | Требования к оказанию услуг: Произвести освидетельствование и перезаправку модулей LPG-128-80 c газовым огнетушащим составом «Инерген» (IG-541), давлением 20 МПа, заменить корпус ЗПУ. Требования к исполнителю: Исполнитель должен иметь лицензию МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |

Приложение 1