Техническое задание

на поставку

клапана регулирующего поз 208-10-LV-4007

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка клапана регулирующего с оборудованием КИПиА для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | 04.-05.2023г. |
|  | Аналоги | Предусмотрены* *Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт качества; - Сертификат соответствия. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза 010/2013: № ТС RU C-US.ГА02.В.00157; Сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза 032/2013: № ТС RU C-US.ГА02.В.00156; Декларация соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза 023/2013: № TC RU Д-US.ГА02.В.00157. - Условный диаметр, мм: 100. - Условное давление, Мпа / Класс кгс/см2: 10,34/ СL600. - Пропускная способность, Kvs (м3/ч), Cv: Kvs 38, Cv 44. - Пропускная характеристика (Линейная, =%, Открыт-Закрыт): =%. - Класс герметичности: IV. - Нормальное положение клапана: Норм.Закр. - Время полного хода клапана сек: открытие 8.4, закрытие 2.4. - Рабочая среда: углеводород. - Температура рабочей среды: до +205 °C. - Полный срок службы (не менее): 20 лет. - Габаритные размеры, мм: 397. - Масса, кг: 207. - Присоединение к трубопроводу: фланцевое Class 600, по ASME B 16.5 RTJ. - Вид климатического исполнения: УХЛ1 - Способ управления: пневматический привод - Положение безопасности: Сохраняет текущее положение. - Информация по оборудованию КИПиА указана в опросных листах. НТД КИП: - сертификаты взрывозащиты ТР ТС на навесное оборудование КИПиА клапана - Полное наименование и расшифровка заказного кода навесного оборудования КИПиА. - Полные характеристики навесного оборудования КИПиА (электрическое/пневмо питание оборудования, характеристика кабельных вводов, характеристика взрывозащиты, температура окружающей среды, наличие HART протокола, возможность передавать обратную связь по HART протоколу) Схема пневматической обвязки клапана. |
|  | Количество | 2 шт. |
|  | Тара | - Маркировка, консервация и упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51364 |
|  | Требования к хранению | - Условие хранения по ГОСТ 15150-69-9 |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Паспорт - Руководство по эксплуатации - Комплект чертежей - Декларации сертификаты соответствия требованиям регламентов Таможенного союза - Документация должна быть предоставлена, как бумажном, так и в электронном виде на внешнем носителе. - Инструкции по эксплуатации на навесное оборудование. - Декларации сертификаты соответствия требованиям регламентов Таможенного союза на навесное оборудование. |
|  | Дополнительные требования | - Изделие должно быть вновь изготовленным и ремонтопригодным, испытанным на заводе-изготовителе. - На изделии предусмотреть табличку с указанием технических характеристик и параметров, товарного знака, порядковый номер по системе нумерации изготовителя, обозначение изделия. - Предусмотреть антикоррозионное покрытие наружной поверхности, стойкое к температуре эксплуатации. |
|  | Особые условия | - Фланцевые соединения должны быть идентичны существующим в соответствии опросным листом. - Монтаж регулирующего клапана должен осуществляться без изменения трубной обвязки. - Монтажная длина и общие габаритные размеры должны соответствовать заявленным требованиям (общая габаритная длина 397 мм). |

Приложение №1 – Опросный лист