Техническое задание

на поставку

Клапан регулирующий с подъемным штоком в сборе

с приводом и навесным оборудованием 205-2FV-0401

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка клапана регулирующего 3" Class 600, тип. ED, с приводом: модель привода 667, размер 70, навесным оборудованием КИПиА, прокладками и крепежом, ответными фланцами для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | 04.2023г. |
|  | Аналоги | Предусмотрены* *Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт качества; - Сертификат соответствия. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Марка: 73.7 НТД: ТР ТС 10/2011; ТР ТС 032/2013; ТР ТС 012/2011; EN 1092-1; ASME B16.34; EN 10204; API6D; ANSI FCI-70-2-2006 - Номинальный проход, дюймах: 3. - Номинальное давление, Class: 600. - Тип: шаровой затвор - Пропускная характеристика: Равнопроцентная - Степень герметизации затвора: ANSI Класс V - Пропускная способность Cv: 82,44 - Температура рабочей среды, °С, плюс 370. - Рабочая среда: Технологический газ. - Присоединение к трубопроводу: фланцевое ASME B16.5, исполнение RF. - Вид климатического исполнения: УХЛ1 - Способ управления: пневматический привод - Материал основных деталей: - Корпус: A 216 WCC - Запорный орган: SS 416 Закаленный - Сальник: PTFE/Graphite - Положение безопасности: закрыт. - Информация по оборудованию КИПиА указана в опросных листах. - Полный срок службы, лет: 20. - Количество циклов, не менее 175000. НТД КИП: - Сертификаты взрывозащиты ТР ТС на навесное оборудование КИПиА клапана - Полное наименование и расшифровка заказного кода навесного оборудования КИПиА. - Полные характеристики навесного оборудования КИПиА (электрическое/пневмо питание оборудования, характеристика кабельных вводов, характеристика взрывозащиты, температура окружающей среды, наличие HART протокола, возможность передавать обратную связь по HART протоколу, характеристика потребляемой мощности соленоидного клапана) - Схема пневматической обвязки клапана. |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | - Маркировка, консервация и упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51364 |
|  | Требования к хранению | - Условие хранения по ГОСТ 15150-69-9 |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Паспорт - Руководство по эксплуатации - Комплект чертежей - Декларации сертификаты соответствия требованиям регламентов Таможенного союза на предлагаемое оборудование. - Документация должна быть предоставлена, как бумажном, так и в электронном виде на внешнем носителе. - Инструкции по эксплуатации клапан, привод, навесное оборудование. |
|  | Дополнительные требования | - Срок службы не менее 20 лет. - Изделие должно быть вновь изготовленным и ремонтопригодным, испытанным на заводе-изготовителе. - На изделии предусмотреть табличку с указанием технических характеристик и параметров, товарного знака, порядковый номер по системе нумерации изготовителя, обозначение изделия. - Предусмотреть антикоррозионное покрытие наружной поверхности, стойкое к температуре эксплуатации. |
|  | Особые условия | - Фланцевые соединения должны быть идентичны существующим в соответствии опросным листом. - Монтаж клапана регулирующего должен осуществляться без изменения трубной обвязки. - Монтажная длина и общие габаритные размеры должны соответствовать заявленным требованиям (общая габаритная длина 337мм). |

Приложение №1 – Руководство по эксплуатации 205-2FV-0401 (Кран)

Приложение №2 – Опросный лист 205-2FV-0401

Приложение №3 – Сборочный чертеж 205-2FV-0401