Техническое задание

на поставку

ремонтных комплектов УЗА-4К,

устройства заземления автоцистерн (УЗА) УЗА-2МК-04

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка ремонтных комплектов УЗА-4К, устройства заземления автоцистерн (УЗА) УЗА-2МК-04 для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | Определяется договором |
|  | Аналоги | Предусмотрены* *Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт качества; - Паспорт безопасности; - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод. - Сертификат соответствия. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Устройство заземления автоцистерн (УЗА) УЗА-2МК-04 В комплект поставки УЗА входит: устройство заземления с двумя светодиодами (один красного, второй зеленого цвета) и кнопкой подтверждения - 1 шт.; заземляющий проводник с быстросъемным разъемом с одной стороны и зажимом(клещами) с другой стороны длинна проводника заземления 5 м. - 1 шт.; комплект монтажный (крючок) - 1 компл.; инструкция - 1 экз.; паспорт - 1 экз. Параметры искробезопасной цепи: напряжение, не более – 12 В; ток, не более – 0,025 А; Параметры электропитания: напряжение – 220 В промышленной частоты; отклонение напряжения - +10 %, -15 %; ток потребления от источника электропитания, не более – 0,02 А; потребляемая мощность, не более – 6 ВА; величина сопротивления между клеммой заземления и зажимом проводника заземления, не более – 10 Ом; величина сопротивления между контактами зажима проводника заземления при котором выдается сигнал «Заземлено» не более – 100 Ом сопротивление изоляции между цепями и корпусом, не менее – 20 MОм; Электрическая прочность изоляции выдерживает испытательное напряжение, не менее: между цепями управления и искробезопасными цепями – 500 В; между искробезопасными цепями и корпусом – 500 В; между искробезопасными цепями и цепями электропитания – 1500 В. Нагрузочная способность выходного контакта для блокировки: Напряжения, не более – 220 В; Частота, - 50+/-1 Гц; Ток, не более - 1,0 А. Условная наработка на отказ, включений, не менее - 5000 Длина кабеля электропитания, не менее – 0,7 м. Габаритные размеры устройства заземления и контроля, мм не более - 190x190x70 Масса, не более: Устройства заземления - 1,3 кг; Проводника заземления - 1,2 кг; Срок службы – 6 лет Температура окружающей среды, – -40, до +40°C Относительная влажность окружающей среды при температуре +35 °С, %, до – 98 Проводник заземляющий УЗА-2МК-04 L=5м состоит из быстросъёмного соединения для подсоединения к УЗА, заземляющего проводника длинной 5 метров и зажима Параметры троса металлополимерного: конструкция металлотоса (0,6+6х0,6)х7; диаметр троса металлополимерного 7,00 мм.; разрывное усилие 14500 Н; диаметр металлотроса 4,32 мм.; тип покрытия Беласт М 5 Э ; цвет покрытия красный; качество покрытия сплошное; величина сопротивления между контактами зажима проводника заземления при котором выдается сигнал «Зеземление», Ом, не более 100 Ом; величина сопротивления между клеммой заземления УЗА и зажимом проводника заземления, не более 10 Ом. Длина проводника заземления, 5 м. Проводник заземляющий КВА-КП для УЗА-4К, L=7,5 м состоит из заземляющего проводника длинной 7,5 метра, выполненного из двух изолированных тросов в оболочке в виде спирали, с одной стороны оконцованный ключом для подсоединения к замковому устройству, установленному в блоке контроля заземления и сигнализации, с другой стороны - зажимом выполненным из материала «Стопстатик» для подсоединения к автоцистерне. Блок электронный EBKH 5.425.008 для УЗА-4К электронный блок с встроенным с встроенным в нем герконом и светодиодами маркировка взрывозащиты - 1ExibsIIBT6 напряжение питания, – 220 В (+- 22 В), частотой 50 Гц диапазон температур - от - 50°C до + 40°C искробезопасные электрические параметры устройства не более: максимальное выходное напряжение – 5 В максимальный выходной ток – 10 мА максимальная выходная мощность – 0,05 Вт параметры выходных контактов: максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока – 30 В, переменного тока – 250 В; номинально коммутируемый ток – 5 А; максимальная коммутируемая мощность, не более – 100 ВА. потребляемая мощность – 5 ВА количество выходных контактов для блокировки – 1 шт. Зажим без провода для блока контроля и сигнализации УЗА-4К модель EBKH6.272.002 Рассчитан для подсоединения к листовому металлу толщиной от 3 до 7 мм. Зажим выполнен из материала «Стопстатик» Высота губок в закрытом положении – 52 мм Общая длинна зажима – 213 мм. Ремкомплект для блока контроля и сигнализации УЗА-4К прокладка уплотнения светодиода EBKH8.680.019 прокладка уплотнения корпуса замка EBKH 8.680.020 |
|  | Количество |  |
|  | Тара | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к хранению | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к сопроводительной документации | Устройство заземления автоцистерн (УЗА) УЗА-2МК-04 - Сертификат соответствия - Паспорт - Руководство по эксплуатации |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Особые условия |  |